**Затверджено рішенням уповноваженої особи**

**Протокол №538 від 16.06.2022**

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики,**

**щодо предмета закупівлі (технічні вимоги)**

**Спрощена закупівля**

**КП Дрогобичводоканал Дрогобицької міської ради**

**ЄДРПО 03348910**

**42120000-6 – Насоси та компресори (Насосні агрегати для питної води)**

**1. Обсяг закупівлі**

Лот 1- Насоний агрегат для питної води - 1 шт.

Лот 2- Насосний агрегат для питної води - 1 шт.

**2. Технічні характеристики**

***1 лот***

Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ чинним

Товар повинен бути новим та таким, що не був у вжитку.

Гарантійний термін 12 місяців з дати введення в експлуатацію

Рік виготовлення 2021-2022рр.

**Технічні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Назва товару | Асортимент, технічні або функціональні характеристики (ГОСТ, ТУ та інше) |
|  | Насосний агрегат горизонтальний центробіжний в комплекті з електродвигуном | Для холодної та гарячої чистої води. Температура води від -10 до +85ºС ,:  Максимальна глибина всмоктування не менше: 4,5м.  Мінімальна продуктивність: не менше220 м3 / год  Максимальна продуктивність не менше - 395 м3 / год  Витрати в робочій точці 1:  1.1.Продуктивність (Q) не менше 220м.куб.  1.2.Напір (Н) не менше 57м.в.с.  1.3.ККД агрегата не менше ніж 74 % (в робочій точці)  1.4.NPSH не більше ніж 3,2 м.  Витрати в робочій точці 2:  2.1 Продуктивність (Q) не менше 350м.куб.  2.2 Напір (Н) не менше 48м.в.с.  2.3 ККД агрегата не менше ніж 73 %  2.4.NPSH не більше ніж 6 м.  Витрати в робочій точці 3:  1.1.Продуктивність (Q) не менше 395м.куб.  1.2.Напір (Н) не менше 44м.в.с.  1.3.ККД агрегата не менше ніж 68 % (в робочій точці)  1.4.NPSH не більше ніж 7,8 м.  Номінальна напруга двигуна, А: не більше 138,3  Максимальний тиск при мінімальній подачі подачі не менше 68м  Температура рідини не менше +85оС  Клас захисту IP 54  Частота мережі: 50 Гц  4-х полюсний електродвигуна, об/хв: 1450  Напруга: 3х400В  ДУ всмоктуючого патрубку– DN 200  ДУ патрубку напірного – DN 150  Максимальний робочий тиск – **10бар.**  Клас ізоляції не нижче F  Вихідна потужність електродвигуна – не більше **75кВт**  Матеріал корпусу насосу: чавун  Матеріал робочого колеса: чавун |

1. ***Лот***

Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ чинним

Товар повинен бути новим та таким, що не був у вжитку.

Гарантійний термін 12 місяців з дати введення в експлуатацію

Рік виготовлення 2021-2022рр

**Технічні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Назва товару | Асортимент, технічні або функціональні характеристики (ГОСТ, ТУ та інше) |
|  | Насосний агрегат горизонтальний для подачі води | Для холодної та гарячої чистої води. Температура води від -10 до +85ºС ,:  Максимальна глибина всмоктування не менше: 4,5м.  Мінімальна продуктивність: не менше65 м3 / год  Максимальна продуктивність не менше - 130 м3 / год  Витрати в робочій точці 1:  1.1.Продуктивність (Q) не менше 60м.куб.  1.2.Напір (Н) не менше 37м.в.с.  1.3.ККД агрегата не менше ніж 64 % (в робочій точці)  1.4.NPSH не більше ніж 4,3 м.  Витрати в робочій точці 2:  2.1 Продуктивність (Q) не менше 110м.куб.  2.2 Напір (Н) не менше 31м.в.с.  2.3 ККД агрегата не менше ніж 73 %  2.4.NPSH не більше ніж 4,8 м.  Номінальна напруга двигуна, А: не більше 28,6  Максимальний тиск при мінімальній подачі подачі не менше38м  Температура рідини не менше +85оС  Клас захисту IP 54  Частота мережі: 50 Гц  2-х полюсний електродвигуна, об/хв: 2850  Напруга: 3х400В  ДУ всмоктую чого патрубку– DN 100  ДУ патрубку напірного – DN 80  Максимальний робочий тиск – **10бар.**  Клас ізоляції не нижче F  Вихідна потужність електродвигуна – не більше **15кВт**  Матеріал корпусу насосу: чавун  Матеріал робочого колеса: чавун |

**3. Умови поставки**

За адресою Замовника: 82103, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Ю. Федьковича, 11.

**4. Термін поставки**

До 31.12.2022

**5. Умови оплати**

Визначається в оголошенні про здійснення закупівлі у електронній системі

**6. Очікувана вартість предмету закупівлі**

**286 596.00 грн з ПДВ ( двісті вісімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто шість грн. 0 коп.)**

**Лот 1**

**235 440.00 грн з ПДВ ( двісті тридцять п’ять тисяч п’ятсот чотириста сорок грн. 0 коп.)**

**Лот 2**

**51 156.00 грн з ПДВ ( п’ятдесят одна тисяча сто пятдесят шість грн. 0 коп.)**

**7. Період уточнень**

Кінцевий строк уточнення інформації визначається в оголошенні про здійснення закупівлі у електронній системі.

**8. Кінцевий строк подання**

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначається в оголошенні про здійснення закупівлі у електронній системі

**9. Перелік критерії оцінки**

100% ціна. Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ-у разі, якщо Учасник  не є платником ПДВ

**10. Забезпечення тендерної документації.**

Не вимагається

**11. Розмір мінімального кроку**

0,5%

**Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.**

Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи(з обов’язковим накладанням КЕП/УЕП на пропозицію)\*:

- копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

- документи, які підтверджують повноваження підписанта щодо підпису документів та договору (виписка з протоколу засновників та витяг з статуту або наказ про призначення);

- **документи, які підтверджують якість товару/продукції**;(чітко виписані технічні характеристики)

- **довідку у довільній формі, де вказано країну виробника запропонованого товару;**

**- заповнений проект договору, в т.ч. специфікація**;( у специфікації вказати назву, модель запропонованого товару)

- у вигляді листа в довільній формі надати контактні дані компанії-учасника (з зазначенням реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштова адреса, телефони, електронної адреси, відомості про контактну особу (ПІП, посада, контактний телефон).

- лист згоду про обробку персональних даних.

- копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

- критерії відповідно до статті 16 Закону Україні «Про публічні закупівлі». Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має **надати його копію.(не менше двох)**