## Специфікація
№ п/п | Об'єкт | Місце встановлення | Позиційне позначення на схемі | Найменування | Виробник | Тип | Технічна характеристика | к-ть для однієї панелі | к-ть панелей | Сума | Примітка | Зміни
1 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X5 | Клема прохідна з ножовим розмикачем | Phoenix Contact | UT-2,5-MT P/P BU (арт. 3046566) | 0,14 мм² - 4 мм² | 25 | 1 | 25 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
2 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X1 | Клема вимірювальна | Phoenix Contact | URTK-6 (арт. 3026272) | 0,5 мм² - 10 мм² | 50 | 1 | 50 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
3 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X2 | Клема прохідна | Phoenix Contact | UT-2,5 (арт. 3044076) | 0,14 мм² - 4 мм² | 55 | 1 | 55 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
4 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X0 | Клема з ножовим розмикачем | Phoenix Contact | UT 4-QUATTRO-MT (арт. 3064043) | 500В; 20А; 0,14 мм² - 6 мм² | 5 | 1 | 5 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
5 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X | Кінцева кришка | Phoenix Contact | D-UT 2,5/10 (арт. 3047028) |  |  | 1 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
6 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X | Маркування для клем (без написів) | Phoenix Contact | UC-TM 6 (арт. 0818085) |  |  | 1 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
7 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X | Кінцева кришка | Phoenix Contact | D-URTK 6 (арт. 3026340) |  |  | 1 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
8 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X | Гвинтова перемичка | Phoenix Contact | FBRI 10-8 N (арт. 2772080) |  |  | 1 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
9 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X | Комутаційна перемичка | Phoenix Contact | SB 4-8-T (арт. 3026379) |  |  | 1 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
10 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X | Маркування для клем (без написів) | Phoenix Contact | UC-TM 8 (арт. 0818072) |  |  | 1 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
11 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X | Кінцева кришка | Phoenix Contact | D-UT 2,5/10 (арт. 3047028) |  |  | 1 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
12 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X | Перемичка | Phoenix Contact | FBSR 10-5 (арт. 3033710) |  |  | 1 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
13 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X | Перемичка | Phoenix Contact | FBSR 10-6 (арт. 3030271) |  |  | 1 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
14 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | X | Маркування для клем (без написів) | Phoenix Contact | UC-TM 5 (арт. 0818108) |  |  | 1 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
15 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | XS1 | Розетка на DIN |  |  | 220V AC; 16A | 1 | 1 | 1 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
16 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | SF5 | Автоматичний вимикач | Schneider Electric | C60H AC 10A 2p. (арт. A9F79210) | Iн=10А, кр. С, 2пол. AC | 1 | 1 | 1 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
17 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | EL1 | Лампа освітлення | Ultralight | TL 3001 | 220В АС, 5Вт, LED | 1 | 1 | 1 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
18 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | DIN рейка | DIN рейка перфарована |  | 3AF, (02150) | 35X15X2000mm | 1 | 1 | 1 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
19 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | Короб | Короб перфорований 40х60 |  |  | 40х60, 2м. | 1 | 1 | 1 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
20 | Тлумач 110кВ | ЯЗВ СВ-110кВ | Короб | Короб перфорований 60х60 |  |  | 60х60, 2м. | 2 | 1 | 2 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
21 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X1 | Клема вимірювальна | Phoenix Contact | URTK-6 (арт. 3026272) | 0,5 мм² - 10 мм² | 45 | 2 | 90 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
22 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X2 | Клема прохідна | Phoenix Contact | UT-2,5 (арт. 3044076) | 0,14 мм² - 4 мм² | 30 | 2 | 60 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
23 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | XT | Клема з ножовим розмикачем | Phoenix Contact | UT 4-QUATTRO-MT (арт. 3064043) | 500В; 20А; 0,14 мм² - 6 мм² | 5 | 2 | 10 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
24 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | SF1, SF2, SF3 | Автоматичний вимикач | Schneider Electric | iC60N B 4A 4p. (арт. A9F73404) | Iн=4А, кр. B, 4пол. AC | 3 | 2 | 6 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
25 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | SF1, SF2, SF3 | Блок-контакт стану | Schneider Electric | Acti 9 iOF (арт. А9А26924) | 240-415В, 6А, (для iC60N) | 3 | 2 | 6 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
26 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | S1 | Тримач запобіжників | Schneider Electric | DF143NVC | 50A, 3P+N | 2 | 2 | 4 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
27 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | XS1 | Розетка на DIN |  |  | 220V AC; 16A | 1 | 2 | 2 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
28 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | SF5 | Автоматичний вимикач | Schneider Electric | C60H AC 10A 2p. (арт. A9F79210) | Iн=10А, кр. С, 2пол. AC | 1 | 2 | 2 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
29 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | EL1 | Лампа освітлення | Ultralight | TL 3001 | 220В АС, 5Вт, LED | 1 | 2 | 2 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
30 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | DIN рейка | DIN рейка перфарована |  | 3AF, (02150) | 35X15X2000mm | 1 | 2 | 2 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
31 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X | Кінцева кришка | Phoenix Contact | D-UT 2,5/10 (арт. 3047028) |  | 2 | 2 | 4 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
32 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X | Маркування для клем (без написів) | Phoenix Contact | UC-TM 6 (арт. 0818085) |  |  | 2 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
33 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X | Кінцева кришка | Phoenix Contact | D-URTK 6 (арт. 3026340) |  |  | 2 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
34 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X | Гвинтова перемичка | Phoenix Contact | FBRI 10-8 N (арт. 2772080) |  |  | 2 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
35 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X | Комутаційна перемичка | Phoenix Contact | SB 4-8-T (арт. 3026379) |  |  | 2 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
36 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X | Маркування для клем (без написів) | Phoenix Contact | UC-TM 8 (арт. 0818072) |  |  | 2 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
37 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X | Кінцева кришка | Phoenix Contact | D-UT 2,5/10 (арт. 3047028) |  |  | 2 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
38 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X | Перемичка | Phoenix Contact | FBSR 10-5 (арт. 3033710) |  |  | 2 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
39 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X | Перемичка | Phoenix Contact | FBSR 10-6 (арт. 3030271) |  |  | 2 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
40 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | X | Маркування для клем (без написів) | Phoenix Contact | UC-TM 5 (арт. 0818108) |  |  | 2 | 0 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
41 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | Короб | Короб перфорований 40х60 |  |  | 40х60, 2м. | 1 | 2 | 2 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
42 | Тлумач 110кВ | ЯЗН ТН-1-110кВ, ЯЗН ТН-2-110кВ | Короб | Короб перфорований 60х60 |  |  | 60х60, 2м. | 2 | 2 | 4 | Надається в роздріб для встановлення по місцю
43 | Тлумач 110кВ | пан. №__ Центральна сигналізація | XS1 | Розетка на DIN |  |  | 220V AC; 16A | 1 | 1 | 1
44 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 03A1 | Мікропроцесорний пристрій захисту | ABB | REC650 ver1.3 |  | 1 | 1 | 1 | Згідно опитувального листа
45 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | AU1, AU2 | Мікропроцесорний пристрій захисту | ABB | REU615 H-B-U-A-EA-AD-A-B-C-6-B-N-N-1-1G |  | 2 | 1 | 2
46 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | PA1 | Амперметр |  | ЭА 0302 | */5 | 1 | 1 | 1
47 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 01SF1,02SF1, 03SF1-03SF4 | Автоматичний вимикач з болк-контактом | Schneider Electric | C60H-DC 2p. (арт. A9N61523) | Ін.р. = 3А, Івідс=5,5Ін | 6 | 1 | 6
48 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 01SF1,02SF1, 03SF1-03SF4 | Блок-контакт стану | Schneider Electric | OF(арт. A9N26924) | 240-415В, 6А, (для C60H DC) | 6 | 1 | 6
49 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | SF-TM | Автоматичний вимикач | Schneider Electric | C60H DC 2A 1p. (арт. A9N61502) | Iн=2А, кр. С, 1пол. DC | 1 | 1 | 1
50 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 01KSV, 01KLH, 02KSV, 02KLH, 03KCC, 03KCT, 03KLH, 03KSV1-03KSV3 | Проміжне реле | Schneider Electric | RXM4AB1MD; RXZE2M114M | =220В DC ; 4 C/O | 10 | 1 | 10
51 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | KLC, KLT | Проміжне реле | Schneider Electric | RXM4AB1BD; RXZE2M114M | =24V DC; 4 C/O | 2 | 1 | 2
52 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | SA1 | Ключ управління | Apator | 4G10-203-U R014 | 400V; 10A | 1 | 1 | 1
53 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 01SAC1, 02SAC1 | Перемикач | Apator | 4G10-73-U R014 | 400V; 10A | 2 | 1 | 2
54 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 03SAC1 | Перемикач | Apator | 4G10-94-U R014 | 400V; 10A | 1 | 1 | 1
55 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 03SAC2-03SAC6 | Перемикач | Apator | 4G10-56-U R014 | 400V; 10A | 5 | 1 | 5
56 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 01SN1, 02SN1 | Перемикач | Apator | 4G10-66-U R014 | 400V; 10A | 2 | 1 | 2
57 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | PV1-PV2 | Кіловольтметр |  | ЭВ0302 | 110/0,1кВ; шкала 125кВ | 2 | 1 | 2
58 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 01SG1, 02SG1, 03SG2, 03SG3, 03SG4 | Випробувальний блок | Phoenix Contact | UTWE 6/8+1; FWP 8+1; FTPC 8+1; FBP 8+1 |  | 5 | 1 | 5
59 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 01RI**, 02RI**, 03RI | Резистор |  | ARCOL HS25 5K1 F | 5,1кОм; 25Вт | 31 | 1 | 31
60 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 01RH.P, 01RH.C; 02RH.P, 02RH.C; 03RH.A, 03RH.P; 03RH.C | Резистор |  | ПЭВ-50 | 3,9кОм; 50Вт | 7 | 1 | 7
61 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 01KH1-01KH2; 02KH1-02KH2; 03KH1-03KH3 | Реле вказівне | БЕТЗ | РЕУ11-21-5-40 | =0,025А DC | 7 | 1 | 7
62 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | 01SBC, 02SBC, 03SBC | Кнопка |  | 8LP2T B106 |  | 3 | 1 | 3
63 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | HLY | Лампа - моноблок | АСКО | СКЛ-11Б-Ж-2-220 P | 220V DC, жовта лінза | 1 | 1 | 1
64 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | HLG | Лампа - моноблок | АСКО | СКЛ-11Б-Л-2-220 P | 220V DC, зелена лінза | 1 | 1 | 1
65 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | HLR | Лампа - моноблок | АСКО | СКЛ-11Б-К-2-220 P | 220V DC, червона лінза | 1 | 1 | 1
66 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | HLS | Лампа - моноблок | АСКО | СКЛ-11Б-Б-2-220 P | 220V DC, жовта лінза | 1 | 1 | 1
67 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | X0, X00 | Клема з ножовим розмикачем | Phoenix Contact | UT 4-QUATTRO-MT (арт. 3064043) | 500В; 20А; 0,14 мм² - 6 мм² | 33 | 1 | 33
68 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | X1(1-35), X2(1-35), X3(1-15) | Клема вимірювальна | Phoenix Contact | URTK-6 (арт. 3026272) | 0,5 мм² - 10 мм² | 85 | 1 | 85
69 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | X1(36-80), X2(36-80), X3(16-160), X5, X10 | Клема прохідна | Phoenix Contact | UT-2,5 (арт. 3044076) | 0,14 мм² - 4 мм² | 265 | 1 | 265
70 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | EL1, EL2 | Лампа освітлення |  |  | ~220В, 6Вт, світодіод | 2 | 1 | 2
71 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | SQ1, SQ2 | Кінцевик |  |  |  | 2 | 1 | 2 | Тип вибирає завод виробник (спрацьовує на відкриття дврей)
72 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель СВ-110кВ, ТН-1(2)-110кВ | XS1 | Розетка на DIN-рейку |  |  | ~220В | 1 | 1 | 1
73 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | 01A1, 02A1 | Мікропроцесорний пристрій захисту | ABB | REL650 ver1.3 |  | 2 | 1 | 2 | Згідно опитувального листа
74 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | 01SF1, 02SF1 | Автоматичний вимикач з болк-контактом | Schneider Electric | C60H-DC 2p. (арт. A9N61523) | Ін.р. = 3А, Івідс=5,5Ін | 2 | 1 | 2
75 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | 01SF1, 02SF1 | Блок-контакт стану | Schneider Electric | OF(арт. A9N26924) | 240-415В, 6А, (для C60H DC) | 2 | 1 | 2
76 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | 01KL1, 01KSV4, 01KLH, 02KL1, 02KSV4, 02KLH | Проміжне реле | Schneider Electric | RXM4AB1MD; RXZE2M114M | =220В DC ; 4 C/O | 6 | 1 | 6
77 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | 01SAC1, 02SAC1 | Перемикач | Apator | 4G10-56-U R014 | 400V; 10A | 2 | 1 | 2
78 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | 01SG1,01SG2, 02SG1,02SG2 | Випробувальний блок | Phoenix Contact | UTWE 6/4+1; FWP 4+1; FTPC 4+1; FBP 4+1 |  | 4 | 1 | 4
79 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | 01SG3, 02SG3 | Випробувальний блок | Phoenix Contact | UTWE 6/8+1; FWP 8+1; FTPC 8+1; FBP 8+1 |  | 2 | 1 | 2
80 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | 01RI**, 02RI** | Резистор |  | ARCOL HS25 5K1 F | 5,1кОм; 25Вт | 22 | 1 | 22
81 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | 01KH1-01KH3; 02KH1-02KH3 | Реле вказівне | БЕТЗ | РЕУ11-21-5-40 | =0,025А DC | 6 | 1 | 6
82 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | 01RH.A,01RH.P,01RH.C, 02RH.A,02RH.P,02RH.C | Резистор |  | ПЭВ-50 | 3,9кОм; 50Вт | 6 | 1 | 6
83 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | 01SBC, 02SBC | Кнопка |  | 8LP2T B106 |  | 2 | 1 | 2
84 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | HLY | Лампа - моноблок | АСКО | СКЛ-11Б-Ж-2-220 | 220V DC, жовта лінза | 1 | 1 | 1
85 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | X0, X00 | Клема з ножовим розмикачем | Phoenix Contact | UT 4-QUATTRO-MT (арт. 3064043) | 500В; 20А; 0,14 мм² - 6 мм² | 33 | 1 | 33
86 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | X1(1-25), X2(1-25) | Клема вимірювальна | Phoenix Contact | URTK-6 (арт. 3026272) | 0,5 мм² - 10 мм² | 75 | 1 | 75
87 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | X1(26-110), X2(26-110), X10 | Клема прохідна | Phoenix Contact | UT-2,5 (арт. 3044076) | 0,14 мм² - 4 мм² | 170 | 1 | 170
88 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | EL1, EL2 | Лампа освітлення |  |  | ~220В, 6Вт, світодіод | 2 | 1 | 2
89 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | SQ1, SQ2 | Кінцевик |  |  |  | 2 | 1 | 2 | Тип вибирає завод виробник (спрацьовує на відкриття дврей)
90 | Тлумач 110кВ | ОПУ. Панель захисту ЛЕП-110кВ | XS1 | Розетка на DIN-рейку |  |  | ~220В | 1 | 1 | 1

## Кабельний журнал
№ | Маркування кабелю | Траса |  | Кабель | [6 empty] | Маркування жил
|  | Початок | Кінець | По проекту |  |  |  | Прокладено
|  |  |  | Марка | Число і січення жил | Кількість викор. жил | Довжина, м | Марка | Число і січення жил | Довжина, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | W1-101 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 7х2,5 | 4 | 98 |  |  |  | A421; B421; C421; N421
2 | W1-105 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ВРУ-110кВ КШ В-110кВ Т-1 | КВВГЭнг | 7х2,5 | 4 | 68 |  |  |  | A431; B431; C431; N431
3 | TV1-205 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | КВВГЭнг | 7х2,5 | 6 | 15 |  |  |  | A614-I; B614-I; C614-I; N614-I; H614-I; K614-I
4 | W1-210 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 10 | 15 |  |  |  | 401; 412; 413; 414; 415; 417; 419; 421; 423; 425
5 | W1-211 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 10 | 15 |  |  |  | 101; 201; 301; 133a; 233a; 333; 735; 702; 81; 83
6 | W2-101 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 7х2,5 | 4 | 98 |  |  |  | A421; B421; C421; N421
7 | W2-105 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ВРУ-110кВ КШ В-110кВ Т-2 | КВВГЭнг | 7х2,5 | 4 | 72 |  |  |  | A431; B431; C431; N431
8 | TV2-205 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | КВВГЭнг | 7х2,5 | 6 | 15 |  |  |  | A614-II; B614-II; C614-II; N614-II; H614-II; K614-II
9 | W2-210 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 10 | 15 |  |  |  | 401; 412; 413; 414; 415; 417; 419; 421; 423; 425
10 | W2-211 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 10 | 15 |  |  |  | 101; 201; 301; 133a; 233a; 333; 735; 702; 81; 83
11 | QCX-100 | ОПУ. Пан. Облік | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 7х2,5 | 4 | 102 |  |  |  | A411; B411; C411; N411
12 | QCX-101 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 7х2,5 | 4 | 113 |  |  |  | A441; B441; C441; N441
13 | QCX-201 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 13 | 113 |  |  |  | 101; 103; 107; 133; 102; 871; 872; 401; 419; 421; 501; 519; 521
14 | QCX-202 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 12 | 113 |  |  |  | 233; 202; 81_W1; 83_W1; 81_W2; 83_W3; 81; 83; 71; 73; 75
15 | QCX-203 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 12 | 113 |  |  |  | 301; 337; 339; 341; 343; 345; 347; 349; 363; 364; 365; 366
16 | QCX-205 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 12 | 113 |  |  |  | ТС-заг.; TC-1; TC-2; TC-3; TC-4; TC-5; TC-6; TC-7; TC-8; TC-9; TC-10; TC-11
17 | TV1-201 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | ВРУ-110кВ КШ ТН-1-110кВ | КВВГЭнг | 10х2,5 | 8 | 123 |  |  |  | A603-I; B603-I; C603-I; N603-I; H603-I; K603-I; F603-I; U603-I
18 | TV1-211 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | ВРУ-110кВ КШ ТН-1-110кВ | КВВГЭнг | 10х1,5 | 6 | 123 |  |  |  | 601; 612; 613; 614; 701; 719; 301; 379
19 | TV1-251 | ОПУ. Пан. Облік | ВРУ-110кВ КШ ТН-1-110кВ | КВВГЭнг | 7х2,5 | 4 | 113 |  |  |  | A603.K-I; B603.K-I; C603.K-I; N603.K-I
20 | TV2-201 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | ВРУ-110кВ КШ ТН-2-110кВ | КВВГЭнг | 10х2,5 | 8 | 123 |  |  |  | A603-II; B603-II; C603-II; N603-II; H603-II; K603-II; F603-II; U603-II
21 | TV2-211 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | ВРУ-110кВ КШ ТН-2-110кВ | КВВГЭнг | 10х1,5 | 8 | 123 |  |  |  | 701; 712; 713; 714; 601; 619; 301; 381
22 | TV2-251 | ОПУ. Пан. Облік | ВРУ-110кВ КШ ТН-2-110кВ | КВВГЭнг | 7х2,5 | 4 | 113 |  |  |  | A603.K-II; B603.K-II; C603.K-II; N603.K-II
23 | SN01-01 | ВРУ-110кВ привід СВ-110кВ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 13 | 7 |  |  |  | 101; 103; 107; 133; 102; 401; 419; 421; 501; 519; 521; 871; 872
24 | SN01-02 | ВРУ-110кВ привід СВ-110кВ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 12 | 7 |  |  |  | 233; 202; 81; 83; 81; 83; 81; 83; 71; 73; 1703; 75;
25 | SN01-03 | ВРУ-110кВ привід СВ-110кВ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 10 | 7 |  |  |  | 301; 337; 339; 341; 343; 345; 347; 349; ТС-заг.; TC-1
26 | QCX-301 | ВРУ-110кВ СР-1-110, СЗН СР-1-110 | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 10 | 12 |  |  |  | ТС-заг.; ТС-заг.; ТС-заг.; ТС-2; ТС-3; ТС-4; 301; 363; 364; 365
27 | QCX-302 | ВРУ-110кВ СР-2-110, СЗН СР-2-110 | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 14х1,5 | 10 | 12 |  |  |  | ТС-заг.; ТС-заг.; ТС-заг.; ТС-5; ТС-6; ТС-7; 301; 366; 367; 369
28 | QCX-303 | ВРУ-110кВ РП-1-110, СЗН РП-1-110 | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 7х1,5 | 4 | 12 |  |  |  | ТС-заг.; ТС-заг.; ТС-8; ТС-9
29 | QCX-304 | ВРУ-110кВ РП-2-110, СЗН РП-2 | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 7х1,5 | 4 | 12 |  |  |  | ТС-заг.; ТС-заг.; ТС-10; ТС-11
30 | QCX-401 | ОПУ. Пан.ШВП | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГнг | 2х2,5 | 2 | 128 |  |  |  | L1; N
31 | QCX-402 | ВРУ-110кВ привід СВ-110кВ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГнг | 2х2,5 | 2 | 12 |  |  |  | L1; N
32 | TM_QCX | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | ОПУ. Пан. ТМ | КВВГЭнг | 19х1,5 | 10 | 23 |  |  |  | ТУ-заг.; ТУ-вкл.; ТУ-откл.; ТС-заг.; ТС-1; ТС-2; ТС-3; ТС-4; ТС-5; ТС-6; ТС-7; ТС-8; ТС-9; ТС-10; ТС-11
33 | EH-100 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ОПУ. Пан. ШОС | КВВГЭнг | 14х2,5 | 14 | 17 |  |  |  | +EC1.I; +EC1.II; -EC1.I; -EC1.II; +EH1; (+)EH1; (+)EP1; EHA1; EHP1; -EH1; 1EEL1; 2EEL1; +EY1; -EY1
34 | EH-101 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | КВВГЭнг | 14х2,5 | 14 | 15 |  |  |  | +EC1.I; +EC1.II; -EC1.I; -EC1.II; +EH1; (+)EH1; (+)EP1; EHA1; EHP1; -EH1; 1EEL1; 2EEL1; +EY1; -EY1
35 | ЦС-04 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики ЛЕП-110кВ | ОПУ. Пан. ЦС | КВВГЭнг | 4х1,5 | 1 | 19 |  |  |  | 906
36 | ЦС-05 | ОПУ. Пан. зах. і автоматики СВ-110кВ , ТН-1(2)-110кВ | ОПУ. Пан. ЦС | КВВГЭнг | 4х1,5 | 1 | 21 |  |  |  | 904
37 | SN1-01 | ВРУ-110кВ КШ ТН-1-110кВ | ОПУ. Пан.ШВП | ВВГнг | 5х2,5 | 4 | 128 |  |  |  | A; B; C; N
38 | SN2-01 | ВРУ-110кВ КШ ТН-2-110кВ | ОПУ. Пан.ШВП | ВВГнг | 5х2,5 | 4 | 141 |  |  |  | A; B; C; N
39 | SN2-03 | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | ОПУ. Пан.ШВП | ВВГнг | 5х2,5 | 4 | 142 |  |  |  | A; B; C; N
40 | QCX-103 | ОПУ. Пан. Облік | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 7х2,5 | 4 | 102 |  |  |  | A461; B461; C461; N461
41 | QCX-104 | ОПУ. Пан. БПТ | ВРУ-110кВ КШ СВ-110кВ | КВВГЭнг | 7х2,5 | 4 | 117 |  |  |  | A471; B471; C471; N471
42
2745
|  | Марка | Переріз та кількість жил | Всього
|  | КВВГЭнг | 4х1,5 | 40 | м
|  | КВВГЭнг | 7х1,5 | 24 | м
|  | КВВГЭнг | 10х1,5 | 246 | м
|  | КВВГЭнг | 14х1,5 | 557 | м
|  | КВВГЭнг | 19х1,5 | 23 | м
|  | КВВГЭнг | 4х2,5 | - | м
|  | КВВГЭнг | 7х2,5 | 1026 | м
|  | КВВГЭнг | 10х2,5 | 246 | м
|  | КВВГЭнг | 14х2,5 | 32 | м
|  | КВВГнг | 2х2,5 | 140 | м
|  | ВВГнг | 5х2,5 | 411 | м
|  | ВВГнг | 2х4 | - | м
|  | Всього: |  | 2745 | м