# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Прилади захисту та контролю мікропроцесорні, код 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад захисту та контролю мікропроцесорний (тип 1) | шт | 98 | ** | *** |
| 2 | Прилад захисту та контролю мікропроцесорний (тип 2) | шт | 96 | ** | *** |
| Всього: | шт | 194 |  |  |

Опис: товар (за позиціями 1, 2) призначений для комплексного захисту трифазного електродвигуна насосного агрегату та для автоматичного керування насосним агрегатом систем водопостачання та водовідведення.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару (за позиціями 1, 2):

1.1. Номінальний струм електродвигуна (Ін):

- по позиції 1 – 20-40 А;

- по позиції 2 – 60-120 А.

1.2. Напруга живлення – 220 В (±10%).

1.3. Частота живлення – 50 Гц.

1.4. Споживана потужність –_____ Вт (зазначається учасником споживана потужність, яка повинна бути не більше 15 Вт).

1.5. Режим роботи – тривалий.

1.6. Робоче положення – довільне.

1.7. Ступінь захисту корпусу – ІР____ (зазначається учасником ступінь захисту корпусу, який повинен бути не нижче ІР20).

1.8. Час спрацювання схеми захисту:

- при обриві будь-якої з фаз – _____ с (зазначається учасником час спрацювання схеми захисту, який повинен бути не більше 2 с);

- при перекосі фаз – _____ с (зазначається учасником час спрацювання схеми захисту, який повинен бути не більше 10 с);

- при перевантаженні 1,25 Ін струму вставки захисту – _____ с (зазначається учасником час спрацювання схеми захисту, який повинен бути не більше 45 с);

- при перевантаженні 1,5 Ін струму вставки захисту – _____ с (зазначається учасником час спрацювання схеми захисту, який повинен бути не більше 15 с);

- при перевантаженні 3 Ін струму вставки захисту – _____ с (зазначається учасником час спрацювання схеми захисту, який повинен бути не більше 4 с);

- при захисті при холостому ході електродвигуна – _____ с (зазначається учасником час спрацювання схеми захисту, який повинен бути не більше 180 с).

1.9. Величина спрацювання захисту при холостому ході електродвигуна –  не більше 30 % Ін.

1.10. Температура навколишнього середовища – від -___°С до +___°С (зазначається учасником діапазон температури навколишнього середовища від -40°С до +50°С або інший, який включає цей діапазон).

1.11. Корпус – протиударний, технополімерний.

1.12. Наявність всередині корпусу елементів мікропроцесорної електронної схеми, комутаційних реле та приладів для вимірювання струму.

1.13. Наявність на корпусі прохідних отворів, через які прокладаються фазні силові провідники.

1.14. Максимальний перетин кожного силового провідника, що може пропускатися через прохідні отвори приладу – _____ мм (зазначається учасником максимальний перетин силового провідника, який повинен бути не менше 17 мм).

1.15. На лицьовій частині корпусу розміщені:

- світлодіодний цифровий індикатор, який відображає величину робочого струму електродвигуна або код аварії (при виникненні аварійної ситуації);

- інформаційна таблиця кодів аварій;

- світлодіоди режимів роботи;

- кнопки налаштування приладу;

- клемна колодка.

1.16. Габаритні розміри товару (ширина х висота) – ___х___ мм (зазначаються учасником габаритні розміри товару, які повинні бути не більше 160х140 мм).

2. Товар (за позиціями 1, 2) забезпечує:

2.1. Автоматичне захисне відключення електродвигуна у випадку виникнення передаварійних та аварійних режимів:

- перенавантаження електродвигуна під час пуску;

- перенавантаження електродвигуна в процесі роботи;

- обрив однієї або двох фаз;

- асиметрія фаз;

- холостий хід електродвигуна;

- перевищення заданої кількості запусків за період.

2.2. Автоматичне відключення при «сухому» ході насосного агрегату.

2.3. Контроль величини струму електродвигуна по трьох фазах в момент пуску та в робочому режимі.

2.4. Цифрову світлодіодну індикацію фактичного (робочого) струму електродвигуна.

2.5. Індикацію режиму роботи та аварійних станів.

2.6. Ручний та автоматичний режим керування електродвигуном.

2.7. Автоматичне скидання аварії «сухого» ходу.

3. Умови поставки:

3.1.Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше __________ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2023 року).

3.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

3.3. Кожна одиниця товару супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: паспортом.

3.4. Товар (партія товару) супроводжується документом виробника щодо експлуатації товару: __________ (зазначається учасником вид документа виробника, який буде надано під час поставки товару (партії товару), згідно з наступним переліком: інструкція з/по експлуатації, керівництво з/по експлуатації, настанова з/по експлуатації).

4. Гарантійні зобов’язання:

4.1. Гарантійний строк експлуатації товару становить _______ місяці(в) з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: зазначається учасником гарантійний строк експлуатації товару, який повинен бути не менше 18 (вісімнадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника, із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).