Перелік змін до тендерної документації по закупівлі:

Кисень медичний рідкий в кріоциліндрах, кисень медичний газоподібний (Код ДК 021:2015 24110000-8 – Промислові гази) (Кисень медичний рідкий в кріоциліндрах, кисень медичний газоподібний: ДК 24111900-4 Кисень)

Додаток 3 до тендерної документації **в старій редакції**:

**Додаток № 3 до тендерної документації**

**МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| Кисень медичний рідкий для кисневої підтримки пацієнтів | кг | 13500 |
| Кисень газоподібний для кисневої підтримки пацієнтів  | балон | 80 |

1. **Кисень медичний рідкий постачається в кріоциліндрах.**

За якісними показниками кисень повинен відповідати вимогам ДСТУ 6331-78.

1.1. Фізико-хімічні показники кисню медичного:

1.1.1. Об’ємна частка кисню, % не менше - 99,5;

1.1.2. Вміст ацетилену – відсутність;

1.1.3. Об'єм двооксиду вуглецю в 1дм3 рідкого кисню, см3 при 20С та 101,3Кпа не більше -3,0;

1.1.4. Вміст масла – відсутність;

1.1.5. Вміст окису вуглецю - менше 0,0005%;

1.1.6. Вміст газоподібних кислот і основ - до 0,001 г/моль;

1.1.7. Вміст озону і інших газів – окислювачів - відсутність;

1.1.8. Вміст вологи і механічних домішок – відсутність;

1.1.9. Запах – відсутність.

1. **Кисень медичний газоподібний поставляється в повірених балонах ємністю 40 л по 6,3 м3 .**

Стандарт повинен відповідати: Методу контролю якості до реєстраційного посвідчення кисню газоподібного.

Основні фізико-хімічні властивості: безбарвний газ без запаху і смаку; малорозчинний у воді (приблизно 1:43).

Об’ємна частка кисню, % не менше - 99,5.

Враховуючи специфіку роботи лікувального закладу, постачальник зобов’язаний забезпечити безперебійність подачі кисню медичного у трубопроводи лікувального закладу; передбачити наявність оновлювального резервного запасу кисню в сталевих балонах на період дії угоди.

Якщо Учасник є виробником кисню рідкого та газоподібного для кисневої підтримки пацієнтів, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу), та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою Учасника:

* ліцензія на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;
* реєстраційне посвідчення на кисень медичний рідкий та в балонах 40л;
* сертифікат якості на лікарський засіб - кисень медичний рідкий, кисень медичний газоподібний в балонах 40 л, який оформлений належним чином;
* свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії;

 Якщо Учасник не є виробником кисню рідкого та газоподібного для кисневої підтримки пацієнтів, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню медичного, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу) та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою виробника:

* гарантійний лист від Виробника про постачання необхідної кількості кисню медичного рідкого та газоподібного, яка зазначена в оголошенні (вказати номер оголошення та номер бюлетеня, де опубліковане оголошення), а також копію договору з Виробником (завірений Виробником) на 2023 рік, де зазначено  термін дії та  об’єм поставки;
* ліцензія на оптову торгівлю на кисень медичний рідкий та газоподібний з зазначенням адреси аптечного складу;
* ліцензія виробника на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;
* реєстраційне посвідчення виробника на кисень медичний рідкий та газоподібний в балонах 40 л;
* сертифікат якості від виробника на лікарський засіб – кисень медичний рідкий та газоподібний в балонах 40 л, який оформлений належним чином;
* свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії виробника.

Постачання товару повинно здійснюватися впродовж 24 годин з моменту отримання замовником заявки, термінове постачання здійснюється цілодобово впродовж 12 годин з моменту отримання замовником заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс – 2010.

Надати копії документів на автотранспорт, копію паспорту на транспортну ємність для перевезення кисню медичного, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копію свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів (кисень рідкий), ліцензію на перевезення небезпечних вантажів (надати копії документів). Транспортна ємність для транспортування кисню повинна мати заключення експертизи по результатам експертного огляду (надати копію).

Товар повинен супроводжуватися наступними документами:

- накладними або товарно – транспортними накладними;

- на кожну партію поставки товару повинен надаватися сертифікат, що посвідчує якість товару.

Надати дозвільні документи обслуговуючого персоналу (свідоцтво про підготовку водіїв транспортного засобу, що перевозять небезпечні вантажі, посвідчення про проходження навчання та перевірку знань з Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском).

*У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».*

*У разі надання еквіваленту товару – надати порівняльну таблицю.*

Розділ 4 тендерної документації **в старій редакції**:

|  |
| --- |
| **4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **08 квітня** **2023 року до 08:00.**Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру електронною системою закупівель.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. |

Додаток 3 до тендерної документації **в новій редакції**:

**Додаток № 3 до тендерної документації**

**МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| Кисень медичний рідкий  | кг | 13500 |
| Кисень медичний газоподібний  | балон | 80 |

1. **Кисень медичний рідкий постачається в кріоциліндрах.**

За якісними показниками кисень повинен відповідати вимогам ДСТУ 6331-78.

1.1. Фізико-хімічні показники кисню медичного:

1.1.1. Об’ємна частка кисню, % не менше - 99,5;

1.1.2. Вміст ацетилену – відсутність;

1.1.3. Об'єм двооксиду вуглецю в 1дм3 рідкого кисню, см3 при 20С та 101,3Кпа не більше -3,0;

1.1.4. Вміст масла – відсутність;

1.1.5. Вміст окису вуглецю - менше 0,0005%;

1.1.6. Вміст газоподібних кислот і основ - до 0,001 г/моль;

1.1.7. Вміст озону і інших газів – окислювачів - відсутність;

1.1.8. Вміст вологи і механічних домішок – відсутність;

1.1.9. Запах – відсутність.

1. **Кисень медичний газоподібний поставляється в повірених балонах ємністю 40 л по 6,3 м3 .**

Стандарт повинен відповідати: Методу контролю якості до реєстраційного посвідчення кисню газоподібного.

Основні фізико-хімічні властивості: безбарвний газ без запаху і смаку; малорозчинний у воді (приблизно 1:43).

Об’ємна частка кисню, % не менше - 99,5.

Враховуючи специфіку роботи лікувального закладу, постачальник зобов’язаний забезпечити безперебійність подачі кисню медичного у трубопроводи лікувального закладу; передбачити наявність оновлювального резервного запасу кисню в сталевих балонах на період дії угоди.

Якщо Учасник є виробником кисню медичного рідкого та газоподібного, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу), та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою Учасника:

* ліцензія на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;
* реєстраційне посвідчення на кисень медичний рідкий та в балонах 40л;
* сертифікат якості на лікарський засіб - кисень медичний рідкий, кисень медичний газоподібний в балонах 40 л, який оформлений належним чином;
* свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії;

 Якщо Учасник не є виробником кисню медичного рідкого та газоподібного, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню медичного, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу) та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою виробника:

* гарантійний лист від Виробника про постачання необхідної кількості кисню медичного рідкого та газоподібного, яка зазначена в оголошенні (вказати номер оголошення та номер бюлетеня, де опубліковане оголошення), а також копію договору з Виробником (завірений Виробником) на 2023 рік, де зазначено  термін дії та  об’єм поставки;
* ліцензія на оптову торгівлю на кисень медичний рідкий та газоподібний з зазначенням адреси аптечного складу;
* ліцензія виробника на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;
* реєстраційне посвідчення виробника на кисень медичний рідкий та газоподібний в балонах 40 л;
* сертифікат якості від виробника на лікарський засіб – кисень медичний рідкий та газоподібний в балонах 40 л, який оформлений належним чином;
* свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії виробника.

Постачання товару повинно здійснюватися впродовж 24 годин з моменту отримання замовником заявки, термінове постачання здійснюється цілодобово впродовж 12 годин з моменту отримання замовником заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс – 2010.

Надати копії документів на автотранспорт, копію паспорту на транспортну ємність для перевезення кисню медичного, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копію свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів (кисень рідкий), ліцензію на перевезення небезпечних вантажів (надати копії документів). Транспортна ємність для транспортування кисню повинна мати заключення експертизи по результатам експертного огляду (надати копію).

Товар повинен супроводжуватися наступними документами:

- накладними або товарно – транспортними накладними;

- на кожну партію поставки товару повинен надаватися сертифікат, що посвідчує якість товару.

Надати дозвільні документи обслуговуючого персоналу (свідоцтво про підготовку водіїв транспортного засобу, що перевозять небезпечні вантажі, посвідчення про проходження навчання та перевірку знань з Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском).

*У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».*

*У разі надання еквіваленту товару – надати порівняльну таблицю.*

Розділ 4 тендерної документації **в новій редакції**:

|  |
| --- |
| **4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **10 квітня** **2023 року до 08:00.**Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру електронною системою закупівель.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. |