ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(Держмитслужба)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Уповноважена особа 
Державної митної служби України

_______підпис_________ Ірина ОХРІМЧУК

за протокольним рішенням

від «29 » січня 2024 р. (протокол № 14)

за протокольним рішенням

від «31 » січня 2024 р. (протокол № 16)

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ зі змінами

по процедурі  ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)

на закупівлю Послуг

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ:

# Експлуатаційні та інші послуги, пов'язані з утриманням нежитлових приміщень, адміністративних будівель та прилеглої території Держмитслужби, що розташовані за адресами: м.Київ, Саксаганського,66, вул. Дегтярівська,11г,11а  за кодом ДК 021:2015  70330000 -3 Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах

# (ДК 021:2015  70330000 -3 Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах (Експлуатаційні та інші послуги, пов'язані з утриманням нежитлових приміщень, адміністративних будівель та прилеглої території Держмитслужби, що розташовані за адресами: м.Київ, Саксаганського,66, вул. Дегтярівська,11г,11а))

м. Київ – 2024

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника відділу матеріально-

технічного забезпечення та технічних

засобів митного контролю Департаменту матеріально-

технічного забезпечення та

управління державним майном                                                                     Дмитро КУЖЕЛЕВИЧ

| з/п | Розділ 1. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами й доповненнями) (далі – Особливості), інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері публічних закупівель. Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2. | Інформація про замовника торгів: |  |
| 2.1. | повне найменування | Державна митна служба України |
| 2.2. | місцезнаходження | вул. Дегтярівська, будинок 11г, м. Київ, 04119 |
| 2.3. | посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | Охрімчук Ірина Петрівна, головний державний інспектор відділу організації закупівлі та договірної роботи управління матеріального-технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи Держмитслужби, вулиця Дегтярівська, будинок 11г, каб. 116, м. Київ, 04119 тел. (044) 481-19-59, e-mail: i.okhrymchuk@customs.gov.ua (з питань проведення процедури). Кужелевич Дмитро, заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та технічних засобів митного контролю Департаменту матеріально-технічного забезпечення та управління державним майном Держмитслужби, вул. Дегтярівська 11г каб. 315; м. Київ,04119 тел.: (044) 481 26 93 (з питань, що стосуються технічних вимог та умов договору) |
| 3. | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі: |  |
| 4.1. | назва предмета закупівлі | Експлуатаційні та інші послуги, пов'язані з утриманням нежитлових приміщень, адміністративних будівель та прилеглої території Держмитслужби, що розташовані за адресами: м.Київ, Саксаганського,66, вул. Дегтярівська,11г,11а за кодом ДК 021:2015 70330000 -3 Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах (ДК 021:2015 70330000 -3 Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах (Експлуатаційні та інші послуги, пов'язані з утриманням нежитлових приміщень, адміністративних будівель та прилеглої території Держмитслужби, що розташовані за адресами: м.Київ, Саксаганського,66, вул. Дегтярівська,11г,11а)) |
| 4.2. | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля за лотами не передбачається. |
| 4.3. | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце, обсяги, надання послуг: Згідно технічних вимог, що визначені у додатку № 4 до тендерної документації. |
| 4.4. | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | до 31 грудня 2024 року |
| 5. | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6. | Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7. | Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Мова тендерної пропозиції – українська. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. Виключення: 1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
|  | Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації |
| 1. | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї здійснюється замовником відповідно до пункту 54 особливостей. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2. | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
|  | Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації: інформацією про учасника за формою згідно з додатком 1 до тендерної документації; інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям та іншим вимогам замовника згідно з додатком 2 до тендерної документації; інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, згідно з додатком 3 до цієї тендерної документації; інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) згідно з додатком 4 до тендерної документації; документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджуються наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що надає повноваження на підписання документів тендерної пропозиції); інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби); письмовою згодою учасника з проєктом договору, визначеним у додатку 5 до тендерної документації (лист у довільній формі); інформацією про співвиконавця. Документи, які подає учасник у складі пропозиції, повинні бути завантажені у вигляді електронних документів або у вигляді документів, сканованих з оригіналів та/або їхніх копій. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений удосконалений електронний підпис (УЕП) або кваліфікований електронний підпис (КЕП) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджуються: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи; для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. У разі, якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. Файл накладеного УЕП/КЕП повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням: https://czo.gov.ua/verify. У випадку ненакладення учасником УЕП/КЕП відповідно до умов тендерної документації, учасник вважається таким, що не відповідає вимогам, встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону, та його пропозицію буде відхилено на підставі абзацу четвертого підпункту 2 пункту 44 Особливостей та абзацу третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону. |
| 2. | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається |
| 3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не передбачається |
| 4. | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який у разі необхідності може бути продовжений. До закінчення зазначеного строку Замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося). У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5. | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 2 до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 2 до цієї тендерної документації. Підстави, відмовив участі у процедурі закупівлі визначені пунктом 47 Особливостей. 1.Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. 2.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. 3.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6. | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в Додатку 4 до цієї тендерної документації |
| 7. | Інформація про співвиконавця (у разі закупівлі робіт або послуг) | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку (додаток 2.4 до тендерної документації) з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.(довідка надається у разі залучення до виконання робіт чи послуг субпідрядника/співвиконавця.) |
| 8. | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9. | Ступень локалізації виробництва | Не застосовується |
|  | Розділ 4. Подання та розкриття тендерних пропозицій |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 00 год. 00 хв. «06 » лютого 2024 року. Замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовується). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
|  | Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна тендерної пропозиції з ПДВ» (без ПДВ у разі конкретних підстав)». Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію: Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. (у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій). Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 особливостей. Тендерні пропозиції або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. Замовник в тендерній документації обов’язково зазначає інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Якщо замовник зазначає в тендерній документації про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, він повинен зазначити про прийнятний відсоток перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, визначеної замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Якщо замовник не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення, або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до абзацу четвертого підпункту2 пункту 44 Особливостей. |
| 2. | Формальні (несуттєві) помилки | У разі виявлення формальних (несуттєвих) помилок під час розгляду та опрацювання поданих за цими торгами тендерних пропозицій, замовник не вважатиме їх допущення підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника. Перелік формальних помилок затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 710. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме: 1. Інформація/документ, подана Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена Учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції Учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним Замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою Учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається Учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому Замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої Учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа, завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. |
| 3. | Аномально низька ціна | Аномально низька ціна тендерної пропозиції” (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію у разі, якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону з урахуванням абзацу дев’ятого пункту 37 Особливостей. Обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу порядку надання товарів; 2) сприятливі умови, за яких учасник може надати товар, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. |
| 4. | Усунення невідповідностей | Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або не виправлення учасниками виявлених невідповідностей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти. |
| 5. | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: -підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей -зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 42 Особливостей; -не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; -не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; -не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/ абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; -визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; - -є такою, строк дії якої закінчився; -є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; -не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: -відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; -не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими Особливостями. |
| 6. | Надання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей | Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Додаток 4 до тендерної документації Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
| 7. | Інша інформація | У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176. У разі ненадання учасником довідки в довільній формі та у випадку якщо учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі- активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 7 підпункту 1 пункту 44 Особливостей. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 4 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України. Інші умови тендерної документації: 1.Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України. 2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього. 3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. 5. Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 2 до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 6.Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. 8.Учасник, який подав тендерну пропозицію вважається таким, що згодний з проектом договору про закупівлю, викладеним в Додатку 6 до цієї тендерної документації та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку встановленого в п. 4 Розділу 3 до цієї тендерної документації. 9.Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз. 10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано. 11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками. 12.Учасники при подачі тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, ніякі окремі підтвердження не потрібно подавати): - Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; - Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176). |
|  | Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1. | Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2. | Строк укладання договору про закупівлю | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 особливостей. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені статтею 33 Закону та Особливостями. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом Особливостей. |
| 3. | Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору наведено у додатку 5 до тендерної документації. Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до проекту договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки(залишити у разі закупівлі товару). Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5. | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. |
| 6. | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

# Додаток 1 
до тендерної документації

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

- Повне та скорочене найменування учасника (для юридичних осіб) / 
П.І.Б. (для фізичних осіб):

- Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) /

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб):

- Місцезнаходження (юридична адреса для юридичних осіб) / 
місце проживання (для фізичних осіб):

- Адреса для листування, телефон, факс:

- Банківські реквізити:

- ПІБ посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції:

- Інформація про систему оподаткування, на якій перебуває учасник як суб’єкт підприємницької діяльності:

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника)

# Додаток 2
до тендерної документації

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Таблиця 1. Кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі

| Вимога | Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** |
| --- | --- |
| 1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | 1.1. Інформаційна довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій (за формою згідно з додатком 2.1 до тендерної документації). |
| 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Інформаційна довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (для прибиральників території, прибиральників службових приміщень та комендантів адмінбудинку підтвердження досвіду не вимагається) (за формою згідно з додатком 2.2 до тендерної документації), а саме: - не менше 1 (одного) інженерно-технічного працівника, що мають ІV і вище групу з електробезпеки (відповідальний за електрогосподарство); на підтвердження надаються: копії документів, що підтверджують кваліфікацію та групу з електробезпеки, а саме: копії дипломів, копії посвідчень та відповідних протоколів про навчання спеціалістів; - не менше 1 (одного) ) інженерно -технічно працівників по обслуговуванню котлів, приладів безпеки (відповідальні за теплове господарство); на підтвердження надаються: копії дипломів, копії посвідчень та відповідних протоколів про навчання спеціалістів; - не менше 1 (одного) слюсаря з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання; - не менше 1 (одного) слюсарів ремонтника; - не менше 2 (двох) слюсарів-сантехніків; - не менше 1 (одного) столяра; - не менше 1 (одного) маляра. на підтвердження надаються: копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників. не менше 4 (чотирьох) електриків, що мають ІV групу з електробезпеки на підтвердження надаються: копії документів, що підтверджують групу з електробезпеки, а саме: копії посвідчень та відповідних протоколів про навчання спеціалістів. - не менше 1 (одного) коменданта адмінбудинку; - не менше 2 (двох) прибиральників прилеглої території; - не менше 24 (двадцяти чотирьох) прибиральників службових приміщень. Наявність інструкції щодо не допущення особами, які з ним працюють та мають допуск до приміщень Замовника, збирання та поширення інформації та/або документів, що містяться у приміщеннях Замовника, та її неухильне дотримання положень цієї інструкції 2.2. На підтвердження інформації, вказаної у довідці (п. 2.1), учасник повинен надати копії документів, що підтверджують трудові або цивільно-правові відносини з працівниками (копії трудових книжок (виключно заповнених сторінок) або копії цивільно-правових договорів). |
| 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | 3.1. Інформаційна довідка про наявність досвіду виконання щонайменше одного аналогічного договору (за формою згідно з додатком 2.3 до тендерної документації), яка має містити інформацію про виконання договору протягом останніх трьох років. 3.2. На підтвердження інформації, указаної у довідці, учасник повинен надати: - копію аналогічного договору, інформація про який наведена в довідці (п. 3.1.); - копії документів (згідно з умовами договору), що підтверджують виконання вказаного у довідці договору в повному обсязі. - не менше 4 (чотирьох) листів-відгуків, в т. ч. не менше 2 (двох) від державних підприємств, установ, організацій державної форми власності замовників за договорами, що підтверджує виконання учасником договорів. Листи-відгуки повинні містити інформацію про назву предмету закупівлі (договору), ідентифікатор закупівлі, строк виконання договору, інформацію про якісне виконання договору та контактну особу з боку Замовника, з зазначенням прізвища та ім’я та контактного номеру телефона. |

**У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

2. Підтвердження відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей  (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

На підтвердження відсутності підстав, визначених абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей Учасник має надати:

1). Довідка/інформація у довільній формі про те, що учасник за укладеними протягом останніх трьох років договорами про закупівлю з Державною митною службою України виконав свої зобов’язання. Якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеними договорами про закупівлю з Державною митною службою України, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору, такий Учасник може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності (для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків). Якщо Замовник вважає таке підтвердження достатнім, Учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.

Таблиця 2. Інші документи, що вимагаються Замовником

| Вимога | Документи щодо підтвердження інформації про відповідність вимогам |
| --- | --- |
| 1. Інформація про учасника | 1.1. Копія Статуту або іншого установчого документа (із змінами у разі наявності) (для юридичних осіб). 1.2. Копія документа, який містить інформацію про учасника як платника податків. 1.3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 1.4. Копії наступних сторінок паспорту: 1, 2, а також 3, 4, 5, 6 (у разі досягнення власником паспорту віку, визначеного вимогами Положення про паспорт громадянина України), та копії сторінок паспорту, на яких міститься інформація про реєстрацію місця проживання/перебування власника паспорта або копію ID картки та копію виписки з інформацією ID картки про місце реєстрації (для фізичних осіб). 2.5. Учасник – нерезидент надає документ, виданий уповноваженим органом країни походження учасника, яка містить реєстраційні відомості (назва (прізвище) нерезидента, адреса, країна реєстрації, ідентифікаційний код, перелік засновників (учасників), дата реєстрації та в якому органі, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, а у разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа інформація про причину його відсутності). |
| 3. Інформація, яку повинен подати учасник у разі запланованого залучення співвиконавців в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку (додаток 2.4 до тендерної документації) з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.(довідка надається у разі залучення до виконання робіт чи послуг субпідрядника/співвиконавця.) У разі, якщо виконання робіт чи послуг згідно з законодавством передбачає отримання дозвільних документів, учасник надає у складі тендерної пропозиції копії таких документів, засвідчених в установленому порядку. |

3. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

| Інші документи від Учасника: |
| --- |
| 1 | Для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців Картка про присвоєння ідентифікаційного коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу та -паспорту (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами). |
| 2 | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| 3 | Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру |
| 4 | Гарантійний лист від Учасника наступного змісту: “Даним листом підтверджуємо, що Учасник закупівлі – назва учасника не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю”. |
| 5 | Лист-погодження Учасника з умовами проекту Договору, що міститься в Додатку 5 до тендерної документації. |
| 6 | Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по-батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство. Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками – юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». |
| 7 | У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб: військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, або посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, або витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою. |
| 8 | Довідка про те, що Учасник не є особою, пов’язаною з державою-агресором стосовно якої встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань (відповідно до постанови КМУ «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 №187). |

Примітки:

- У разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, не передбачених у діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

- У разі перенесення дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, документи що подаються у складі тендерної пропозиції учасника повинні бути чинними на остаточну дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

- Учасники – нерезиденти подають документи, визначені цією тендерною документацією
з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням замість якого документу він подав такий документ.

# Додаток 2.1 
до тендерної документації

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО НАЯВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
ТА ТЕХНОЛОГІЙ

(найменування/ПІБ учасника)     , на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність необхідного обладнання, матеріально-технічної бази та технологій згідно з кваліфікаційними критеріями, встановленими Замовником, а саме:

| № з/п | Назва машин, механізмів, обладнання, устаткування, приміщень, тощо | Кількість | Рік випуску | Інформація про право володіння або підстава користування або договір про надання послуг | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Для підтвердження підстави володіння та / або користування учасник процедури закупівлі має надати документи, що підтверджують право власності або інший документ, який підтверджує право володіння або договори оренди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, або договори суборенди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договір про надання послуг тощо, які підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій визначені у довідці.

*Договір(ори)  мають бути чинними на дату подання пропозиції і термін його (їх) дії повинен бути не меншим строку виконання робіт, а у разі якщо термін його (їх) дії є меншим, то учасник додатково надає лист про те, що такий договір буде продовжено/пролонговано на строк не менше строку надання послуг.

До переліку техніки включаються машини і механізми (в тому числі спецтехніка призначена для очищення дорожнього покриття та вивезення снігу),  які необхідно використовувати при виконанні робіт. Кількість техніки має бути достатньою для виконання робіт у повному обсязі.

Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника)

# Додаток 2.2
до тендерної документації

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО НАЯВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, 
ЯКІ МАЮТЬ НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД

(найменування/ПІБ учасника)     , на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність у складі підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для належного виконання умов договору про закупівлю, а саме:

| Відповідальні за електрогосподарство (не менше 1 працівника) |
| --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада/спеціальність | Загальний стаж роботи | Диплом (№, дата видачі)/Посвідчення, протоколи про навчання (№, дата видачі) | Досвід роботи/ Підстава використання праці |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Відповідальні за теплове господарство (не менше 1 працівника) |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада/спеціальність | Загальний стаж роботи | Диплом (№, дата видачі)/Посвідчення, протоколи про навчання (№, дата видачі) | Досвід роботи/ Підстава використання праці |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Електрики (не менше 4 працівників) |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада/спеціальність | Загальний стаж роботи | Диплом (№, дата видачі)/Посвідчення, протоколи про навчання (№, дата видачі) | Досвід роботи/ Підстава використання праці |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання (не менше 1 працівника) |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада/спеціальність | Загальний стаж роботи | Диплом (№, дата видачі)/Посвідчення, протоколи про навчання (№, дата видачі) | Досвід роботи/ Підстава використання праці |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Слюсар ремонтника (не менше 1 працівника) |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада/спеціальність | Загальний стаж роботи | Диплом (№, дата видачі)/Посвідчення, протоколи про навчання (№, дата видачі) | Досвід роботи/ Підстава використання праці |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Слюсар-сантехнік (не менше 2 працівників) |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада/спеціальність | Загальний стаж роботи | Диплом (№, дата видачі)/Посвідчення, протоколи про навчання (№, дата видачі) | Досвід роботи/ Підстава використання праці |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Столяр (не менше 1 працівника) |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада/спеціальність | Загальний стаж роботи | Диплом (№, дата видачі)/Посвідчення, протоколи про навчання (№, дата видачі) | Досвід роботи/ Підстава використання праці |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Маляр (не менше 1 працівника) |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада/спеціальність | Загальний стаж роботи | Диплом (№, дата видачі)/Посвідчення, протоколи про навчання (№, дата видачі) | Досвід роботи/ Підстава використання праці |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Коменданти адмінбудинку (не менше 1 працівника) |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Досвід роботи не потрібен |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Прибиральники території (не менше 2 працівників) |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Досвід роботи не потрібен |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Прибиральники службових приміщень (не менше 24 працівників) |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Досвід роботи не потрібен |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 24 |  |  |  |

У довідці потрібно зазначити інформацію про працівників робочих професій, а також загальну чисельність працівників згідно штатного розкладу.

Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати копії наказів про призначення працівників або трудових книжок або цивільних-правових договорів на кожного працівника (у документі має бути зазначено прізвище та ім’я працівника або прізвище та ініціали працівника або прізвище, ім’я, по батькові працівника), зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником/субпідрядником/співвиконавцем. (наприклад: штатний розпис/трудовий договір/договір про надання послуг/копію трудової книжки (перша сторінка, що містить інформацію про ПІБ працівника, та сторінка, що містить запис про прийом на роботу)/інший документ).

- про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, яку обіймає на підприємстві та загального стажу роботи.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника)

*учасником обов’язково надаються завірені ним копії документів, що підтверджують зазначену у довідці інформацію;

при завантаженні до електронної системи закупівель зазначені документи мають бути оформлені окремими файлами за кожною спеціальністю (наприклад, окремий файл «Слюсар-сантехнік», окремий файл «Прибиральники території» тощо).

# Додаток 2.3 
до тендерної документації

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО НАЯВНІСТЬ ДОСВІДУ ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНОГО (АНАЛОГІЧНИХ) 
ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПІВЛІ ДОГОВОРУ (ДОГОВОРІВ)

(найменування/ПІБ учасника)     , на виконання вимог статті 16 Закону України 
«Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про наявність досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів), а саме:

| № з/п | Найменування замовника за договором | Номер та дата договору | Документ(и), що підтверджують виконання договору |
| --- | --- | --- | --- |

Аналогічним вважається договір Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах – за кодом ДК 021:2015 – 70330000-3 (Експлуатаційні та інші послуги, пов’язані з утриманням нежитлових приміщень, адміністративних будівель та прилеглої території)

Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати:

- копію аналогічного договору з усіма додатками до нього та копію документу(ів), що підтверджують його виконання (акти виконаних робіт).

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника)

# Додаток 2.4 
до тендерної документації

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО КОЖНОГО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, 
ЯКОГО УЧАСНИК ПЛАНУЄ ЗАЛУЧИТИ В ЯКОСТІ СПІВВИКОНАВЦЯ

(найменування учасника)     , на виконання вимог статті 22 Закону України 
«Про публічні закупівлі» та тендерної документації, повідомляє про залучення/незалучення (зазначити необхідне) співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

(У разі залучення співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків 
від вартості договору про закупівлю надати інформацію згідно з таблицею, наведеною нижче)

| № з/п | Повне найменування співвиконавця | Місцезнаходження співвиконавця | Вид робіт чи послуг, до яких планується залучити співвиконавця | Обсяг робіт чи послуг, до яких планується залучити співвиконавця |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника)

Додаток 3

до тендерної документації

Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, 
що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення 
про проведення відкритих торгів.

3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

| № з/п | Вимоги згідно п. 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей* (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | *Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. * З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином, Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі, надається переможцем. |
| 2 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 6 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):

| № з/п | Вимоги згідно пункту 47 Особливостей* | Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей* (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | *Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином, Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, надається переможцем. |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 5 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

Додаток 4 до тендерної документації

Технічні вимоги

Експлуатаційні та інші послуги, пов’язані з утриманням нежитлових приміщень, адміністративних будівель та прилеглої території Держмитслужби, що розташовані за адресами: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а; вул. Дегтярівська, 11г; вул. Саксаганського 66 включає наступні види послуг:

- ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВА

АДМІНБУДИНКІВ ЗА АДРЕСАМИ:

1.1. м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а; м. Київ, вул. Дегтярівська,  11г; м.Київ, вул. Саксаганського 66

Вихідні дані

Електрогосподарство адмінбудинку включає мережі і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807/В-4048-ЕО, Розділ «Електрообладнання. Внутрішні мережі»;

Електрогосподарство адмінбудинку включає електрообладнання системи зовнішнього освітлення, освітлення площ загального призначення, поверхові сходові клітини, кабінети, комунікаційні та підвальні приміщення, електромережі (побутові та комп’ютерні) робочих приміщень. Обслуговування освітлювальних приладів (світильників), систем захисту від ураження електричним струмом (заземлення).

Робоче, чергове та аварійне освітлення забезпечують 2147 шт. світильників різного типу (вмонтовані в підвісну стелю, накладні люстри, бра, прожектори з оптикою, для підсвітки периметру, покажчики аварійного виходу, покажчики пожежного гідранту, настільні лампи, зовнішнє освітлення в яких встановлено 4531 лампи різного типу (люмінесцентні, галогенні, метало-галогенні, лампи розжарювання).

В адмінбудинку встановлено розеток прихованої та відкритої установки 1254 шт., вимикачів прихованої та відкритої установки 378 шт.

Перелік послуг, що надається учасником торгів відповідно до вихідних даних на об’єкті електрогосподарства за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а;                                      м. Київ, вулиця Дегтярівська, 11г

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення проведення робіт із очищення приміщень від пилу і бруду | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Заміна перегорілих ламп освітлення, та зовнішнього підсвічування фасаду в окремих місцях (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Вимірювання стану контактних з’єднань пірометром в РЩ | 1 раз на 3 місяці | грн. |  |
| 4 | Регулювання приводів, блокуючих пристроїв, автоматичних вимикачів | 1 раз на 6 місяців | грн. |  |
| 5 | Очищення розподільчих щитів, ізоляторів | 1 раз на 3 місяці | грн. |  |
| 6 | Оновлення, фарбування фаз та часткове фарбування обладнання (з урахуванням матеріалів) | 1 раз на 6 місяців | грн. |  |
| 7 | Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 8 | Перевірка стану релейного захисту | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 9 | Оперативні перемикання для підготовки робочих місць після аварійного відключення та у зв’язку зі змінами в режимі роботи електричних мереж | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Виміри навантажень кабельної лінії | 1 раз на 6 місяців | грн. |  |
| 11 | Ведення оперативно-технічної документації по обслуговуванню | Цілодобово | грн. |  |
| 12 | Повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 13 | Контроль за навантаженням електроустановок | Цілодобово | грн. |  |
| Внутрішня електромережа: |
| 1 | Заміна ламп, а саме: |  |  |  |
| 1.1 | люмінесцентних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 1.2 | галогенних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 1.3 | метало-галогенних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 1.4 | ламп розжарювання | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2 | Заміна стартерів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Заміна дроселів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Заміна патронів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 5 | Заміна вимикачів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 6 | Заміна розеток | Заявка Замовника | грн. |  |
| 7 | Включення та відключення окремих електроприймачів | У разі необхідності, за розпорядженням відповідальної особи за електрогосподар-ство | грн. |  |
| 8 | Обслуговування силових та освітлювальних щитів | Цілодобово | грн. |  |
| 9 | Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Проведення в електроустановках, на обладнанні непередбачених планом невеликих по об’єму ремонтних робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації (з урахуванням матеріалів) | Цілодобово | грн. |  |
| 11 | Повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 12 | Контроль за роботою силових розподільчих щитів, обладнання, яке змонтовано в них, та підтримання їх в працездатному стані | Цілодобово | грн. |  |
| 13 | Оновлення, фарбування фаз та часткове фарбування обладнання (з урахуванням матеріалів) | Один раз на 6 місяців | грн. |  |
| Перевірка автоматичного вимикача |
|  | Огляд апарата: |  |  |  |
| 1 | Перевірка кріплення апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Перевірка механічної роботи апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 3 | Перевірка роботи допоміжного обладнання | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 4 | Контактів сигналізації аварії SDE | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 5 | Контактів готовності включення PF | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 6 | Контактів індикації | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 7 | Електромагніта включення XF | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 8 | Мотор-розчеплення МХ | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 9 | Мотор-редуктора МТ | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 10 | Перевірка силових контакторів апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 11 | Перевірка дугогасних камер апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 12 | Перевірка механічних блокувань апаратів | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 13 | Перевірка роботи механізму викачування корзини апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 14 | Перевірка затяжки контактів силових шин | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 15 | Чистка, змащування механічних рухаючих частин | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 16 | Чистка, змащування механізму взвода і виключення апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| Перевірка роботи АВР |
|  | Перевірка роботи обладнання АВР, а саме: |  |  |  |
| 1 | Перевірка електричних блокувань | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Перевірка схеми управління АВР | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 3 | Перевірка алгоритму роботи АВР | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 4 | Усунення зауважень після перевірки | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 5 | Чищення та змащування механізмів блокувань | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 6 | Регулювання тросових блокувань | 1 раз на місяць | грн. |  |

1.2. м. Київ, вулиця Саксаганського, 66

Електрогосподарство адмінбудинку включає мережі і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807/В-4048-ЕО, Розділ «Електрообладнання. Внутрішні мережі»; Шифр 031.2006 Том 1. Пояснювальна записка. Робочі креслення»; Шифр-807 Том 2. Книга 1. Розділ «Технологічні рішення. Електропостачання та електрообладнання».

Електрогосподарство адмінбудинку включає електрообладнання від розподільчої підстанції через розподільчий щиток (РЩ). Постійно обслуговуються поверхові сходові клітини, кабінети, комунікаційні, електромережі (побутові та комп’ютерні) робочих приміщень. Виконується обслуговування освітлювальних приладів (світильників).

Робоче, чергове та аварійне освітлення забезпечують 48 шт. світильників різного типу (вмонтовані в підвісну стелю, накладні люстри, бра, прожектори з оптикою, для підсвітки периметру, покажчики аварійного виходу, покажчики пожежного гідранту, настільні лампи, зовнішнє освітлення в яких встановлено 96 ламп різного типу (люмінесцентні, галогенні, метало-галогенні, лампи розжарювання).

В адмінбудинку встановлено розеток прихованої та відкритої установки 145 шт., вимикачів прихованої та відкритої установки 32 шт.

Перелік послуг, що надається Виконавцем відповідно до вихідних даних на об’єкті електрогосподарства за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, 66

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення періодичних оглядів електрообладнання РУ-0,4 кВ | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Заміна перегорілих ламп освітлення | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Вимірювання стану контактних з’єднань пірометром в РУ-0,4 кВ | 1 раз на 3 місяці | грн. |  |
| 4 | Регулювання приводів, блокуючих пристроїв, автоматичних вимикачів | 1 раз на 6 місяців | грн. |  |
| 5 | Очищення силових щитів, ізоляторів | 1 раз на 3 місяці | грн. |  |
| 6 | Оновлення, фарбування фаз та часткове фарбування обладнання (з урахуванням матеріалів) | 1 раз на 6 місяців | грн. |  |
| 7 | Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 8 | Оперативні перемикання після аварійного відключення та у зв’язку зі змінами в режимі роботи електричних мереж | Заявка Замовника | грн. |  |
| 9 | Ведення оперативно-технічної документації по обслуговуванню | Цілодобово | грн. |  |
| 10 | Повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 11 | Контроль за навантаженням електроустановок | Цілодобово | грн. |  |
| Внутрішня електромережа: |
| 1 | Перевірка стану заземлення | 1 раз на 3 місяці | грн. |  |
| 2 | Заміна ламп, а саме: |  |  |  |
| 2.1 | люмінесцентних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2.2 | галогенних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2.3 | метало-галогенних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2.4 | ламп розжарювання | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Заміна стартерів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Заміна дроселів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 5 | Заміна патронів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 6 | Заміна вимикачів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 7 | Заміна розеток | Заявка Замовника | грн. |  |
| 8 | Включення та відключення окремих електроприймачів | У разі необхідності, за розпорядженням особи відповідальної за електрогосподар-ство | грн. |  |
| 9 | Обслуговування силових та освітлювальних щитів | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 10 | Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 11 | Проведення в електроустановках, на обладнанні непередбачених планом невеликих по об’єму ремонтних робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 12 | Повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 13 | Контроль за роботою силових розподільчих щитів, обладнання, яке змонтовано в них, та підтримання їх в працездатному стані | Цілодобово | грн. |  |
| Перевірка автоматичного вимикача |
|  | Огляд апарата, а саме: |  |  |  |
| 1 | Перевірка кріплення апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Перевірка механічної роботи апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 3 | Перевірка роботи допоміжного обладнання | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 4 | Контактів сигналізації аварії SDE | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 5 | Контактів готовності включення PF | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 6 | Контактів індикації | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 7 | Електромагніта включення XF | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 8 | Мотор-розчеплення МХ | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 9 | Мотор-редуктора МТ | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 10 | Перевірка силових контакторів апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 11 | Перевірка дугогасних камер апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 12 | Перевірка роботи механізму викачування корзини апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 13 | Перевірка затяжки контактів силових шин | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 14 | Чистка, змащування механічних частин | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 15 | Чистка, змащування механізму взвода і виключення апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
|  | Перевірка роботи обладнання АВР, а саме: |  |  |  |
| 1 | Перевірка електричних блокіровок | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Перевірка схеми управління АВР | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 3 | Перевірка алгоритму роботи АВР | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 4 | Усунення зауважень після перевірки | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 5 | Чищення та змащування механізмів блокіровок | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 6 | Регулювання тросової блокіровки | 1 раз на місяць | грн. |  |

- ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА АДМІНБУДИНКІВ                           ЗА АДРЕСАМИ:

  - м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а;  м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г

Теплове господарство адмінбудинку включає системи опалення і гарячого водопостачання із запірною арматурою, приладами опалення (радіатори і регістри) і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807, Том 2, Книга 5, Розділ «Теплопостачання. Опалення»; Шифр 67-400-49-04-ТМ Розділ «Індивідуальний тепловий пункт»; Шифр 67-400-49-04-АТМ Розділ «Автоматизація теплового пункту».

Обслуговується цілісна система опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації та зливової каналізації, що включають: насосні станції, прилади обліку теплової енергії та холодної води – 5 шт.: двозонова система опалення та подача гарячої води, система подачі води на калориферні секції припливної вентиляції, які заповнюють водою резервуари. Обслуговування сантехнічного каналізаційного обладнання, теплообмінників, зовнішніх каналізаційних мереж, колодязів водопостачання та жиро вловлювачів, дренажних систем, насосного обладнання холодного та гарячого водопостачання, теплопунктів. Проводиться профілактичне та аварійне прочищення мереж водовідведення, колодязів та жиро вловлювачів, мереж дощової каналізації зливо приймачів. Проводиться заміна сифонів, вентилів та запірної арматури.

В адмінбудинках змонтовано і діє 4 теплових пункти:

Теплопункт № 1 складається з:

Теплообмінник 2-ступеневий ТОПР-10 – 1 шт.

Насоси циркуляційні системи гарячого водопостачання(ГВП) – 2 шт. (GRUNDFOS;                 UPE 25-60 B)

Насоси циркуляційні системи опалення –2 шт. (GRUNDFOS; UPS 40-60/2F)

Насоси циркуляційні системи вентиляції 	(резервне обладнання) – 2 шт. (GRUNDFOS 1КВт)

Клапан регулюючий системи ГВП та системи опалення (ВКШР 2 шт.)

Регулятори розходу та тиску – 1 шт.

Регулятор тиску – 1

Регулятор витрат – 1

Лічильник холодної води Metron – 1 шт.

Вузол обліку теплової енергії: теплолічильник ЛВТЕ-3С – 1 шт.

Розходоміри – 1 шт.

Датчик температури – 2 шт.,

Теплоперетворювачі – 1 шт.

Крани кульові д.25мм – 5шт., д.32мм –12шт., д.40мм – 4шт., д.50мм –5шт., д.80мм –6 	шт.,

Крани трьохходові д.1/2' – 42шт.

Манометри – 15шт.

Термометри –4шт.

Електроконтактний манометр – 1шт.

Клапани зворотні д.40мм – 1шт.

Запобіжний клапан – 2шт.

Теплопункт №2 складається з:

Теплообмінник опалення ФП-40 – 1 шт.

Теплообмінник ГВП 2-ступеневий ДАН ФП – 1 шт.

Циркуляційні насоси систем ГВП, системи вентиляції, системи опалення WILO – 2 шт.

Насоси підкачки систем вентиляції, опалення WILO – 1 шт.

Вузол обліку теплової енергії: тепло лічильник ЛВТЕ-3С – 1шт., перетворювач первинний ПРН – 80 – 1 шт., термоперетворювач КТПТР-01 – 1 шт.

Лічильники води DY 32 – 1 шт.

Контролер управління системою опалення і вентиляції – 1 шт.

Контролер управління параметрами гарячої води – 1 шт.

Клапани регулювання температури з електродвигунами систем вентиляції, опалення, ГВП – 2 шт.

Датчики тиску Danfos – 1 шт.

Датчик витрат (ПРН) – 1шт.

Мембранні баки системи вентиляції та опалення – 1 шт.

Регулятори тиску «до себе», «після себе» - 1 шт.

Апарат магнітної обробки води КМ-80 2МПа – 1 шт.

Манометри – 51 шт.

Термометри – 14 шт.

Фільтри грубого очищення води – 8 шт.

Фільтр тонкого очищення води – 2 шт.

Клапани зворотні д.100мм – 2шт.

Грязьовики, д. труб 125 – 1шт.

Крани кульові д.25мм – 1шт., д.32мм – 7шт., д.40мм – 4шт., д.50мм – 9шт., д.65мм – 8шт.

Вентилі д.25мм – 4шт., д.32 – 12шт., д.80 – 2шт., д.125мм – 7шт.

Теплопункт №3 складається з:

Вузол обліку теплової енергії: тепло лічильник ЛВТЕ-3С – 1шт., перетворювач первинний ПРН - 80 – 1 шт., термоперетворювач КТПТР-01 – 1 шт.

Лічильники води DY 32 – 1 шт.

Контролер управління системою опалення і вентиляції – 1 шт.

Контролер управління параметрами гарячої води – 1 шт.

Клапани регулювання температури з електродвигунами систем вентиляції, опалення, ГВП – 2 шт.

Датчики тиску Danfos – 1 шт.

Датчик витрат (ПРН) – 1шт.

Мембранні баки системи вентиляції та опалення – 1 шт.

Регулятори тиску «до себе», «після себе» – 1 шт.

Апарат магнітної обробки води КМ-80 2МПа – 1 шт.

Манометри – 45 шт.

Термометри – 10 шт.

Фільтри грубого очищення води – 4 шт.

Фільтр тонкого очищення води – 2 шт.

Клапани зворотні д.100мм – 2шт.

Грязьовики, д. труб 125 – 1шт.

Крани кульові д.25мм – 1шт., д.32мм – 7шт., д.40мм – 4шт., д.50мм – 9шт., д.65мм – 8шт.

Вентилі д.25мм – 4шт., д.32 – 12шт., д.80 – 2шт., д.125мм – 7шт.

Теплопункт №4 складається з:

Насоси підкачки систем вентиляції, опалення WILO - 1 шт.

Вузол обліку теплової енергії: тепло лічильник ЛВТЕ-3С – 1шт., перетворювач первинний ПРН - 80 – 1 шт., термоперетворювач КТПТР-01 – 1 шт.

Лічильники води DY 32 – 1 шт.

Контролер управління системою опалення і вентиляції – 1 шт.

Контролер управління параметрами гарячої води – 1 шт.

Клапани регулювання температури з електродвигунами систем вентиляції, опалення, ГВП – 2 шт.

Датчики тиску Danfos – 1 шт.

Датчик витрат (ПРН) – 1шт.

Мембранні баки системи вентиляції та опалення – 1 шт.

Регулятори тиску «до себе», «після себе» - 1 шт.

Апарат магнітної обробки води КМ-80 2МПа – 1 шт.

Манометри – 14 шт.

Термометри – 4 шт.

Фільтри грубого очищення води – 1 шт.

Фільтр тонкого очищення води – 1 шт.

Клапани зворотні д.100мм – 2шт.

Грязьовики, д. труб 125 – 1шт.

Крани кульові д.25мм – 1шт., д.32мм – 7шт., д.40мм – 4шт., д.50мм – 9шт., д.65мм – 8шт.

Вентилі д.25мм – 4шт., д.32 – 12шт., д.80 – 2шт., д.125мм – 7шт.

Перелік послуг, що надається учасником торгів відповідно до вихідних даних на об’єктах теплового господарства розташованих за адресами: м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а;                       м. Київ, вулиця Дегтярівська, 11г

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевірка технічного стану, а саме: |  |  |  |
| 1 | Перевірка модулів систем опалення, вентиляції ГВП на течу | Щоденно | грн. |  |
| 2 | Перевірка правильного функціонування запобіжних та контрольних пристроїв | Щоденно | грн. |  |
| 3 | Перевірка трубних з’єднань на течу | Щоденно | грн. |  |
| 4 | Регулювання робочих параметрів систем | Щоденно | грн. |  |
| 5 | Перевірка параметрів фільтрів, очищення фільтрів | Щоденно | грн. |  |
| 6 | Перевірка датчиків тиску циркуляційних насосів | Щоденно | грн. |  |
| 7 | Перевірка роботи апарату магнітної обробки води | Щоденно | грн. |  |
| 8 | Контроль роботи контролера управління параметрами гарячої води | Щоденно | грн. |  |
| 9 | Контроль роботи контролера управління системами опалення та вентиляції | Щоденно | грн. |  |
| 10 | Перевірка стану радіаторів системи опалення на течу | Щоденно | грн. |  |
| 11 | Регулювання триходових, кульових кранів, вентилів | Щоденно | грн. |  |
| 12 | Оглядання та підтягування контргайок та муфт на трубах | Щоденно | грн. |  |
| 13 | Заміна сітчастих фільтрів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Заміна манометрів, що вийшли з ладу (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Укріплення ізоляції трубопроводів, заміна ушкоджених ділянок ізоляції трубопроводів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Очищення від накипу запірної арматури | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Заміна контргайок та муфт на трубах (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Знімання показників з приладів обліку при подачі звітності (до енергопостачальних організацій) | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 21 | Повірка приладів комерційного обліку теплової енергії та контрольно вимірювальних приладів | Згідно з паспортом | грн. |  |

2.2. м. Київ, вулиця Саксаганського, 66

Теплове господарство адмінбудинку включає системи опалення і гарячого водопостачання із запірною арматурою, приладами опалення (радіатори і регістри) і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807, Том 2, Книга 5, Розділ «Теплопостачання. Опалення»;              Шифр 67-400-49-04-ТМ Розділ «Індивідуальний тепловий пункт»;Шифр 67-400-49-04-АТМ Розділ «Автоматизація теплового пункту»

Обслуговується цілісна система опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації та зливової каналізації, що включають: прилади обліку теплової енергії та холодної води – 2 шт.: двозонова система опалення та подача гарячої води, система подачі води. Обслуговування сантехнічного каналізаційного обладнання. Проводиться заміна сифонів, вентилів та запірної арматури.

В адмінбудинках змонтовано і діє 1 тепловий пункт:

Клапан регулюючий системи ГВП та системи опалення (ВКШР 1 шт.)

Регулятори розходу та тиску – 1 шт.

Регулятор тиску – 1 шт.

Регулятор витрат – 1 шт.

Лічильник холодної води Metron – 1 шт.

Вузол обліку теплової енергії: теплолічильник ЛВТЕ-3С – 1 шт.

Розходоміри – 1 шт.

Датчик температури – 4шт.,

Теплоперетворювачі – 4 шт.

Крани кульові д.25мм – 8шт., д.32мм – 12шт., д.40мм – 6шт., д.50мм – 4шт.

Крани трьохходові д.1/2' – 152шт.

Манометри – 17шт.

Термометри – 4шт.

Електроконтактний манометр – 1шт.

Клапани зворотні д.40мм – 1 шт.

Запобіжний клапан – 1шт.

Фільтри сітчасті – 2 шт.

Перелік послуг, що надається Виконавцем відповідно до вихідних даних на об’єктах теплового господарства розташованих за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 66

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевірка технічного стану, а саме: |  |  |  |
| 1 | Перевірка модулів систем опалення, вентиляції ГВП на течу | Щоденно | грн. |  |
| 2 | Перевірка правильного функціонування запобіжних та контрольних пристроїв | Щоденно | грн. |  |
| 3 | Перевірка трубних з’єднань на течу | Щоденно | грн. |  |
| 4 | Регулювання робочих параметрів систем | Щоденно | грн. |  |
| 5 | Перевірка параметрів фільтрів, очищення фільтрів | Щоденно | грн. |  |
| 6 | Перевірка датчиків тиску циркуляційних насосів | Щоденно | грн. |  |
| 7 | Перевірка роботи апарату магнітної обробки води | Щоденно | грн. |  |
| 8 | Контроль роботи контролера управління параметрами гарячої води | Щоденно | грн. |  |
| 9 | Контроль роботи контролера управління системами опалення та вентиляції | Щоденно | грн. |  |
| 10 | Перевірка стану радіаторів системи опалення на течу | Щоденно | грн. |  |
| 11 | Регулювання триходових, кульових кранів, вентилів | Щоденно | грн. |  |
| 12 | Оглядання та підтягування контргайок та муфт на трубах | Щоденно | грн. |  |
| 13 | Заміна сітчастих фільтрів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Заміна манометрів, що вийшли з ладу (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Укріплення ізоляції трубопроводів, заміна ушкоджених ділянок ізоляції трубопроводів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Очищення від накипу запірної арматури | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Заміна контргайок та муфт на трубах (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Знімання показників з приладів обліку при подачі звітності (до енергопостачальних організацій) | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 21 | Повірка приладів комерційного обліку теплової енергії та контрольно вимірювальних приладів | Згідно з паспортом | грн. |  |

- ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В АДМІНБУДИНКУ ЗА АДРЕСАМИ:

3.1. м Київ, вул.  Дегтярівська, 11а;  м. Київ, вулиця Дегтярівська, 11г

Система водопостачання та водовідведення адмінбудинку включає трубопроводи із запірною арматурою, прилади і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807, Том 2, Книга 5, Розділ «Водопостачання. Каналізація» та Том 2, Книга 6 «Автоматика сантехобладнання», Шифр 145-400-9-06-ВК Розділ «Водопровід та каналізація».

Насосна станція холодного водопостачання включає: багато насосну установку (4 насоси) для підвищення тиску WILO 1,1 КВт – 1 шт. тип CO-4 MHI 803/ER

Водомірний вузол (лічильник WRD-63) – 4 шт.;

Електрозадвижка – 4 шт.;

Баки мембранні – 2шт.;

Манометри – 14 шт.,;

Фільтри тонкої очистки – 8 шт.;

Фільтри грубої очистки води – 8 шт.;

Клапан зворотній д.1' – 4шт., 100мм – 4 шт.;

Запірна арматура д.100 – 24 шт.;

Вентиль д.1' – 12 шт.;

Крани кульові 100мм – 27шт., д.25мм – 2шт., д.1/2' – 2шт.;

Дренажний насос ТМЗ 32/07 – 4 шт.;

Система холодного водопостачання включає 4 циркуляційних насоси  та систему розводки труб різного діаметру з клапанами, запірною арматурою, манометрами.

Станція автоматичного водяного пожежогасіння включає в себе насоси підвищення тиску – 2 шт., з’єднання труб, регулятори тиску, манометри.

Внутрішня сантехнічна система складається з 70 шт. пісуарів, 84 шт. умивальників, 115 шт. унітазів.

Для здійснення виводу дренажних і аварійних вод адмінбудинок обладнаний приямками з насосами TMW 32/11 – 4 шт., трубними з’єднаннями, оборотними клапанами.

В адмінбудинку обладнано 5 систем водостоків (дощова та ін.)

Система каналізації має 9 колодязів для забезпечення водовідведення.

Перелік послуг, що надається учасником торгів відповідно до вихідних даних системи водопостачання та водовідведення що розташовані в адмінбудівлі за адресою:

м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а; м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11г

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна ізоляції, фланцевих прокладок (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2 | Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Чистка каналізації і водовідводів | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 5 | Розбирання і чистка фільтрів, грязевиків | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 6 | Повірка приладів обліку та контрольно вимірювальних приладів | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 7 | Контроль роботи насосів підживлення і високого тиску, контрольно-вимірювальних приладів та технічним станом зворотних клапанів | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 8 | Чистка дренажних ям та каналізаційних колодязів від бруду | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 9 | Укріплення водопровідних і каналізаційних труб | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Оновлення, фарбування та часткове фарбування обладнання (з урахуванням матеріалів) | Один раз на 6 місяців | грн. |  |
| 11 | Укріплення ізоляції трубопроводів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 12 | Заміна прокладок у водопровідних кранах (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 13 | Заміна кульових кранів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Заміна зливного пристрою (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Заміна гнучкого шлангу підвода води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Заміна кришки унітаза (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Заміна змішувача води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Заміна унітаза (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Заміна зливного бачка (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Заміна картриджа для змішувачів води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 21 | Заміна умивальника (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 22 | Заміна елементів живлення в змішувачі води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 23 | Прочищення сифонів, лежаків | Заявка Замовника | грн. |  |
| 24 | Очищення бачків від вапнякових відкладень | Заявка Замовника | грн. |  |
| 25 | Закріплення приладів, що розхитались | Заявка Замовника | грн. |  |
| 26 | Перевірка несправностей каналізаційних витяжок | Заявка Замовника | грн. |  |
| 27 | Заміна гумових муфт та манжетів унітазів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 28 | Заміна прокладок біля дзвона та кульових клапанів змивних бачків (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 29 | Заміна сифонів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн |  |
| 30 | Регулювання зливного пристрою (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн |  |

3.2. м. Київ, вул.  Саксаганського, 66

Cистема водопостачання та водовідведення адмінбудинку включає трубопроводи із запірною арматурою, прилади і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807, Том 2, Книга 5, Розділ «Водопостачання. Каналізація» та Том 2, Книга 6 «Автоматика сантехобладнання», Шифр 145-400-9-06-ВК Розділ «Водопровід та каналізація».

Електрозадвижка – 1 шт.;

Баки мембранні – 1шт.;

Манометри – 5шт.;

Фільтри тонкої очистки – 2шт.;

Фільтри грубої очистки води – 1шт.;

Клапан зворотній д.1' – 4шт., 50мм – 4мм;

Вентиль д.1' – 8шт.;

Крани кульові 50мм – 4 шт., д.25мм – 2шт., д.1/2' – 2шт.;

Внутрішня сантехнічна система складається з 4 шт. умивальників, 3 шт. унітазів.

Перелік послуг, що надається Виконавцем відповідно до вихідних даних системи водопостачання та водовідведення що розташовані в адмінбудівлі за адресою:

м. Київ, вул. Саксаганського, 66

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна ізоляції, фланцевих прокладок (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2 | Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Чистка каналізації і водовідводів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 5 | Розбирання і чистка фільтрів, грязевиків | Заявка Замовника | грн. |  |
| 6 | Повірка приладів обліку та контрольно вимірювальних приладів | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 7 | Контроль роботи насосів підживлення і високого тиску, контрольно-вимірювальних приладів та технічним станом зворотних клапанів | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 8 | Чистка дренажних ям та каналізаційних колодязів від бруду | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 9 | Укріплення водопровідних і каналізаційних труб | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Оновлення, фарбування та часткове фарбування обладнання (з урахуванням матеріалів) | Один раз на 6 місяців | грн. |  |
| 11 | Укріплення ізоляції трубопроводів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 12 | Заміна прокладок у водопровідних кранах (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 13 | Заміна кульових кранів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Заміна зливного пристрою (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Заміна гнучкого шлангу підвода води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Заміна кришки унітаза (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Заміна змішувача води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Заміна унітаза (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Заміна зливного бачка (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Заміна картриджа для змішувачів води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 21 | Заміна умивальника (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 22 | Заміна елементів живлення в змішувачі води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 23 | Прочищення сифонів, лежаків | Заявка Замовника | грн. |  |
| 24 | Очищення бачків від вапнякових відкладень | Заявка Замовника | грн. |  |
| 25 | Закріплення приладів, що розхитались | Заявка Замовника | грн. |  |
| 26 | Перевірка несправностей каналізаційних витяжок | Заявка Замовника | грн. |  |
| 27 | Заміна гумових муфт та манжетів унітазів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 28 | Заміна прокладок біля дзвона та кульових клапанів змивних бачків (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 29 | Заміна сифонів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн |  |
| 30 | Регулювання зливного пристрою (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн |  |

4. ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ В АДМІНБУДИНКУ ЗА АДРЕСАМИ: м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а,                                                        м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11г, вул.  Саксаганського 66

Система кондиціювання повітря складається з кондиціонерів спліт системи в кількості 150 шт.

Перелік послуг, що надається учасником торгів відповідно до вихідних даних системи кондиціювання повітря в адмінбудівлях за адресами:  м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а,                    м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11г, вул.  Саксаганського 66

| № з/п | Перелік послуг по вентиляції | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка параметрів системи | Постійно | грн. |  |
| 2 | Стендове діагностування несправностей | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Пошук місця витоку хладагента та його усунення (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Заміна мідних труб для хладагента (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 5 | Заміна теплоізоляції (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 6 | Заміна системи електронного управління внутрішнього блоку, або трансформатора (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 7 | Заміна системи електронного управління в зовнішньому блоці (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 8 | Заміна електродвигуна вентилятора внутрішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 9 | Заміна 3-х ходового порта (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Заміна електродвигуна вентилятора зовнішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 11 | Заміна крильчатки вентилятора внутрішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 12 | Заміна крильчатки вентилятора зовнішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 13 | Заміна електродвигуна для жалюзі (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Заміна шторок жалюзі, або їх ремонт (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Заміна температурного сенсора (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Заміна теплообмінника внутрішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Заміна теплообмінника зовнішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Заміна компресора (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Заміна 4-х ходового клапана (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Заміна котушки 4-х ходового клапана (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 21 | Відновлення холодильного циклу R-410 (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 22 | Заміна дренажного насоса (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 23 | Заміна дренажної труби | Заявка Замовника | грн. |  |
| 24 | Заміна плати зовнішнього блока | Заявка Замовника | грн. |  |
| 25 | Заміна плати внутрішнього блока | Заявка Замовника | грн. |  |
| 26 | Заміна стартового конденсатора компресора (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 27 | Заміна стартового конденсатора вентилятора (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 28 | Заміна термотокового реле (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 29 | Усунення забруднення дренажної системи | Заявка Замовника | грн. |  |
| 30 | Очищення фільтрів, дифузорів, вент. решіток | Заявка Замовника | грн. |  |
| 31 | Очищення теплообмінника внутрішнього блока | Заявка Замовника | грн. |  |
| 32 | Очищення теплообмінника зовнішнього блока | Заявка Замовника | грн. |  |
| 33 | Регулювання та налагодження системи кондиціювання повітря | Заявка Замовника | грн. |  |

5.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТЕХНІЧНО СПРАВНОМУ СТАНІ СИСТЕМИ МЕРЕЖІ ТА ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АДМІНБУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСАМИ: м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а; м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11г; вул. Саксаганського, 66

Перелік послуг, що надається Виконавцем щодо підтримання приміщень адмінбудинків в належному експлуатаційному стані за адресами: м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11-а; м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11-г; вул. Саксаганського, 66

| № з/п | Перелік послуг: | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення загальних, непередбачених та профілактичних оглядів. | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2 | Зняття та встановлення пружин, довідників на дверях у приміщеннях будинку (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Обшивання та укріплення окремих частин підвісної стелі та окремих архітектурних деталей, які загрожують падінням, у перемичках, карнизах та інших частинах будівлі (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Обшивання та укріплення окремих частин стін з гіпсокартону (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 5 | Розшивання тріщин у стінах та стелі (1 кв. м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 6 | Шпаклювання, шліфування стін та стелі (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 7 | Фарбування стін та стелі (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 8 | Заміна відшарованих шпалер (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 9 | Очищення дахів та покрівель від сміття, бруду, листя | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Штукатурка стін (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 11 | Заміна відшарованої кахельної плитки стін та підлоги (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 12 | Укріплення мармурових та гранітних плит (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 13 | Укріплення ґрат та огорож (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Укріплення окремих ділянок підлог з (лінолеуму 1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Укріплення окремих ділянок підлог з ламінату (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Укріплення окремих ділянок підлог з паркету(1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Укріплення відсталих плінтусів (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Укріплення існуючих віконної та дверної лиштви (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Заміна дверних замків, встановлення (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Заміна віконної фурнітури. Усунення пошкоджень і несправностей, регулювання фурнітури вікон (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 21 | Заміна дверної фурнітури. Усунення пошкоджень і несправностей, регулювання фурнітури дверей, замків (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 22 | Укріплення віконних рам (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 23 | Укріплення дверей (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 24 | Фарбування металевих конструкцій тощо (1 пог.м)(з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 25 | Укріплення відливів-слізниць із зовнішнього боку рам та фрамуг(з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 26 | Усунення щілин у підвіконниках та герметизація відкосів (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 27 | Заміна пошкодженого підвіконника (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 28 | Очищення скла віконних рам та фасаду адмінбудівлі від пилу та бруду | Заявка Замовника | грн. |  |
| 29 | Регулювання та гідравлічне випробовування систем централізованого опалення (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 30 | Промивання трубопроводів та приладів централізованого опалення хімічними засобами (з урахуванням матеріалів). | Заявка Замовника | грн. |  |
| 31 | Консервація та розконсервація системи централізованого опалення. | Заявка Замовника | грн. |  |
| 32 | Регулювання та гідравлічне випробовування систем водопостачання та каналізації | Заявка Замовника | грн. |  |
| 33 | Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації | Заявка Замовника | грн. |  |
| 34 | Ремонт покриття тротуару (1 кв.м.) (з урахуванням матеріалів). | Заявка Замовника | грн. |  |
| 35 | Ремонт, заміна або встановлення лав (з урахуванням матеріалів). | Заявка Замовника | грн. |  |
| 36 | Ремонт, заміна або встановлення урн (з урахуванням матеріалів). | Заявка Замовника | грн. |  |
| 37 | Ремонт дорожнього покриття проїзної частини на прибудинковій території (1кв.м.) (з урахуванням матеріалів). | Заявка Замовника | грн. |  |
| 38 | Закріплення водостічних труб, колін, воронок (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 39 | Ревізія контакторів у разі необхідності їх заміна (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 40 | Заміна реле контролю напруги, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 41 | Заміна запірної фланцевої арматури Ф50 мм (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 42 | Заміна запірної фланцевої арматури Ф76 мм (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 43 | Заміна запірної фланцевої арматури Ф80 мм (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 44 | Заміна запірної фланцевої арматури Ф100 мм (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 45 | Заміна запірної фланцевої арматури Ф150 мм (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 46 | Заміна автоматичного вимикача АВ 40а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 47 | Заміна автоматичного вимикача АВ 160а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 48 | Заміна автоматичного вимикача АВ 250а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 49 | Заміна автоматичного вимикача АВ 400а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 50 | Заміна автоматичного вимикача АВ 600а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 51 | Заміна автоматичного вимикача АВ 1000а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 52 | Заміна автоматичного вимикача АВ 1600а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 53 | Заміна люмінесцентного світильника, (що вийшов з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 54 | Послуги з усунення пошкоджень штепсельних розеток, вимикачів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 55 | Послуги з усунення пошкоджень світильників (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 56 | Заміна ушкоджених ділянок коробів для електропроводів (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 57 | Заміна ушкоджених ділянок електропроводів (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 58 | Заміна ушкоджених ділянок водостічних труб (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 59 | Заміна ушкоджених ділянок колін, воронок (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 60 | Закріплення прапородержаків, вказівників (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 61 | Закріплення пломбіраторів приміщень (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 62 | Усунення несправностей та пошкоджень меблів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 63 | Очищення м’яких меблів з тканинного та шкіряного покриття (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 64 | Часткова заміна тканинної та шкіряної поверхні м’яких меблів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 65 | Усунення несправностей та виготовлення окремих столярних виробів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 66 | Знімання та встановлення туалетних приладів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 67 | Знімання та встановлення дзеркал, поличок, настінних годинників, картин, плакатів, інформаційних дошок (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 68 | Кріплення телевізійних приймачів та їх налаштування (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 69 | Знімання та встановлення карнизів, штор (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 70 | Знімання та встановлення жалюзі, ролет (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 71 | Обстеження та надання інформації про технічний стан приміщень адмінбудівлі та інженерно-технічних систем, обладнання і комунікацій | Заявка Замовника | грн. |  |
| 72 | Прикрашання фасаду будівлі новорічними гірляндами, встановлення та прикрашання новорічних ялинок тощо (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 73 | Заміна радіаторів опалення (1 секцій) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 74 | Заміна сушарок для рук, які вийшли з ладу (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 75 | Заміна витяжних вентиляторів, які вийшли з ладу (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 76 | Демонтаж труб водопостачання, водовідведення, тепловодопостачання та каналізаційних мереж (1пог.м.) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 77 | Монтаж труб водопостачання d-32 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 78 | Монтаж труб водопостачання d-50 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 79 | Монтаж труб ливнестоків d-100 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 80 | Монтаж труб каналізаційних мереж d-150 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 81 | Монтаж труб тепловодопостачання d-32 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 82 | Монтаж труб тепловодопостачання d-100 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 83 | Ремонтно-зварювальні роботи (1шт.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 84 | Пробивка утроб в бетоні, цеглі (1 пог.м.) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 85 | Прокладка кабеля в гофрі, в плиті перекриття (1пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 86 | Вивід проводу на освітлення (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 87 | Установка лічильника (1шт.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 88 | Установка електрощита (1шт.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 89 | Послуги автовишки (за 1 годину роботи) | Заявка Замовника | грн |  |
| 90 | Організація навантажувальних та розвантажувальних робіт з метою переміщення вантажів (товарно-матеріальних цінностей тощо) на території (за 1 годину роботи) | Заявка Замовника | грн |  |

6. ПОСЛУГИ ЩОДО ОЧИЩУВАННЯ І УТРИМАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Послуги з прибирання приміщень Державної митної служби України повинні включати:

- Забезпечення належного утримання адмінбудинку відповідно до санітарно-гігієнічних вимог (щомісячна перевірка стану та проведення дезінсекції та дератизації приміщень) не менше 1 разу на місяць кваліфікованими працівниками відповідно до чинного законодавства.

- Наявність не менше 3 старших прибиральниць.

- Наявність чергової прибиральниці протягом робочого дня.

- Протирання центрального входу кожну годину в весняно-літній період, кожних півгодини в осінньо-зимовий період.

- Забезпечення санітарних приміщень засобами гігієни (туалетний папір, рідке мило, тощо).

Прибирання кабінетів та прилеглої території здійснюється один раз на день з п'ятиденним робочим тижнем при 8-годинному робочому дні.

Режим обслуговування прилеглої території: з 06:00 до 18:00. Може бути змінено у разі необхідності.

Графік роботи прибиральників регламентується в залежності від режиму роботи підрозділів замовника.

Зимове прибирання повинно забезпечувати нормальне, безперешкодне пересування пішоходів і транспорту із залученням спеціального обладнання /спецтехніки.

Послуги щодо прибирання і утримання приміщень та прибудинкових територій будуть здійснюватись Виконавцем за наступними об’єктами:

1) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г, адмінбудівля    № 1      (4 поверхи) загальною площею 4693,1 кв. м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні, конференц-залу, залів засідань, залів нарад, дорадчих кімнат, переговорних кімнат) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 4693,1 м2 |
| Прибудинкова території по вул. Дегтярівська, 11г ((адмінбудинок № 1), площа земельної ділянки згідно кадастрового номеру К. № 8000000000:88:104:0015 без урахування будівель та споруд |

2) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г, адмінбудівля   № 2 (перша частина) (4 поверхи)  загальною площею 4 401,4 кв.м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні, конференц-залу, залів засідань, залів нарад, дорадчих кімнат, переговорних кімнат) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 4 401,4 м2 |
| Прибудинкова території по вул. Дегтярівська, 11г (адмінбудинок № 2, I черга), площа земельної ділянки згідно кадастрового номеру К. № 8000000000:88:104:0028 без урахування будівель та споруд |

3) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, адмінбудівля  № 2  (друга частина) (4 поверхи)  загальною площею 2 550,0 кв.м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні, конференц-залу, залів засідань, залів нарад, дорадчих кімнат, переговорних кімнат) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 2 550,0 м2 |
| Прибудинкова території по вул. Дегтярівська, 11 г (адмінбудинок № 2, ІI черга), площа земельної ділянки згідно кадастрового номеру К. № 8000000000:88:104:0054 без урахування будівель та споруд |

4) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, господарсько-експлуатаційний корпус (3 поверхи) загальною площею 1 770,0 кв.м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, спортзала, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 1 770,0 м2 |

5) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а, (4 поверхи) загальною площею 1188,00 кв.м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні, конференц-залу, залів засідань, залів нарад, дорадчих кімнат, переговорних кімнат) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 1188,00 м2 |
| Прибудинкова території по вул. Дегтярівська, 11а площа земельної ділянки згідно кадастрового номеру К. № 8000000000:88:104:0015 без урахування будівель та споруд |

6) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Саксаганського 66, (3 поверхи) загальною площею 865,70 кв.м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні, конференц-залу, залів засідань, залів нарад, дорадчих кімнат, переговорних кімнат) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 865,70 м2 |
| Прибудинкова території по вул. Саксаганського 66, площа земельної ділянки згідно кадастрового номеру К. № 8000000000:76:061:0006 без урахування будівель та споруд |

Визначення вартості послуг, що надаються Виконавцем відповідно до вихідних даних щодо очищування і утримання приміщень  вище визначених об’єктів

| № з/п | Адреса приміщень, за якою надаються послуги з прибирання адмінбудинків | Од. вим. | Кількість | Ціна послуг за 1 кв.м. в місяць, грн. з ПДВ | Вартість послуги за місяць, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приміщення Державної митної служби України за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 66 та прилегла територія | кв. м. | 865,70 |  |  |
| 2 | Приміщення Державної митної служби України за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, та прилеглої території | кв. м. | 13 414,5 |  |  |
| 3 | Приміщення Державної митної служби України за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 а, та прилеглої території | кв. м. | 1 188,00 |  |  |
|  | Загальна вартість послуг в місяць: |  |

Перелік послуг, що надаються Виконавцем відповідно до вихідних даних щодо очищування і утримання приміщень  вище визначених об’єктів

| № пор. | Предмет обслуговування | Перелік послуг | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Територія приміщень адміністративних будівель Державної митної служби України за адресами м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г; м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а |
| 1. | Підлога: |
|  | кабінети керівників, дорадчі кімнати, зали засідань | підмітання вручну | щодня |
|  |  | чищення килимового покриття пилососом | щодня |
|  |  | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | миття килимового покриття за допомогою миючого пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | натирання паркету | 1 раз на тиждень |
|  |  | виведення плям з килимового покриття | за потребою |
|  | робочі кабінети | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  | службові приміщення | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | миття вручну або за допомогою миючого пилососа | 1 раз на тиждень |
|  | коридори, холи, вестибюлі, в тому числі підлога атріуму | вологе протирання пилу з плінтусів | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну протягом робочого дня | за потребою |
|  |  | миття за допомогою миючих машин чи пилососів | 1 раз на тиждень |
|  |  | полірування за допомогою машин для натирання підлоги | 1 раз на місяць |
|  | технічні приміщення | збирання пилу за допомогою пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | вологе протирання пилу з плінтусів, | 1 раз на тиждень |
|  |  | вологе прибирання вручну | 1 раз на тиждень |
| 2. | Меблі |
|  | стіл (письмовий, для засідань, телефонний, журнальних тощо) | сухе протирання або полірування | щодня |
|  |  | вологе протирання | щодня |
|  | стілець офісний, крісло офісне | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання каркасу | 1 раз на тиждень |
|  |  | чищення м’яких частин | 1 раз на тиждень |
|  |  | видалення плям за допомогою миючого пилососа | за потребою |
|  | м’які куточки (дивани, крісла) | сухе або вологе протирання | щодня |
|  |  | чищення за допомогою пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | видалення плям за допомогою миючого пилососа | за потребою |
|  | шафа (для документів, для верхнього одягу і т.і.) | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | книжкова полиця | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | сейф | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
| 3. | Інвентар для приміщень |  |  |
|  | стенд | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | вішалка для одягу металева | сухе або вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | вентилятор | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | телефон | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | оргтехніка (комп’ютер, принтер, факс тощо) | сухе прибирання | 1 раз на тиждень |
|  | настільна лампа | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | підставка для паперів | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | канцелярське приладдя | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
| 4. | Пофарбовані поверхні: |
|  | двері, дверні блоки | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | опалювальні прилади (радіатори) | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | стіни | вологе протирання | 1 раз на місяць |
|  | стеля | обмітання пилу | 1 раз на місяць |
|  | декоративні решітки | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
| 5. | Поверхні зі склом |  |  |
|  | вікна, які відчиняються у приміщення | миття | 1 раз на квартал |
|  | віконні блоки з підвіконнями | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | перила та огорожа атріуму | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | засклені блоки атріуму | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  |  | миття з внутрішньої сторони | 1 раз на квартал |
| 6. | Сходові клітини | підмітання, вологе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання протягом робочого дня | за потребою |
|  |  | протирання металевих перил і поручнів | щодня |
|  |  | миття | 1 раз на тиждень |
| 7. | Санітарні вузли: |  |  |
|  | підлога | вологе протирання | 3 рази на день |
|  |  | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | унітази, пісуари | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | раковини, | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | рушникосушилки, сушки для рук, | вологе протирання | щодня |
|  | стіни кахельні | вологе протирання, | щодня |
|  |  | миття дезінфікуючими засобами | 1 раз на тиждень |
|  | дзеркала, крани, інші аксесуари | чищення, протирання | щодня |
|  | кошики для сміття | очищення від паперу | раз на день |
|  |  | промивання дезінфікуючими розчинами викидання | щодня |
|  |  | сміття із заміною одноразових пакетів | щодня |
| 8. | Малоцінний інвентар |
|  | підноси, графини, склянки, попільниці | миття | щодня |
|  | портрет, картина | вологе протирання | 1 раз на місяць |
|  | урни, кошики | викидання сміття із заміною одноразових пакетів | щодня |
|  | квіти | поливання квітів, протирання вазонів | щодня |
|  | дзеркала | чищення, протирання | щодня |
| 9. | Люстри, бра, світильники настінні | миття | 1 раз на рік |
| 10. | Вимикачі, розетки | сухе протирання | щодня |
| 11. | Дезінфекція, дератизація | 2 рази на рік |
| 12. | Генеральне прибирання приміщень (в т.ч. після ремонтних робіт) | 2 рази на рік |
| Прилегла територія адміністративних будівель Державної митної служби України за адресами м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г; м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а |
| 1. |  | підмітання території вручну | щодня |
|  |  | Прибирання сміття з газонів | щодня |
|  |  | Очищення урн від сміття | щодня |
|  |  | Миття вручну або шлангом і санітарна обробка урн та контейнерів для ТПВ, а також місць їх установлення | щодня |
|  |  | Підмітання і згрібання листя | 1 раз на тиждень |
|  |  | Очищення дорожнього покриття, тротуарів та зовнішніх сходових частин від снігу вручну | за потребою |
|  |  | Протирання лавок, ліхтарів, покажчиків | щодня |
|  |  | Очищення дорожнього покриття та вивіз снігу із застосуванням спецтехніки | за потребою |
| Територія приміщення адміністративної будівлі Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 66 |
| 1. | Підлога: |
|  | кабінети керівників, дорадчі кімнати, зали засідань | підмітання вручну | щодня |
|  |  | чищення килимового покриття пилососом | щодня |
|  |  | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | миття килимового покриття за допомогою миючого пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | натирання паркету | 1 раз на тиждень |
|  |  | виведення плям з килимового покриття | за потребою |
|  | робочі кабінети | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  | службові приміщення | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | миття вручну або за допомогою миючого пилососа | 1 раз на тиждень |
|  | коридори, холи, вестибюлі, в тому числі підлога атріуму | вологе протирання пилу з плінтусів | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | полірування за допомогою машин для натирання підлоги | за потребою |
|  | технічні приміщення | збирання пилу за допомогою пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | вологе протирання пилу з плінтусів, | 1 раз на місяць |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
| 2. | Меблі |
|  | стіл (письмовий, для засідань, телефонний, журнальних тощо) | сухе протирання або полірування | щодня |
|  |  | вологе протирання | щодня |
|  | стілець офісний, крісло офісне | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання каркасу | 1 раз на тиждень |
|  |  | чищення м’яких частин | 1 раз на тиждень |
|  |  | видалення плям за допомогою миючого пилососа | за потребою |
|  | м’які куточки (дивани, крісла) | сухе або вологе протирання | щодня |
|  |  | чищення за допомогою пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | видалення плям за допомогою миючого пилососа | за потребою |
|  | шафа (для документів, для верхнього одягу і т.д.) | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | книжкова полиця | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | сейф | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
| 3. | Інвентар для приміщень |  |  |
|  | стенд | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | вішалка для одягу металева | сухе або вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | вентилятор | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | телефон | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | оргтехніка (комп’ютер, принтер, факс тощо) | сухе прибирання | 1 раз на тиждень |
|  | настільна лампа | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | підставка для паперів | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | канцелярське приладдя | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
| 4. | Пофарбовані поверхні: |
|  | двері, дверні блоки | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | опалювальні прилади (радіатори) | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | стіни | вологе протирання | 1 раз на місяць |
|  | стеля | обмітання пилу | 1 раз на місяць |
|  | декоративні решітки | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
| 5. | Поверхні зі склом |  |  |
|  | вікна, які відчиняються у приміщення | миття | 1 раз на квартал |
|  | віконні блоки з підвіконнями | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | перила та огорожа атріуму | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | засклені блоки атріуму | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  |  | миття з внутрішньої сторони | 1 раз на квартал |
| 6. | Сходові клітини | підмітання, вологе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання протягом робочого дня | за потребою |
|  |  | протирання металевих перил і поручнів | щодня |
|  |  | миття | 1 раз на тиждень |
| 7. | Санітарні вузли: |  |  |
|  | підлога | вологе протирання | 3 рази на день |
|  |  | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | унітази, пісуари | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | раковини, | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | рушникосушилки, сушки для рук | вологе протирання | щодня |
|  | стіни кахельні | вологе протирання, | щодня |
|  |  | миття дезінфікуючими засобами | 1 раз на тиждень |
|  | дзеркала, крани, інші аксесуари | чищення, протирання | щодня |
|  | кошики для сміття | очищення від паперу | раз на день |
|  |  | промивання дезінфікуючими розчинами викидання | щодня |
|  |  | сміття із заміною одноразових пакетів | щодня |
| 8. | Малоцінний інвентар |
|  | підноси, графини, склянки, попільниці | миття | щодня |
|  | портрет, картина | вологе протирання | 1 раз на місяць |
|  | урни, кошики | викидання сміття із заміною одноразових пакетів | щодня |
|  | квіти | поливання квітів, протирання вазонів | щодня |
|  | дзеркала | чищення, протирання | щодня |
| 9. | Люстри, бра, світильники настінні | миття | 1 раз на рік |
| 10. | Вимикачі, розетки | сухе протирання | щодня |
| 11. | Дезінфекція, дератизація | 2 рази на рік |
| 12. | Генеральне прибирання приміщень (в т.ч. після ремонтних робіт) | 2 рази на рік |
| Прилегла територія адміністративних будівель Державної митної служби України за адресами м. Київ, вул. Саксаганського, 66 |
| 1. |  | підмітання території вручну | щодня |
|  |  | Прибирання сміття з газонів | щодня |
|  |  | Очищення урн від сміття | щодня |
|  |  | Миття вручну або шлангом і санітарна обробка урн та контейнерів для ТПВ, а також місць їх установлення | щодня |
|  |  | Підмітання і згрібання листя | 1 раз на тиждень |
|  |  | Очищення дорожнього покриття, тротуарів та зовнішніх сходових частин від снігу вручну | за потребою |
|  |  | Протирання лавок, ліхтарів, покажчиків | щодня |

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, учасником у складі тендерної пропозиції надається:

1.	Копія сертифікату ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» або аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ або органом сертифікації, який акредитований  іншим органом в Україні, що має право здійснювати акредитацію таких органів сертифікації, з додаванням у пропозиції  відповідних підтверджуючих документів щодо наявності такого права. Копія звіту про проходження  щорічного технічного нагляду для подовження дії сертифікату ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001:2015, IDT), у разі якщо від дати видачі сертифікату до дати розкриття тендерних пропозицій пройшло більше року.

2.	Копія сертифікату ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці." Або аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ або органом сертифікації, який акредитований  іншим органом в Україні, що має право здійснювати акредитацію таких органів сертифікації, з додаванням у пропозиції  відповідних підтверджуючих документів щодо наявності такого права. Копія звіту про проходження  щорічного технічного нагляду для подовження дії сертифікату ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), у разі якщо від дати видачі сертифікату до дати розкриття тендерних пропозицій пройшло більше року.

3.	Копія сертифікату ДСТУ ISO 37001:2018 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 37001:2016, IDT).

4.           На підтвердження проходження навчання черговим (відповідальний за якість прибирання) по програмі внутрішнього аудитора у діяльності з прибирання згідно вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) надати сертифікат внутрішнього аудитора, та надати підтвердження компетенції у сфері акредитації з надання послуг суб’єкта, що проводив навчання.

5. Надати копію чинної декларації (дозволу) на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботи верхолазні та промисловий альпінізм.

6. надати довідку у довільній формі про дотримання законодавства про захист довкілля у вигляді гарантійного листа: здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів, що регулюють діяльність постачальника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; в разі необхідності, компенсує шкоду заподіяну забрудненням або іншим негативним впливом на навколишнє середовище.

Замовник 					 	Виконавець

Державна митна служба України

# Додаток 5
до тендерної документації

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

м. Київ                                                                                                                     "___" _______ 2024 р.

Державна митна служба України (далі – Замовник), в особі __________________________, який діє на підставі Положення про Державну митну службу України, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року  № 227, з однієї сторони, та

____________________________________________ (далі – Виконавець) в особі                   __________________________________________________, який діє на підставі ________________, з іншої сторони, разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець за завданням Замовника зобов'язується протягом строку дії Договору на свій ризик, якісно та в обумовлені з Замовником строки надавати Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах – за кодом ДК 021:2015 – 70330000-3 (Експлуатаційні та інші послуги, пов’язані з утриманням нежитлових приміщень, адміністративних будівель та прилеглої території Держмитслужби) (далі – Послуги) у кількості, видах та цінах відповідно до Специфікації послуг (Додаток № 1 до цього Договору), а Замовник зобов’язується  прийняти послуги та своєчасно оплатити їх в строк, на умовах даного Договору.

- ПОРЯДОК ТА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

# 2.1. Послуги надаються Виконавцем з періодичністю, за переліком, тарифами та якістю зазначеними у Специфікації послуг (Додаток № 1 до цього Договору). Послуги за заявкою замовника згідно Специфікації послуг (Додаток № 1 до цього Договору) надаються Виконавцем після надання Замовником в усній чи письмовій формі (лист) відповідної заявки. Заявка Замовника в усній формі подається шляхом телефонного дзвінка до представника Виконавця за його контактним номером.

Представником Виконавця є ______________________  т. __________________

(П.І.Б.)

2.2.  Послуги складаються з обслуговування таких об’єктів:

- 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а;

- 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г;

- 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 66.

2.3. Послуги надаються Виконавцем власними силами з використанням необхідного обладнання, товарно-матеріальних цінностей тощо. У вартість наданих послуг входить вартість витратних матеріалів, що можуть бути понесені під час їх виконання.

2.4. Замовник у разі виявлення недоліків наданих Послуг, вимагає від Виконавця їх усунення  протягом одного робочого дня з дня виявлення;

2.5. Надання Послуг підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт).

2.6. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику 2 (два) примірника Акта, підписаних уповноваженим представником Виконавця.

2.7. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з наступного дня після отримання 2 (двох) примірників Акта, підписаних уповноваженим представником Виконавця, розглядає Акт, погоджує належним чином надані Послуги, підписує Акт та повертає 1 (один) примірник Акта Виконавцю або надає мотивовану відмову від їх підписання протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Актів на електронну адресу Виконавця : ________________ або нарочно.

2.8. Замовник може повернути Акт Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів тощо), а також, якщо якість їх надання не відповідає умовам Договору і вимагати від Виконавця негайного доопрацювання, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань.

2.9. У разі відмови Замовника від прийняття Послуг, Сторонами протягом  3 (трьох) робочих днів з наступного дня після відмови Замовника від підписання Акта складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань та строком (терміном) їх виконання. Виконавець зобов’язується виконати доопрацювання своїми силами та за свій рахунок, у відповідності до двостороннього Акта.

2.10. Підписання Акта Замовником є підтвердженням відсутності у нього претензій щодо обсягу, строків і якості наданих Послуг. Підписаний Сторонами Акт є підставою для оплати належним чином наданих та прийнятих Послуг в порядку та на умовах Договору.

- ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1 Ціна цього Договору, становить _____________ грн. (_______________________ грн., 00 коп.), у т.ч. ПДВ (20 %) – ____________ грн. (_______________________________ грн., 00 коп.).

3.2. Ціни встановлюються в національній валюті України.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, залежно від реального фінансування видатків Замовника з Державного бюджету України на зазначені цілі.

3.4. Джерело фінансування витрат за цим Договором є кошти загального фонду Державного бюджету України, КПКВ 3506010, КЕКВ 2240.

- ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки за цим Договором між Виконавцем і Замовником проводяться протягом 10 банківських днів на підставі Акту приймання-передачі наданих послуг, в безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 15 банківських днів з дати надходження коштів з Державного бюджету України на реєстраційний рахунок Замовника на зазначені цілі.

4.2. Оплата здійснюється з урахуванням фінансового ресурсу Єдиного казначейського рахунку, шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, що визначений у цьому Договорі.

4.3. Сторони дійшли спільної згоди, що оплата буде проводитись з урахуванням реального фінансування видатків за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

4.4. Виконавець надає Замовнику Акти наданих послуг щомісячно до 05 числа місяця, наступного за місяцем наданих послуг, а у грудні до 20 числа.

- ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. прийняти надані Виконавцем Послуги згідно з умовами цього Договору;

5.1.2. своєчасно сплатити за надані  Послуги згідно п. 3.1. даного Договору;

5.1.3. надати доступ працівникам Виконавця до об’єктів зазначених в п. 2.2. цього Договору для забезпечення виконання п. 1.1. цього Договору за письмовим поданням списку Виконавцем;

5.1.4.надати приміщення працівникам Виконавця для надання Послуг за цим Договором;

5.1.5 забезпечити Виконавця на час надання Послуг можливість користування електричною енергією, водопостачанням та водовідведенням, доступ в обслуговуючі приміщення.

5.2. Замовник має право :

5.2.1. В односторонньому порядку відмовитись від отримання Послуг та одночасно припинити (розірвати) Договір, письмово повідомивши Виконавця (документом, підписаним КЕП або сканованою копією документу з власноручним підписом, надісланим з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у розділі 14 Договору) не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати розірвання Договору, з-поміж іншого, але не обмежуючись, у разі:

-зменшення обсягів бюджетного фінансування видатків Покупця, або відмови органу Державної казначейської служби України в реєстрації та обліку фінансових зобов’язань за Договором, відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань на зазначені цілі, встановлених кошторисом;

-істотного порушення умов Договору Виконавцем.

5.2.2 контролювати якість та обсяги надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;

5.2.3. звертатися до Виконавця в письмовій формі з будь-якими вимогами щодо надання Послуг, отримувати інформацію по телефону щодо надання Послуг;

5.2.4. повернути Виконавцю Акт (и), рахунок-фактуру та видаткові накладні (видаткову накладну) без здійснення оплати вразі неналежного їх оформлення (відсутність підписів тощо);

5.2.5. разом із Виконавцем оформити та підписати дефектний акт протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виявлення Сторонами (Стороною) пошкодження елементів будівель, приміщень, що сталися з вини Виконавця або осіб, які з ним працюють, цей акт вважається Сторонами належним підтвердженням такого пошкодження.

5.3. Виконавець зобов’язується:

5.3.1.забезпечити надання Замовнику своєчасно та в повному обсязі Послуг, відповідно до умов Договору, відповідно до умов цього Договору;

5.3.2. надавати Замовнику необхідну інформацію про надання замовлених Послуг;

5.3.3. надавати Замовнику відповідну документацію на Послуги;

5.3.4. разом із Замовником оформити та підписати дефектний акт протягом 5 (п’яти) робочих днів після виявлення Сторонами (Стороною) пошкодження елементів будівель, приміщень, що сталися з вини Виконавця або осіб, які з ним працюють,  цей акт вважається Сторонами належним підтвердженням такого пошкодження;

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги;

5.4.2. у разі істотного порушення умов Договору Замовником, достроково розірвати Договір, письмово повідомивши про це Покупця (документом, підписаним КЕП або сканованою копією документу з власноручним підписом, надісланим з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у розділі 14 Договору) не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до його розірвання.

- АНТИКОРУПЦІЙНЕ ТА САНКЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

6.1. У процесі укладення Договору та виконання зобов’язань за Договором Сторони зобов’язуються дотримуватися вимог законодавства України у сфері запобігання корупції та затверджених (погоджених) антикорупційних програм, запобігати вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, працівниками Сторін, здійснювати контроль за дотриманням працівниками Сторін вимог щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів.

6.2. Постачальник гарантує, що він та інші особи, які здійснюють повноваження щодо управління його діяльністю, не притягалися до відповідальності за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), а також зобов’язується у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це Покупця у письмовій формі.

6.3 Постачальник гарантує та зобов’язується не здійснювати, як безпосередньо, так і через третіх осіб, будь-які матеріальні або нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам Покупця та особам, які пов’язані будь-якими відносинами з Покупцем, що є відповідальними за умови виконання зобов’язань, передбачених Договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах Постачальника, та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Покупця.

6.4. У разі надходження до Постачальника зі сторони працівників Покупця, вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь Постачальника, останній зобов’язаний негайно повідомити Покупця про такі факти.

6.5. Порушення Стороною або її працівником вимог законодавства України у сфері запобігання корупції та/або затверджених (погоджених) антикорупційних програм під час укладення Договору та/або виконання зобов’язань за Договором є істотним порушенням умов Договору та підставою для припинення (розірвання) Договору. Факт порушення вимог законодавства України у сфері запобігання корупції та/або затверджених (погоджених) антикорупційних програм Стороною або її працівником під час укладення Договору та/або виконання зобов’язань за Договором повинен бути встановлений відповідно до діючого законодавства України.

6.6. У разі розірвання Договору або визнання його недійсним за рішенням суду, внаслідок порушення Стороною або її працівником вимог законодавства України у сфері запобігання корупції під час укладення Договору та/або виконання зобов’язань за Договором, Сторона, яка допустила такі порушення, позбавляється права на відшкодування шкоди (збитків), санкцій та інших витрат, що можуть бути або були заподіяні таким припиненням (розірванням) Договору або визнанням його недійсним.

6.7. Постачальник запевняє, що до нього не застосовані санкції, впроваджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України або відповідно до Закону України «Про санкції», іншого законодавства України. У разі застосування санкцій до Постачальника, він зобов’язаний повідомити Покупця (документом, підписаним КЕП або сканованою копією документу з власноручним підписом, надісланим з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у розділі 13 Договору) про їх застосування протягом наступного робочого дня після відповідного введення їх в дію. Сторони припиняють (розривають) Договір не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів після такого повідомлення або після того, як Покупець самостійно дізнався про застосування санкцій до Постачальника та повідомив про це Постачальника (проєкт додаткової угоди готує та надає Постачальник). Якщо Сторонами протягом 5 (п’яти) робочих днів після повідомлення про застосування санкцій, не буде укладено (підписано) додаткову угоду про (припинення) розірвання Договору, Покупець припиняє (розриває) його в односторонньому порядку шляхом направлення Постачальнику повідомлення (документу, підписаного КЕП або сканованої копії документу з власноручним підписом, надісланим з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у розділі 13 Договору). Договір вважається розірваним (припиненим) на 5 (п’ятий) робочий день після направлення Покупцем Постачальнику відповідного повідомлення. Покупець не несе будь-яких шкоди (збитків), санкцій та інших витрат перед Постачальником за таке розірвання (припинення) Договору.

6.8. Постачальник запевняє, що він не є фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.                  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”).

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань при закупівлі Послуг за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції визначені частиною другою статті 231 Господарського кодексу України.

7.3. При пошкодженні співробітниками Виконавця майна Замовника, або третіх осіб Виконавець повинен компенсувати вартість пошкодженого майна чи відновлювальних робіт в триденний строк з дати підписання дефектного акту. У разі безпідставної відмови (у тому числі ухилення) Виконавця від складення та підписання дефектного акту, Замовник в односторонньому складає та підписує відповідний дефектний акт із вказанням в акті про таку відмову Виконавця та цей акт вважається Сторонами належним підтвердженням такого пошкодження.

7.4. Замовник не несе відповідальність у випадках затримки або припинення бюджетного фінансування або затримки оплати з боку Державної казначейської служби України на цілі, передбачені Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом розумного строку після того, як про цю перешкоду стало чи повинно було стати відомо Стороні, яка не виконує свого зобов'язання, але не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів, письмово повідомити іншу Сторону (документом, підписаним КЕП або сканованою копією документу з власноручним підписом, надісланим з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у розділі 14 Договору) про наявність вищезгаданих обставин і про їх вплив на її здатність здійснити виконання. Разом з повідомленням або в подальшому протягом розумного строку Сторона повинна надати доказ виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії – відповідні документи, які видаються уповноваженою на це особою згідно з чинним законодавством України. Невиконання цього обов’язку позбавляє Сторону, яка зазнала дії обставин непереборної сили, посилатися на них.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) календарних днів, кожна із Сторін в односторонньому порядку має право припинити (розірвати) Договір, письмово повідомивши іншу Сторону (документом, підписаним КЕП або сканованою копією документу з власноручним підписом, надісланим з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у розділі 14 Договору) не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати припинення (розірвання) Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору (розірванням Договору), не відшкодовуються та штрафні санкції не сплачуються.

8.4. Замовник звільняється від відповідальності за прострочення оплати за Договором у разі, коли прострочення сталося через несвоєчасне надходження коштів з Державного бюджету України та/або тимчасового не проведення платежів органами Державної казначейської служби України за платіжними дорученнями Замовника, або у випадку зменшення обсягів бюджетного фінансування видатків Замовника, або у випадку відмови органу Державної казначейської служби України в реєстрації та обліку фінансових зобов’язань за Договором, за відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань на зазначені цілі, встановлених кошторисом.

- ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

  - Сторони погодили, що інформація, отримана ними у процесі виконання зобов’язань за Договором та надання Послуг, є конфіденційною інформацією, яка може використовуватися виключно для цілей виконання умов Договору, з дотриманням діючого законодавства України, не може розголошуватись і передаватись третім особам протягом строку дії Договору та після його виконання, закінчення або припинення зобов’язань за ним, окрім інформації, яку Сторони подають відкрито (оприлюднює) згідно з положеннями законодавства України.

  - Сторони зобов'язуються надавати конфіденційну інформацію третім особам лише за наявності письмової згоди іншої Сторони, крім інформації, яку Сторона надає на запит (звернення) відповідно до діючого законодавства України. У разі надання будь-якої інформації, Виконавець зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника протягом 1 (одного) робочого дня від дня її надання або від дня, коли особа довідалася або могла довідатися надання інформації.

  - Виконавець забезпечує дотримання режиму інформації з обмеженим доступом сторонніми виконавцями, які можуть бути залучені до надання Послуг.

  - За розголошення інформації з режимом обмеженого доступу, Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

  - Сторони погодили, що персональні дані фізичних осіб, отримані у процесі виконання Сторонами Договору, обробляються Сторонами з метою виконання зобов’язань за Договором, у межах, необхідних для виконання Договору, та з дотриманням діючого законодавства України з питань захисту персональних даних.

- ПОРЯДОК  РОЗГЛЯДУ  СПОРІВ

10.1. Сторони прагнуть вирішувати усі спори та розбіжності, які виникають за Договором або у зв'язку з ним, шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі неможливості врегулювання спорів за Договором шляхом взаємних переговорів та консультацій, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Виконавець запевняє, що особа, яка підписує Договір з його сторони, має повноваження на підписання цього Договору, та зобов’язується на запит Замовника надати скановані копії документів у підтвердження своїх запевнень.

11.2. Зміни до Договору викладаються у письмовій формі та вносяться шляхом укладання додаткових угод, за виключенням випадків, передбачених Договором.

11.3.	Істотні умови Договору (предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії Договору) не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника; погодження зміни ціни за одиницю послуг  в Договорі у разі коливання ціни таких послуг на ринку, що відбулося з моменту укладення Договору або останнього внесення змін до Договору в частині зміни ціни за одиницю послуг. Зміна ціни за одиницю послуг здійснюється пропорційно коливанню ціни таких послуг на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю послуг не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого послуг на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в Договорі на момент його укладення; покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі; продовження строку дії Договору та строку виконання зобов’язань щодо передачі Товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі; погодження зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг); зміни ціни в Договорі у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі, у разі встановлення в Договорі порядку зміни ціни.

11.4. Продовження дії  Договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в  Договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку; в інших випадках за умови, що такі зміни не будуть суперечити вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», законам та нормативно-правовим актам.

11.5. Своїм підписом за Договором представники кожної зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

11.6.	 У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.7.	 Передання прав та обов'язків за Договором однією із Сторін третім особам допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною та дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

11.8.	 Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

11.9.	 Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну своїх адрес та інших реквізитів, в тому числі банківських, протягом 2-х робочих днів рекомендованим листом з повідомленням або на адресу електронної пошти, вказаної у розділі 14 Договору, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим наслідків.

11.10. У разі припинення (розірвання) Договору в односторонньому порядку шляхом направлення документу, підписаного КЕП, такі повідомлення мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, і не можуть заперечуватись Стороною, від імені якої вони були підписані та відправлені. У разі припинення (розірвання) Договору в односторонньому порядку шляхом направлення сканованої копії документу з власноручним підписом з адреси електронної пошти на адресу електронної пошти, що вказані у розділі 14 Договору, такі повідомлення мають повну юридичну силу до моменту обміну їх оригіналами, породжують права та обов’язки для Сторін, і не можуть заперечуватись Стороною, від імені якої вони були підписані та відправлені. Сторони зобов'язані здійснити направлення оригіналу такого повідомлення протягом 1 (одного) місяця з дати припинення або розірвання Договору.

Листування, пов'язане з виконанням, зміною або припиненням дії Договору, повинно здійснюватися за підписом уповноважених осіб, якщо інше не встановлено Договором та / або вимогами законодавства України.

Обмін оригіналами документів здійснюється рекомендованими листами з повідомленням.

У разі якщо представник оператора поштового зв’язку не може вручити Постачальнику документи, передбачені умовами Договору (далі – документи) через відсутність за місцезнаходженням Постачальника, його відмову прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) Постачальника або з інших причин, документи вважаються врученими Постачальнику в день, зазначений оператором поштового зв’язку в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

- ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір укладається і підписується у двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу.

12.2. Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими особами Сторін (датою підписання Договору вважається дата зазначена у верхньому правому куті першої сторінки Договору) та діє до 31 грудня 2024 р., а в частині проведення розрахунків – до повного виконання.

12.3. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток №1 – Специфікація послуг.

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК : Державна митна служба України | ВИКОНАВЕЦЬ: |
| --- | --- |
| 04119, м. Київ, |  |
| вул. Дегтярівська, 11г тел.: (044) 481-18-65 Е-maіl: post@customs.gov.ua |  |
| IBАN: UA868201720343100001000101079 |  |
| в Державній казначейській службі України, МФО 820172 Код ЄДРПОУ 43115923 Є бюджетною, неприбутковою установою |  |

Додаток № 1 до договору

від ___ _______2024р.№__

Специфікація послуг

Експлуатаційні та інші послуги, пов’язані з утриманням нежитлових приміщень, адміністративних будівель та прилеглої території Держмитслужби, що розташовані за адресами: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а; вул. Дегтярівська, 11г; вул. Саксаганського 66 включає наступні види послуг:

- ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВА

АДМІНБУДИНКІВ ЗА АДРЕСАМИ:

1.1. м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а; м. Київ, вул. Дегтярівська,  11г; м.Київ, вул. Саксаганського 66

Вихідні дані

Електрогосподарство адмінбудинку включає мережі і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807/В-4048-ЕО, Розділ «Електрообладнання. Внутрішні мережі»;

Електрогосподарство адмінбудинку включає електрообладнання системи зовнішнього освітлення, освітлення площ загального призначення, поверхові сходові клітини, кабінети, комунікаційні та підвальні приміщення, електромережі (побутові та комп’ютерні) робочих приміщень. Обслуговування освітлювальних приладів (світильників), систем захисту від ураження електричним струмом (заземлення).

Робоче, чергове та аварійне освітлення забезпечують 2147 шт. світильників різного типу (вмонтовані в підвісну стелю, накладні люстри, бра, прожектори з оптикою, для підсвітки периметру, покажчики аварійного виходу, покажчики пожежного гідранту, настільні лампи, зовнішнє освітлення в яких встановлено 4531 лампи різного типу (люмінесцентні, галогенні, метало-галогенні, лампи розжарювання).

В адмінбудинку встановлено розеток прихованої та відкритої установки 1254 шт., вимикачів прихованої та відкритої установки 378 шт.

Перелік послуг, що надається учасником торгів відповідно до вихідних даних на об’єкті електрогосподарства за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а;                                      м. Київ, вулиця Дегтярівська, 11г

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення проведення робіт із очищення приміщень від пилу і бруду | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Заміна перегорілих ламп освітлення, та зовнішнього підсвічування фасаду в окремих місцях (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Вимірювання стану контактних з’єднань пірометром в РЩ | 1 раз на 3 місяці | грн. |  |
| 4 | Регулювання приводів, блокуючих пристроїв, автоматичних вимикачів | 1 раз на 6 місяців | грн. |  |
| 5 | Очищення розподільчих щитів, ізоляторів | 1 раз на 3 місяці | грн. |  |
| 6 | Оновлення, фарбування фаз та часткове фарбування обладнання (з урахуванням матеріалів) | 1 раз на 6 місяців | грн. |  |
| 7 | Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 8 | Перевірка стану релейного захисту | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 9 | Оперативні перемикання для підготовки робочих місць після аварійного відключення та у зв’язку зі змінами в режимі роботи електричних мереж | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Виміри навантажень кабельної лінії | 1 раз на 6 місяців | грн. |  |
| 11 | Ведення оперативно-технічної документації по обслуговуванню | Цілодобово | грн. |  |
| 12 | Повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 13 | Контроль за навантаженням електроустановок | Цілодобово | грн. |  |
| Внутрішня електромережа: |
| 1 | Заміна ламп, а саме: |  |  |  |
| 1.1 | люмінесцентних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 1.2 | галогенних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 1.3 | метало-галогенних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 1.4 | ламп розжарювання | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2 | Заміна стартерів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Заміна дроселів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Заміна патронів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 5 | Заміна вимикачів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 6 | Заміна розеток | Заявка Замовника | грн. |  |
| 7 | Включення та відключення окремих електроприймачів | У разі необхідності, за розпорядженням відповідальної особи за електрогосподар-ство | грн. |  |
| 8 | Обслуговування силових та освітлювальних щитів | Цілодобово | грн. |  |
| 9 | Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Проведення в електроустановках, на обладнанні непередбачених планом невеликих по об’єму ремонтних робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації (з урахуванням матеріалів) | Цілодобово | грн. |  |
| 11 | Повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 12 | Контроль за роботою силових розподільчих щитів, обладнання, яке змонтовано в них, та підтримання їх в працездатному стані | Цілодобово | грн. |  |
| 13 | Оновлення, фарбування фаз та часткове фарбування обладнання (з урахуванням матеріалів) | Один раз на 6 місяців | грн. |  |
| Перевірка автоматичного вимикача |
|  | Огляд апарата: |  |  |  |
| 1 | Перевірка кріплення апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Перевірка механічної роботи апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 3 | Перевірка роботи допоміжного обладнання | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 4 | Контактів сигналізації аварії SDE | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 5 | Контактів готовності включення PF | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 6 | Контактів індикації | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 7 | Електромагніта включення XF | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 8 | Мотор-розчеплення МХ | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 9 | Мотор-редуктора МТ | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 10 | Перевірка силових контакторів апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 11 | Перевірка дугогасних камер апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 12 | Перевірка механічних блокувань апаратів | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 13 | Перевірка роботи механізму викачування корзини апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 14 | Перевірка затяжки контактів силових шин | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 15 | Чистка, змащування механічних рухаючих частин | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 16 | Чистка, змащування механізму взвода і виключення апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| Перевірка роботи АВР |
|  | Перевірка роботи обладнання АВР, а саме: |  |  |  |
| 1 | Перевірка електричних блокувань | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Перевірка схеми управління АВР | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 3 | Перевірка алгоритму роботи АВР | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 4 | Усунення зауважень після перевірки | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 5 | Чищення та змащування механізмів блокувань | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 6 | Регулювання тросових блокувань | 1 раз на місяць | грн. |  |

1.2. м. Київ, вулиця Саксаганського, 66

Електрогосподарство адмінбудинку включає мережі і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807/В-4048-ЕО, Розділ «Електрообладнання. Внутрішні мережі»; Шифр 031.2006 Том 1. Пояснювальна записка. Робочі креслення»; Шифр-807 Том 2. Книга 1. Розділ «Технологічні рішення. Електропостачання та електрообладнання».

Електрогосподарство адмінбудинку включає електрообладнання від розподільчої підстанції через розподільчий щиток (РЩ). Постійно обслуговуються поверхові сходові клітини, кабінети, комунікаційні, електромережі (побутові та комп’ютерні) робочих приміщень. Виконується обслуговування освітлювальних приладів (світильників).

Робоче, чергове та аварійне освітлення забезпечують 48 шт. світильників різного типу (вмонтовані в підвісну стелю, накладні люстри, бра, прожектори з оптикою, для підсвітки периметру, покажчики аварійного виходу, покажчики пожежного гідранту, настільні лампи, зовнішнє освітлення в яких встановлено 96 ламп різного типу (люмінесцентні, галогенні, метало-галогенні, лампи розжарювання).

В адмінбудинку встановлено розеток прихованої та відкритої установки 145 шт., вимикачів прихованої та відкритої установки 32 шт.

Перелік послуг, що надається Виконавцем відповідно до вихідних даних на об’єкті електрогосподарства за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, 66

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення періодичних оглядів електрообладнання РУ-0,4 кВ | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Заміна перегорілих ламп освітлення | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Вимірювання стану контактних з’єднань пірометром в РУ-0,4 кВ | 1 раз на 3 місяці | грн. |  |
| 4 | Регулювання приводів, блокуючих пристроїв, автоматичних вимикачів | 1 раз на 6 місяців | грн. |  |
| 5 | Очищення силових щитів, ізоляторів | 1 раз на 3 місяці | грн. |  |
| 6 | Оновлення, фарбування фаз та часткове фарбування обладнання (з урахуванням матеріалів) | 1 раз на 6 місяців | грн. |  |
| 7 | Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 8 | Оперативні перемикання після аварійного відключення та у зв’язку зі змінами в режимі роботи електричних мереж | Заявка Замовника | грн. |  |
| 9 | Ведення оперативно-технічної документації по обслуговуванню | Цілодобово | грн. |  |
| 10 | Повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 11 | Контроль за навантаженням електроустановок | Цілодобово | грн. |  |
| Внутрішня електромережа: |
| 1 | Перевірка стану заземлення | 1 раз на 3 місяці | грн. |  |
| 2 | Заміна ламп, а саме: |  |  |  |
| 2.1 | люмінесцентних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2.2 | галогенних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2.3 | метало-галогенних | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2.4 | ламп розжарювання | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Заміна стартерів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Заміна дроселів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 5 | Заміна патронів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 6 | Заміна вимикачів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 7 | Заміна розеток | Заявка Замовника | грн. |  |
| 8 | Включення та відключення окремих електроприймачів | У разі необхідності, за розпорядженням особи відповідальної за електрогосподар-ство | грн. |  |
| 9 | Обслуговування силових та освітлювальних щитів | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 10 | Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 11 | Проведення в електроустановках, на обладнанні непередбачених планом невеликих по об’єму ремонтних робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 12 | Повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 13 | Контроль за роботою силових розподільчих щитів, обладнання, яке змонтовано в них, та підтримання їх в працездатному стані | Цілодобово | грн. |  |
| Перевірка автоматичного вимикача |
|  | Огляд апарата, а саме: |  |  |  |
| 1 | Перевірка кріплення апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Перевірка механічної роботи апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 3 | Перевірка роботи допоміжного обладнання | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 4 | Контактів сигналізації аварії SDE | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 5 | Контактів готовності включення PF | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 6 | Контактів індикації | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 7 | Електромагніта включення XF | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 8 | Мотор-розчеплення МХ | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 9 | Мотор-редуктора МТ | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 10 | Перевірка силових контакторів апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 11 | Перевірка дугогасних камер апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 12 | Перевірка роботи механізму викачування корзини апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 13 | Перевірка затяжки контактів силових шин | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 14 | Чистка, змащування механічних частин | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 15 | Чистка, змащування механізму взвода і виключення апарата | 1 раз на місяць | грн. |  |
|  | Перевірка роботи обладнання АВР, а саме: |  |  |  |
| 1 | Перевірка електричних блокіровок | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 2 | Перевірка схеми управління АВР | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 3 | Перевірка алгоритму роботи АВР | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 4 | Усунення зауважень після перевірки | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 5 | Чищення та змащування механізмів блокіровок | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 6 | Регулювання тросової блокіровки | 1 раз на місяць | грн. |  |

- ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА АДМІНБУДИНКІВ                           ЗА АДРЕСАМИ:

  - м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а;  м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г

Теплове господарство адмінбудинку включає системи опалення і гарячого водопостачання із запірною арматурою, приладами опалення (радіатори і регістри) і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807, Том 2, Книга 5, Розділ «Теплопостачання. Опалення»; Шифр 67-400-49-04-ТМ Розділ «Індивідуальний тепловий пункт»; Шифр 67-400-49-04-АТМ Розділ «Автоматизація теплового пункту».

Обслуговується цілісна система опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації та зливової каналізації, що включають: насосні станції, прилади обліку теплової енергії та холодної води – 5 шт.: двозонова система опалення та подача гарячої води, система подачі води на калориферні секції припливної вентиляції, які заповнюють водою резервуари. Обслуговування сантехнічного каналізаційного обладнання, теплообмінників, зовнішніх каналізаційних мереж, колодязів водопостачання та жиро вловлювачів, дренажних систем, насосного обладнання холодного та гарячого водопостачання, теплопунктів. Проводиться профілактичне та аварійне прочищення мереж водовідведення, колодязів та жиро вловлювачів, мереж дощової каналізації зливо приймачів. Проводиться заміна сифонів, вентилів та запірної арматури.

В адмінбудинках змонтовано і діє 4 теплових пункти:

Теплопункт № 1 складається з:

Теплообмінник 2-ступеневий ТОПР-10 – 1 шт.

Насоси циркуляційні системи гарячого водопостачання(ГВП) – 2 шт. (GRUNDFOS;                 UPE 25-60 B)

Насоси циркуляційні системи опалення –2 шт. (GRUNDFOS; UPS 40-60/2F)

Насоси циркуляційні системи вентиляції 	(резервне обладнання) – 2 шт. (GRUNDFOS 1КВт)

Клапан регулюючий системи ГВП та системи опалення (ВКШР 2 шт.)

Регулятори розходу та тиску – 1 шт.

Регулятор тиску – 1

Регулятор витрат – 1

Лічильник холодної води Metron – 1 шт.

Вузол обліку теплової енергії: теплолічильник ЛВТЕ-3С – 1 шт.

Розходоміри – 1 шт.

Датчик температури – 2 шт.,

Теплоперетворювачі – 1 шт.

Крани кульові д.25мм – 5шт., д.32мм –12шт., д.40мм – 4шт., д.50мм –5шт., д.80мм –6 	шт.,

Крани трьохходові д.1/2' – 42шт.

Манометри – 15шт.

Термометри –4шт.

Електроконтактний манометр – 1шт.

Клапани зворотні д.40мм – 1шт.

Запобіжний клапан – 2шт.

Теплопункт №2 складається з:

Теплообмінник опалення ФП-40 – 1 шт.

Теплообмінник ГВП 2-ступеневий ДАН ФП – 1 шт.

Циркуляційні насоси систем ГВП, системи вентиляції, системи опалення WILO – 2 шт.

Насоси підкачки систем вентиляції, опалення WILO – 1 шт.

Вузол обліку теплової енергії: тепло лічильник ЛВТЕ-3С – 1шт., перетворювач первинний ПРН – 80 – 1 шт., термоперетворювач КТПТР-01 – 1 шт.

Лічильники води DY 32 – 1 шт.

Контролер управління системою опалення і вентиляції – 1 шт.

Контролер управління параметрами гарячої води – 1 шт.

Клапани регулювання температури з електродвигунами систем вентиляції, опалення, ГВП – 2 шт.

Датчики тиску Danfos – 1 шт.

Датчик витрат (ПРН) – 1шт.

Мембранні баки системи вентиляції та опалення – 1 шт.

Регулятори тиску «до себе», «після себе» - 1 шт.

Апарат магнітної обробки води КМ-80 2МПа – 1 шт.

Манометри – 51 шт.

Термометри – 14 шт.

Фільтри грубого очищення води – 8 шт.

Фільтр тонкого очищення води – 2 шт.

Клапани зворотні д.100мм – 2шт.

Грязьовики, д. труб 125 – 1шт.

Крани кульові д.25мм – 1шт., д.32мм – 7шт., д.40мм – 4шт., д.50мм – 9шт., д.65мм – 8шт.

Вентилі д.25мм – 4шт., д.32 – 12шт., д.80 – 2шт., д.125мм – 7шт.

Теплопункт №3 складається з:

Вузол обліку теплової енергії: тепло лічильник ЛВТЕ-3С – 1шт., перетворювач первинний ПРН - 80 – 1 шт., термоперетворювач КТПТР-01 – 1 шт.

Лічильники води DY 32 – 1 шт.

Контролер управління системою опалення і вентиляції – 1 шт.

Контролер управління параметрами гарячої води – 1 шт.

Клапани регулювання температури з електродвигунами систем вентиляції, опалення, ГВП – 2 шт.

Датчики тиску Danfos – 1 шт.

Датчик витрат (ПРН) – 1шт.

Мембранні баки системи вентиляції та опалення – 1 шт.

Регулятори тиску «до себе», «після себе» – 1 шт.

Апарат магнітної обробки води КМ-80 2МПа – 1 шт.

Манометри – 45 шт.

Термометри – 10 шт.

Фільтри грубого очищення води – 4 шт.

Фільтр тонкого очищення води – 2 шт.

Клапани зворотні д.100мм – 2шт.

Грязьовики, д. труб 125 – 1шт.

Крани кульові д.25мм – 1шт., д.32мм – 7шт., д.40мм – 4шт., д.50мм – 9шт., д.65мм – 8шт.

Вентилі д.25мм – 4шт., д.32 – 12шт., д.80 – 2шт., д.125мм – 7шт.

Теплопункт №4 складається з:

Насоси підкачки систем вентиляції, опалення WILO - 1 шт.

Вузол обліку теплової енергії: тепло лічильник ЛВТЕ-3С – 1шт., перетворювач первинний ПРН - 80 – 1 шт., термоперетворювач КТПТР-01 – 1 шт.

Лічильники води DY 32 – 1 шт.

Контролер управління системою опалення і вентиляції – 1 шт.

Контролер управління параметрами гарячої води – 1 шт.

Клапани регулювання температури з електродвигунами систем вентиляції, опалення, ГВП – 2 шт.

Датчики тиску Danfos – 1 шт.

Датчик витрат (ПРН) – 1шт.

Мембранні баки системи вентиляції та опалення – 1 шт.

Регулятори тиску «до себе», «після себе» - 1 шт.

Апарат магнітної обробки води КМ-80 2МПа – 1 шт.

Манометри – 14 шт.

Термометри – 4 шт.

Фільтри грубого очищення води – 1 шт.

Фільтр тонкого очищення води – 1 шт.

Клапани зворотні д.100мм – 2шт.

Грязьовики, д. труб 125 – 1шт.

Крани кульові д.25мм – 1шт., д.32мм – 7шт., д.40мм – 4шт., д.50мм – 9шт., д.65мм – 8шт.

Вентилі д.25мм – 4шт., д.32 – 12шт., д.80 – 2шт., д.125мм – 7шт.

Перелік послуг, що надається учасником торгів відповідно до вихідних даних на об’єктах теплового господарства розташованих за адресами: м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а;                       м. Київ, вулиця Дегтярівська, 11г

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевірка технічного стану, а саме: |  |  |  |
| 1 | Перевірка модулів систем опалення, вентиляції ГВП на течу | Щоденно | грн. |  |
| 2 | Перевірка правильного функціонування запобіжних та контрольних пристроїв | Щоденно | грн. |  |
| 3 | Перевірка трубних з’єднань на течу | Щоденно | грн. |  |
| 4 | Регулювання робочих параметрів систем | Щоденно | грн. |  |
| 5 | Перевірка параметрів фільтрів, очищення фільтрів | Щоденно | грн. |  |
| 6 | Перевірка датчиків тиску циркуляційних насосів | Щоденно | грн. |  |
| 7 | Перевірка роботи апарату магнітної обробки води | Щоденно | грн. |  |
| 8 | Контроль роботи контролера управління параметрами гарячої води | Щоденно | грн. |  |
| 9 | Контроль роботи контролера управління системами опалення та вентиляції | Щоденно | грн. |  |
| 10 | Перевірка стану радіаторів системи опалення на течу | Щоденно | грн. |  |
| 11 | Регулювання триходових, кульових кранів, вентилів | Щоденно | грн. |  |
| 12 | Оглядання та підтягування контргайок та муфт на трубах | Щоденно | грн. |  |
| 13 | Заміна сітчастих фільтрів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Заміна манометрів, що вийшли з ладу (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Укріплення ізоляції трубопроводів, заміна ушкоджених ділянок ізоляції трубопроводів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Очищення від накипу запірної арматури | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Заміна контргайок та муфт на трубах (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Знімання показників з приладів обліку при подачі звітності (до енергопостачальних організацій) | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 21 | Повірка приладів комерційного обліку теплової енергії та контрольно вимірювальних приладів | Згідно з паспортом | грн. |  |

2.2. м. Київ, вулиця Саксаганського, 66

Теплове господарство адмінбудинку включає системи опалення і гарячого водопостачання із запірною арматурою, приладами опалення (радіатори і регістри) і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807, Том 2, Книга 5, Розділ «Теплопостачання. Опалення»;              Шифр 67-400-49-04-ТМ Розділ «Індивідуальний тепловий пункт»;Шифр 67-400-49-04-АТМ Розділ «Автоматизація теплового пункту»

Обслуговується цілісна система опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації та зливової каналізації, що включають: прилади обліку теплової енергії та холодної води – 2 шт.: двозонова система опалення та подача гарячої води, система подачі води. Обслуговування сантехнічного каналізаційного обладнання. Проводиться заміна сифонів, вентилів та запірної арматури.

В адмінбудинках змонтовано і діє 1 тепловий пункт:

Клапан регулюючий системи ГВП та системи опалення (ВКШР 1 шт.)

Регулятори розходу та тиску – 1 шт.

Регулятор тиску – 1 шт.

Регулятор витрат – 1 шт.

Лічильник холодної води Metron – 1 шт.

Вузол обліку теплової енергії: теплолічильник ЛВТЕ-3С – 1 шт.

Розходоміри – 1 шт.

Датчик температури – 4шт.,

Теплоперетворювачі – 4 шт.

Крани кульові д.25мм – 8шт., д.32мм – 12шт., д.40мм – 6шт., д.50мм – 4шт.

Крани трьохходові д.1/2' – 152шт.

Манометри – 17шт.

Термометри – 4шт.

Електроконтактний манометр – 1шт.

Клапани зворотні д.40мм – 1 шт.

Запобіжний клапан – 1шт.

Фільтри сітчасті – 2 шт.

Перелік послуг, що надається Виконавцем відповідно до вихідних даних на об’єктах теплового господарства розташованих за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 66

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевірка технічного стану, а саме: |  |  |  |
| 1 | Перевірка модулів систем опалення, вентиляції ГВП на течу | Щоденно | грн. |  |
| 2 | Перевірка правильного функціонування запобіжних та контрольних пристроїв | Щоденно | грн. |  |
| 3 | Перевірка трубних з’єднань на течу | Щоденно | грн. |  |
| 4 | Регулювання робочих параметрів систем | Щоденно | грн. |  |
| 5 | Перевірка параметрів фільтрів, очищення фільтрів | Щоденно | грн. |  |
| 6 | Перевірка датчиків тиску циркуляційних насосів | Щоденно | грн. |  |
| 7 | Перевірка роботи апарату магнітної обробки води | Щоденно | грн. |  |
| 8 | Контроль роботи контролера управління параметрами гарячої води | Щоденно | грн. |  |
| 9 | Контроль роботи контролера управління системами опалення та вентиляції | Щоденно | грн. |  |
| 10 | Перевірка стану радіаторів системи опалення на течу | Щоденно | грн. |  |
| 11 | Регулювання триходових, кульових кранів, вентилів | Щоденно | грн. |  |
| 12 | Оглядання та підтягування контргайок та муфт на трубах | Щоденно | грн. |  |
| 13 | Заміна сітчастих фільтрів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Заміна манометрів, що вийшли з ладу (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Укріплення ізоляції трубопроводів, заміна ушкоджених ділянок ізоляції трубопроводів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Очищення від накипу запірної арматури | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Заміна контргайок та муфт на трубах (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Знімання показників з приладів обліку при подачі звітності (до енергопостачальних організацій) | 1 раз на місяць | грн. |  |
| 21 | Повірка приладів комерційного обліку теплової енергії та контрольно вимірювальних приладів | Згідно з паспортом | грн. |  |

- ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В АДМІНБУДИНКУ ЗА АДРЕСАМИ:

3.1. м Київ, вул.  Дегтярівська, 11а;  м. Київ, вулиця Дегтярівська, 11г

Система водопостачання та водовідведення адмінбудинку включає трубопроводи із запірною арматурою, прилади і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807, Том 2, Книга 5, Розділ «Водопостачання. Каналізація» та Том 2, Книга 6 «Автоматика сантехобладнання», Шифр 145-400-9-06-ВК Розділ «Водопровід та каналізація».

Насосна станція холодного водопостачання включає: багато насосну установку (4 насоси) для підвищення тиску WILO 1,1 КВт – 1 шт. тип CO-4 MHI 803/ER

Водомірний вузол (лічильник WRD-63) – 4 шт.;

Електрозадвижка – 4 шт.;

Баки мембранні – 2шт.;

Манометри – 14 шт.,;

Фільтри тонкої очистки – 8 шт.;

Фільтри грубої очистки води – 8 шт.;

Клапан зворотній д.1' – 4шт., 100мм – 4 шт.;

Запірна арматура д.100 – 24 шт.;

Вентиль д.1' – 12 шт.;

Крани кульові 100мм – 27шт., д.25мм – 2шт., д.1/2' – 2шт.;

Дренажний насос ТМЗ 32/07 – 4 шт.;

Система холодного водопостачання включає 4 циркуляційних насоси  та систему розводки труб різного діаметру з клапанами, запірною арматурою, манометрами.

Станція автоматичного водяного пожежогасіння включає в себе насоси підвищення тиску – 2 шт., з’єднання труб, регулятори тиску, манометри.

Внутрішня сантехнічна система складається з 70 шт. пісуарів, 84 шт. умивальників, 115 шт. унітазів.

Для здійснення виводу дренажних і аварійних вод адмінбудинок обладнаний приямками з насосами TMW 32/11 – 4 шт., трубними з’єднаннями, оборотними клапанами.

В адмінбудинку обладнано 5 систем водостоків (дощова та ін.)

Система каналізації має 9 колодязів для забезпечення водовідведення.

Перелік послуг, що надається учасником торгів відповідно до вихідних даних системи водопостачання та водовідведення що розташовані в адмінбудівлі за адресою:

м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а; м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11г

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна ізоляції, фланцевих прокладок (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2 | Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Чистка каналізації і водовідводів | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 5 | Розбирання і чистка фільтрів, грязевиків | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 6 | Повірка приладів обліку та контрольно вимірювальних приладів | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 7 | Контроль роботи насосів підживлення і високого тиску, контрольно-вимірювальних приладів та технічним станом зворотних клапанів | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 8 | Чистка дренажних ям та каналізаційних колодязів від бруду | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 9 | Укріплення водопровідних і каналізаційних труб | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Оновлення, фарбування та часткове фарбування обладнання (з урахуванням матеріалів) | Один раз на 6 місяців | грн. |  |
| 11 | Укріплення ізоляції трубопроводів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 12 | Заміна прокладок у водопровідних кранах (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 13 | Заміна кульових кранів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Заміна зливного пристрою (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Заміна гнучкого шлангу підвода води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Заміна кришки унітаза (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Заміна змішувача води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Заміна унітаза (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Заміна зливного бачка (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Заміна картриджа для змішувачів води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 21 | Заміна умивальника (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 22 | Заміна елементів живлення в змішувачі води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 23 | Прочищення сифонів, лежаків | Заявка Замовника | грн. |  |
| 24 | Очищення бачків від вапнякових відкладень | Заявка Замовника | грн. |  |
| 25 | Закріплення приладів, що розхитались | Заявка Замовника | грн. |  |
| 26 | Перевірка несправностей каналізаційних витяжок | Заявка Замовника | грн. |  |
| 27 | Заміна гумових муфт та манжетів унітазів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 28 | Заміна прокладок біля дзвона та кульових клапанів змивних бачків (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 29 | Заміна сифонів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн |  |
| 30 | Регулювання зливного пристрою (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн |  |

3.2. м. Київ, вул.  Саксаганського, 66

Cистема водопостачання та водовідведення адмінбудинку включає трубопроводи із запірною арматурою, прилади і обладнання відповідно до Робочої документації Шифр 807, Том 2, Книга 5, Розділ «Водопостачання. Каналізація» та Том 2, Книга 6 «Автоматика сантехобладнання», Шифр 145-400-9-06-ВК Розділ «Водопровід та каналізація».

Електрозадвижка – 1 шт.;

Баки мембранні – 1шт.;

Манометри – 5шт.;

Фільтри тонкої очистки – 2шт.;

Фільтри грубої очистки води – 1шт.;

Клапан зворотній д.1' – 4шт., 50мм – 4мм;

Вентиль д.1' – 8шт.;

Крани кульові 50мм – 4 шт., д.25мм – 2шт., д.1/2' – 2шт.;

Внутрішня сантехнічна система складається з 4 шт. умивальників, 3 шт. унітазів.

Перелік послуг, що надається Виконавцем відповідно до вихідних даних системи водопостачання та водовідведення що розташовані в адмінбудівлі за адресою:

м. Київ, вул. Саксаганського, 66

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна ізоляції, фланцевих прокладок (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2 | Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Чистка каналізації і водовідводів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 5 | Розбирання і чистка фільтрів, грязевиків | Заявка Замовника | грн. |  |
| 6 | Повірка приладів обліку та контрольно вимірювальних приладів | Згідно з паспортом | грн. |  |
| 7 | Контроль роботи насосів підживлення і високого тиску, контрольно-вимірювальних приладів та технічним станом зворотних клапанів | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 8 | Чистка дренажних ям та каналізаційних колодязів від бруду | За потребою, але не менше 1 раз на місяць | грн. |  |
| 9 | Укріплення водопровідних і каналізаційних труб | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Оновлення, фарбування та часткове фарбування обладнання (з урахуванням матеріалів) | Один раз на 6 місяців | грн. |  |
| 11 | Укріплення ізоляції трубопроводів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 12 | Заміна прокладок у водопровідних кранах (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 13 | Заміна кульових кранів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Заміна зливного пристрою (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Заміна гнучкого шлангу підвода води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Заміна кришки унітаза (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Заміна змішувача води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Заміна унітаза (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Заміна зливного бачка (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Заміна картриджа для змішувачів води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 21 | Заміна умивальника (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 22 | Заміна елементів живлення в змішувачі води (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 23 | Прочищення сифонів, лежаків | Заявка Замовника | грн. |  |
| 24 | Очищення бачків від вапнякових відкладень | Заявка Замовника | грн. |  |
| 25 | Закріплення приладів, що розхитались | Заявка Замовника | грн. |  |
| 26 | Перевірка несправностей каналізаційних витяжок | Заявка Замовника | грн. |  |
| 27 | Заміна гумових муфт та манжетів унітазів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 28 | Заміна прокладок біля дзвона та кульових клапанів змивних бачків (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 29 | Заміна сифонів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн |  |
| 30 | Регулювання зливного пристрою (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн |  |

4. ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ В АДМІНБУДИНКУ ЗА АДРЕСАМИ: м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а,                                                        м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11г, вул.  Саксаганського 66

Система кондиціювання повітря складається з кондиціонерів спліт системи в кількості 150 шт.

Перелік послуг, що надається учасником торгів відповідно до вихідних даних системи кондиціювання повітря в адмінбудівлях за адресами:  м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а,                    м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11г, вул.  Саксаганського 66

| № з/п | Перелік послуг по вентиляції | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка параметрів системи | Постійно | грн. |  |
| 2 | Стендове діагностування несправностей | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Пошук місця витоку хладагента та його усунення (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Заміна мідних труб для хладагента (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 5 | Заміна теплоізоляції (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 6 | Заміна системи електронного управління внутрішнього блоку, або трансформатора (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 7 | Заміна системи електронного управління в зовнішньому блоці (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 8 | Заміна електродвигуна вентилятора внутрішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 9 | Заміна 3-х ходового порта (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Заміна електродвигуна вентилятора зовнішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 11 | Заміна крильчатки вентилятора внутрішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 12 | Заміна крильчатки вентилятора зовнішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 13 | Заміна електродвигуна для жалюзі (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Заміна шторок жалюзі, або їх ремонт (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Заміна температурного сенсора (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Заміна теплообмінника внутрішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Заміна теплообмінника зовнішнього блока (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Заміна компресора (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Заміна 4-х ходового клапана (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Заміна котушки 4-х ходового клапана (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 21 | Відновлення холодильного циклу R-410 (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 22 | Заміна дренажного насоса (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 23 | Заміна дренажної труби | Заявка Замовника | грн. |  |
| 24 | Заміна плати зовнішнього блока | Заявка Замовника | грн. |  |
| 25 | Заміна плати внутрішнього блока | Заявка Замовника | грн. |  |
| 26 | Заміна стартового конденсатора компресора (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 27 | Заміна стартового конденсатора вентилятора (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 28 | Заміна термотокового реле (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 29 | Усунення забруднення дренажної системи | Заявка Замовника | грн. |  |
| 30 | Очищення фільтрів, дифузорів, вент. решіток | Заявка Замовника | грн. |  |
| 31 | Очищення теплообмінника внутрішнього блока | Заявка Замовника | грн. |  |
| 32 | Очищення теплообмінника зовнішнього блока | Заявка Замовника | грн. |  |
| 33 | Регулювання та налагодження системи кондиціювання повітря | Заявка Замовника | грн. |  |

5.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТЕХНІЧНО СПРАВНОМУ СТАНІ СИСТЕМИ МЕРЕЖІ ТА ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АДМІНБУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСАМИ: м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11а; м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11г; вул. Саксаганського, 66

Перелік послуг, що надається Виконавцем щодо підтримання приміщень адмінбудинків в належному експлуатаційному стані за адресами: м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11-а; м. Київ, вул.  Дегтярівська, 11-г; вул. Саксаганського, 66

| № з/п | Перелік послуг: | Періодичність надання послуг | Од. вим. | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення загальних, непередбачених та профілактичних оглядів. | Заявка Замовника | грн. |  |
| 2 | Зняття та встановлення пружин, довідників на дверях у приміщеннях будинку (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 3 | Обшивання та укріплення окремих частин підвісної стелі та окремих архітектурних деталей, які загрожують падінням, у перемичках, карнизах та інших частинах будівлі (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 4 | Обшивання та укріплення окремих частин стін з гіпсокартону (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 5 | Розшивання тріщин у стінах та стелі (1 кв. м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 6 | Шпаклювання, шліфування стін та стелі (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 7 | Фарбування стін та стелі (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 8 | Заміна відшарованих шпалер (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 9 | Очищення дахів та покрівель від сміття, бруду, листя | Заявка Замовника | грн. |  |
| 10 | Штукатурка стін (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 11 | Заміна відшарованої кахельної плитки стін та підлоги (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 12 | Укріплення мармурових та гранітних плит (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 13 | Укріплення ґрат та огорож (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 14 | Укріплення окремих ділянок підлог з (лінолеуму 1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 15 | Укріплення окремих ділянок підлог з ламінату (1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 16 | Укріплення окремих ділянок підлог з паркету(1 кв.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 17 | Укріплення відсталих плінтусів (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 18 | Укріплення існуючих віконної та дверної лиштви (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 19 | Заміна дверних замків, встановлення (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 20 | Заміна віконної фурнітури. Усунення пошкоджень і несправностей, регулювання фурнітури вікон (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 21 | Заміна дверної фурнітури. Усунення пошкоджень і несправностей, регулювання фурнітури дверей, замків (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 22 | Укріплення віконних рам (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 23 | Укріплення дверей (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 24 | Фарбування металевих конструкцій тощо (1 пог.м)(з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 25 | Укріплення відливів-слізниць із зовнішнього боку рам та фрамуг(з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 26 | Усунення щілин у підвіконниках та герметизація відкосів (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 27 | Заміна пошкодженого підвіконника (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 28 | Очищення скла віконних рам та фасаду адмінбудівлі від пилу та бруду | Заявка Замовника | грн. |  |
| 29 | Регулювання та/або гідравлічне випробовування систем централізованого опалення (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 30 | Промивання трубопроводів та приладів централізованого опалення хімічними засобами (з урахуванням матеріалів). | Заявка Замовника | грн. |  |
| 31 | Консервація та розконсервація системи централізованого опалення. | Заявка Замовника | грн. |  |
| 32 | Регулювання та/або гідравлічне випробовування систем водопостачання та каналізації | Заявка Замовника | грн. |  |
| 33 | Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації | Заявка Замовника | грн. |  |
| 34 | Ремонт покриття тротуару (1 кв.м.) (з урахуванням матеріалів). | Заявка Замовника | грн. |  |
| 35 | Ремонт, заміна або встановлення лав (з урахуванням матеріалів). | Заявка Замовника | грн. |  |
| 36 | Ремонт, заміна або встановлення урн (з урахуванням матеріалів). | Заявка Замовника | грн. |  |
| 37 | Ремонт дорожнього покриття проїзної частини на прибудинковій території (1кв.м.) (з урахуванням матеріалів). | Заявка Замовника | грн. |  |
| 38 | Закріплення водостічних труб, колін, воронок (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 39 | Ревізія контакторів у разі необхідності їх заміна (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 40 | Заміна реле контролю напруги, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 41 | Заміна запірної фланцевої арматури Ф50 мм (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 42 | Заміна запірної фланцевої арматури Ф76 мм (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 43 | Заміна запірної фланцевої арматури Ф80 мм (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 44 | Заміна запірної фланцевої арматури Ф100 мм (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 45 | Заміна запірної фланцевої арматури Ф150 мм (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 46 | Заміна автоматичного вимикача АВ 40а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 47 | Заміна автоматичного вимикача АВ 160а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 48 | Заміна автоматичного вимикача АВ 250а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 49 | Заміна автоматичного вимикача АВ 400а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 50 | Заміна автоматичного вимикача АВ 600а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 51 | Заміна автоматичного вимикача АВ 1000а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 52 | Заміна автоматичного вимикача АВ 1600а, (яке вийшло з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 53 | Заміна люмінесцентного світильника, (що вийшов з ладу) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 54 | Послуги з усунення пошкоджень штепсельних розеток, вимикачів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 55 | Послуги з усунення пошкоджень світильників (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 56 | Заміна ушкоджених ділянок коробів для електропроводів (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 57 | Заміна ушкоджених ділянок електропроводів (1 пог.м) (з урахуванням матеріалів | Заявка Замовника | грн. |  |
| 58 | Заміна ушкоджених ділянок водостічних труб (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 59 | Заміна ушкоджених ділянок колін, воронок (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 60 | Закріплення прапородержаків, вказівників (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 61 | Закріплення пломбіраторів приміщень (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 62 | Усунення несправностей та пошкоджень меблів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 63 | Очищення м’яких меблів з тканинного та шкіряного покриття (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 64 | Часткова заміна тканинної та шкіряної поверхні м’яких меблів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 65 | Усунення несправностей та виготовлення окремих столярних виробів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 66 | Знімання та встановлення туалетних приладів (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 67 | Знімання та встановлення дзеркал, поличок, настінних годинників, картин, плакатів, інформаційних дошок (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 68 | Кріплення телевізійних приймачів та їх налаштування (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 69 | Знімання та встановлення карнизів, штор (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 70 | Знімання та встановлення жалюзі, ролет (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 71 | Обстеження та надання інформації про технічний стан приміщень адмінбудівлі та інженерно-технічних систем, обладнання і комунікацій | Заявка Замовника | грн. |  |
| 72 | Прикрашання фасаду будівлі новорічними гірляндами, встановлення та прикрашання новорічних ялинок тощо (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 73 | Заміна радіаторів опалення (1 секцій) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 74 | Заміна сушарок для рук, які вийшли з ладу (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 75 | Заміна витяжних вентиляторів, які вийшли з ладу (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 76 | Демонтаж труб водопостачання, водовідведення, тепловодопостачання та каналізаційних мереж (1пог.м.) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 77 | Монтаж труб водопостачання d-32 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 78 | Монтаж труб водопостачання d-50 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 79 | Монтаж труб ливнестоків d-100 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 80 | Монтаж труб каналізаційних мереж d-150 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 81 | Монтаж труб тепловодопостачання d-32 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 82 | Монтаж труб тепловодопостачання d-100 мм (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 83 | Ремонтно-зварювальні роботи (1шт.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 84 | Пробивка утроб в бетоні, цеглі (1 пог.м.) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 85 | Прокладка кабеля в гофрі, в плиті перекриття (1пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 86 | Вивід проводу на освітлення (1 пог.м.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 87 | Установка лічильника (1шт.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 88 | Установка електрощита (1шт.) (з урахуванням матеріалів) | Заявка Замовника | грн. |  |
| 89 | Послуги автовишки (за 1 годину роботи) | Заявка Замовника | грн |  |
| 90 | Організація навантажувальних та розвантажувальних робіт з метою переміщення вантажів (товарно-матеріальних цінностей тощо) на території (за 1 годину роботи 1 вантажника) | Заявка Замовника | грн |  |

- ПОСЛУГИ ЩОДО ОЧИЩУВАННЯ І УТРИМАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Послуги з прибирання приміщень Державної митної служби України повинні включати:

- Забезпечення належного утримання адмінбудинку відповідно до санітарно-гігієнічних вимог (щомісячна перевірка стану та проведення дезінсекції та дератизації приміщень) не менше 1 разу на місяць кваліфікованими працівниками відповідно до чинного законодавства.

- Наявність не менше 3 старших прибиральниць.

- Наявність чергової прибиральниці протягом робочого дня.

- Протирання центрального входу кожну годину в весняно-літній період, кожних півгодини в осінньо-зимовий період.

- Забезпечення санітарних приміщень засобами гігієни (туалетний папір, рідке мило, тощо).

Прибирання кабінетів та прилеглої території здійснюється один раз на день з п'ятиденним робочим тижнем при 8-годинному робочому дні.

Режим обслуговування прилеглої території: з 06:00 до 18:00. Може бути змінено у разі необхідності.

Графік роботи прибиральників регламентується в залежності від режиму роботи підрозділів замовника.

Зимове прибирання повинно забезпечувати нормальне, безперешкодне пересування пішоходів і транспорту із залученням спеціального обладнання/спецтехніки.

Послуги щодо прибирання і утримання приміщень та прибудинкових територій будуть здійснюватись Виконавцем за наступними об’єктами:

1) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г, адмінбудівля    № 1      (4 поверхи) загальною площею 4693,1 кв. м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні, конференц-залу, залів засідань, залів нарад, дорадчих кімнат, переговорних кімнат) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 4693,1 м2 |
| Прибудинкова території по вул. Дегтярівська, 11г ((адмінбудинок № 1), площа земельної ділянки згідно кадастрового номеру К. № 8000000000:88:104:0015 без урахування будівель та споруд |

2) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г, адмінбудівля   № 2 (перша частина) (4 поверхи)  загальною площею 4 401,4 кв.м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні, конференц-залу, залів засідань, залів нарад, дорадчих кімнат, переговорних кімнат) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 4 401,4 м2 |
| Прибудинкова території по вул. Дегтярівська, 11г (адмінбудинок № 2, I черга), площа земельної ділянки згідно кадастрового номеру К. № 8000000000:88:104:0028 без урахування будівель та споруд |

3) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, адмінбудівля  № 2  (друга частина) (4 поверхи)  загальною площею 2 550,0 кв.м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні, конференц-залу, залів засідань, залів нарад, дорадчих кімнат, переговорних кімнат) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 2 550,0 м2 |
| Прибудинкова території по вул. Дегтярівська, 11 г (адмінбудинок № 2, ІI черга), площа земельної ділянки згідно кадастрового номеру К. № 8000000000:88:104:0054 без урахування будівель та споруд |

4) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, господарсько-експлуатаційний корпус (3 поверхи) загальною площею 1 770,0 кв.м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, спортзала, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 1 770,0 м2 |

5) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а, (4 поверхи) загальною площею 1188,00 кв.м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні, конференц-залу, залів засідань, залів нарад, дорадчих кімнат, переговорних кімнат) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 1188,00 м2 |
| Прибудинкова території по вул. Дегтярівська, 11а площа земельної ділянки згідно кадастрового номеру К. № 8000000000:88:104:0015 без урахування будівель та споруд |

6) Приміщень Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Саксаганського 66, (3 поверхи) загальною площею 865,70 кв.м. та прилеглої території

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні, конференц-залу, залів засідань, залів нарад, дорадчих кімнат, переговорних кімнат) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 865,70 м2 |
| Прибудинкова території по вул. Саксаганського 66, площа земельної ділянки згідно кадастрового номеру К. № 8000000000:76:061:0006 без урахування будівель та споруд |

Визначення вартості послуг, що надаються Виконавцем відповідно до вихідних даних щодо очищування і утримання приміщень  вище визначених об’єктів

| № з/п | Адреса приміщень, за якою надаються послуги з прибирання адмінбудинків | Од. вим. | Кількість | Ціна послуг за 1 кв.м. в місяць, грн. з ПДВ | Вартість послуги за місяць, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приміщення Державної митної служби України за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 66 та прилегла територія | кв. м. | 865,70 |  |  |
| 2 | Приміщення Державної митної служби України за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, та прилеглої території | кв. м. | 13 414,5 |  |  |
| 3 | Приміщення Державної митної служби України за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 а, та прилеглої території | кв. м. | 1 188,00 |  |  |
|  | Загальна вартість послуг в місяць: |  |

Перелік послуг, що надаються Виконавцем відповідно до вихідних даних щодо очищування і утримання приміщень  вище визначених об’єктів

| № пор. | Предмет обслуговування | Перелік послуг | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Територія приміщень адміністративних будівель Державної митної служби України за адресами м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г; м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а |
| 1. | Підлога: |
|  | кабінети керівників, дорадчі кімнати, зали засідань | підмітання вручну | щодня |
|  |  | чищення килимового покриття пилососом | щодня |
|  |  | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | миття килимового покриття за допомогою миючого пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | натирання паркету | 1 раз на тиждень |
|  |  | виведення плям з килимового покриття | за потребою |
|  | робочі кабінети | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  | службові приміщення | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | миття вручну або за допомогою миючого пилососа | 1 раз на тиждень |
|  | коридори, холи, вестибюлі, в тому числі підлога атріуму | вологе протирання пилу з плінтусів | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну протягом робочого дня | за потребою |
|  |  | миття за допомогою миючих машин чи пилососів | 1 раз на тиждень |
|  |  | полірування за допомогою машин для натирання підлоги | 1 раз на місяць |
|  | технічні приміщення | збирання пилу за допомогою пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | вологе протирання пилу з плінтусів, | 1 раз на тиждень |
|  |  | вологе прибирання вручну | 1 раз на тиждень |
| 2. | Меблі |
|  | стіл (письмовий, для засідань, телефонний, журнальних тощо) | сухе протирання або полірування | щодня |
|  |  | вологе протирання | щодня |
|  | стілець офісний, крісло офісне | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання каркасу | 1 раз на тиждень |
|  |  | чищення м’яких частин | 1 раз на тиждень |
|  |  | видалення плям за допомогою миючого пилососа | за потребою |
|  | м’які куточки (дивани, крісла) | сухе або вологе протирання | щодня |
|  |  | чищення за допомогою пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | видалення плям за допомогою миючого пилососа | за потребою |
|  | шафа (для документів, для верхнього одягу і т.і.) | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | книжкова полиця | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | сейф | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
| 3. | Інвентар для приміщень |  |  |
|  | стенд | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | вішалка для одягу металева | сухе або вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | вентилятор | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | телефон | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | оргтехніка (комп’ютер, принтер, факс тощо) | сухе прибирання | 1 раз на тиждень |
|  | настільна лампа | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | підставка для паперів | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | канцелярське приладдя | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
| 4. | Пофарбовані поверхні: |
|  | двері, дверні блоки | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | опалювальні прилади (радіатори) | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | стіни | вологе протирання | 1 раз на місяць |
|  | стеля | обмітання пилу | 1 раз на місяць |
|  | декоративні решітки | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
| 5. | Поверхні зі склом |  |  |
|  | вікна, які відчиняються у приміщення | миття | 1 раз на квартал |
|  | віконні блоки з підвіконнями | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | перила та огорожа атріуму | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | засклені блоки атріуму | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  |  | миття з внутрішньої сторони | 1 раз на квартал |
| 6. | Сходові клітини | підмітання, вологе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання протягом робочого дня | за потребою |
|  |  | протирання металевих перил і поручнів | щодня |
|  |  | миття | 1 раз на тиждень |
| 7. | Санітарні вузли: |  |  |
|  | підлога | вологе протирання | 3 рази на день |
|  |  | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | унітази, пісуари | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | раковини, | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | рушникосушилки, сушки для рук, | вологе протирання | щодня |
|  | стіни кахельні | вологе протирання, | щодня |
|  |  | миття дезінфікуючими засобами | 1 раз на тиждень |
|  | дзеркала, крани, інші аксесуари | чищення, протирання | щодня |
|  | кошики для сміття | очищення від паперу | раз на день |
|  |  | промивання дезінфікуючими розчинами викидання | щодня |
|  |  | сміття із заміною одноразових пакетів | щодня |
| 8. | Малоцінний інвентар |
|  | підноси, графини, склянки, попільниці | миття | щодня |
|  | портрет, картина | вологе протирання | 1 раз на місяць |
|  | урни, кошики | викидання сміття із заміною одноразових пакетів | щодня |
|  | квіти | поливання квітів, протирання вазонів | щодня |
|  | дзеркала | чищення, протирання | щодня |
| 9. | Люстри, бра, світильники настінні | миття | 1 раз на рік |
| 10. | Вимикачі, розетки | сухе протирання | щодня |
| 11. | Дезінфекція, дератизація | 2 рази на рік |
| 12. | Генеральне прибирання приміщень (в т.ч. після ремонтних робіт) | 2 рази на рік |
| Прилегла територія адміністративних будівель Державної митної служби України за адресами м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г; м. Київ, вул. Дегтярівська, 11а |
| 1. |  | підмітання території вручну | щодня |
|  |  | Прибирання сміття з газонів | щодня |
|  |  | Очищення урн від сміття | щодня |
|  |  | Миття вручну або шлангом і санітарна обробка урн та контейнерів для ТПВ, а також місць їх установлення | щодня |
|  |  | Підмітання і згрібання листя | 1 раз на тиждень |
|  |  | Очищення дорожнього покриття, тротуарів та зовнішніх сходових частин від снігу вручну | за потребою |
|  |  | Протирання лавок, ліхтарів, покажчиків | щодня |
|  |  | Очищення дорожнього покриття та вивіз снігу із застосуванням спецтехніки | за потребою |
| Територія приміщення адміністративної будівлі Державної митної служби України за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 66 |
| 1. | Підлога: |
|  | кабінети керівників, дорадчі кімнати, зали засідань | підмітання вручну | щодня |
|  |  | чищення килимового покриття пилососом | щодня |
|  |  | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | миття килимового покриття за допомогою миючого пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | натирання паркету | 1 раз на тиждень |
|  |  | виведення плям з килимового покриття | за потребою |
|  | робочі кабінети | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  | службові приміщення | вологе протирання пилу з плінтусів, | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | миття вручну або за допомогою миючого пилососа | 1 раз на тиждень |
|  | коридори, холи, вестибюлі, в тому числі підлога атріуму | вологе протирання пилу з плінтусів | щодня |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
|  |  | полірування за допомогою машин для натирання підлоги | за потребою |
|  | технічні приміщення | збирання пилу за допомогою пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | вологе протирання пилу з плінтусів, | 1 раз на місяць |
|  |  | вологе прибирання вручну | щодня |
| 2. | Меблі |
|  | стіл (письмовий, для засідань, телефонний, журнальних тощо) | сухе протирання або полірування | щодня |
|  |  | вологе протирання | щодня |
|  | стілець офісний, крісло офісне | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання каркасу | 1 раз на тиждень |
|  |  | чищення м’яких частин | 1 раз на тиждень |
|  |  | видалення плям за допомогою миючого пилососа | за потребою |
|  | м’які куточки (дивани, крісла) | сухе або вологе протирання | щодня |
|  |  | чищення за допомогою пилососа | 1 раз на тиждень |
|  |  | видалення плям за допомогою миючого пилососа | за потребою |
|  | шафа (для документів, для верхнього одягу і т.д.) | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | книжкова полиця | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | сейф | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
| 3. | Інвентар для приміщень |  |  |
|  | стенд | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | вішалка для одягу металева | сухе або вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | вентилятор | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | телефон | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | оргтехніка (комп’ютер, принтер, факс тощо) | сухе прибирання | 1 раз на тиждень |
|  | настільна лампа | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | підставка для паперів | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | канцелярське приладдя | сухе протирання | 1 раз на тиждень |
| 4. | Пофарбовані поверхні: |
|  | двері, дверні блоки | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | опалювальні прилади (радіатори) | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | стіни | вологе протирання | 1 раз на місяць |
|  | стеля | обмітання пилу | 1 раз на місяць |
|  | декоративні решітки | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
| 5. | Поверхні зі склом |  |  |
|  | вікна, які відчиняються у приміщення | миття | 1 раз на квартал |
|  | віконні блоки з підвіконнями | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | перила та огорожа атріуму | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  | засклені блоки атріуму | сухе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання | 1 раз на тиждень |
|  |  | миття з внутрішньої сторони | 1 раз на квартал |
| 6. | Сходові клітини | підмітання, вологе протирання | щодня |
|  |  | вологе протирання протягом робочого дня | за потребою |
|  |  | протирання металевих перил і поручнів | щодня |
|  |  | миття | 1 раз на тиждень |
| 7. | Санітарні вузли: |  |  |
|  | підлога | вологе протирання | 3 рази на день |
|  |  | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | унітази, пісуари | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | раковини, | миття дезінфікуючими засобами | щодня |
|  | рушникосушилки, сушки для рук | вологе протирання | щодня |
|  | стіни кахельні | вологе протирання, | щодня |
|  |  | миття дезінфікуючими засобами | 1 раз на тиждень |
|  | дзеркала, крани, інші аксесуари | чищення, протирання | щодня |
|  | кошики для сміття | очищення від паперу | раз на день |
|  |  | промивання дезінфікуючими розчинами викидання | щодня |
|  |  | сміття із заміною одноразових пакетів | щодня |
| 8. | Малоцінний інвентар |
|  | підноси, графини, склянки, попільниці | миття | щодня |
|  | портрет, картина | вологе протирання | 1 раз на місяць |
|  | урни, кошики | викидання сміття із заміною одноразових пакетів | щодня |
|  | квіти | поливання квітів, протирання вазонів | щодня |
|  | дзеркала | чищення, протирання | щодня |
| 9. | Люстри, бра, світильники настінні | миття | 1 раз на рік |
| 10. | Вимикачі, розетки | сухе протирання | щодня |
| 11. | Дезінфекція, дератизація | 2 рази на рік |
| 12. | Генеральне прибирання приміщень (в т.ч. після ремонтних робіт) | 2 рази на рік |
| Прилегла територія адміністративних будівель Державної митної служби України за адресами м. Київ, вул. Саксаганського, 66 |
| 1. |  | підмітання території вручну | щодня |
|  |  | Прибирання сміття з газонів | щодня |
|  |  | Очищення урн від сміття | щодня |
|  |  | Миття вручну або шлангом і санітарна обробка урн та контейнерів для ТПВ, а також місць їх установлення | щодня |
|  |  | Підмітання і згрібання листя | 1 раз на тиждень |
|  |  | Очищення дорожнього покриття, тротуарів та зовнішніх сходових частин від снігу вручну | за потребою |
|  |  | Протирання лавок, ліхтарів, покажчиків | щодня |

Замовник 					 	Виконавець

Державна митна служба України

Додаток № 2

до Договору № ________

від ____. ___________2024р.

|  | ВИКОНАВЕЦЬ: |  |  |  |  |  |  | ЗАМОВНИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підприємство: |  |  | Підприємство: |  |  |
|  | Код ЄДРПОУ: |  |  |  | Код ЄДРПОУ: |  |  |
|  | Адреса: |  |  |  |  | Адреса: |  |  |
|  | Поточний рахунок: |  |  | Р/рахунок: |  |  |  |
|  | Банк: |  |  |  |  |  | Банк: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МФО: |  |  |  |
|  | ІПН: |  |  |  |  |  | ІПН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АКТ № |  |  |
|  |  | приймання-передачі наданих послуг |  |  |
|  |  | (Договір від ________ 202__ р. № ______) |  |  |
|  | м. Київ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________202__ р. |  |  |  |
|  |  | Ми, що нижче підписалися, представник "ВИКОНАВЦЯ", з однієї сторони, та представник "ЗАМОВНИКА", з іншої сторони, склали дійсний акт про те, що "ВИКОНАВЕЦЬ" надав послуги в повному обсязі, якісно та в строк, а "ЗАМОВНИК" прийняв послуги та зобов'язується сплатити їх вартість в повному обсязі та в термін, передбачений Договором |  |  |
| № з/п | Адреса приміщення, за якою надаються послуги | Од. виміру | Кількість | Ціна послуг в місяць, грн без ПДВ | Ціна послуг в місяць, грн з ПДВ |  | Вартість послуг за місяць, грн. з ПДВ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість послуг з ПДВ, грн. |  | 0,00 |  |  |  |
| в тому числі ПДВ 20%, грн. |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Відповідно до акта виконаних робіт підлягає до сплати: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _____________________________________________________________грн ___коп |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі 20% ПДВ | 0,00 | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Період надання послуг: |  |  | з "__" _______________ по "__" _____________ 2024 року |  |  |
|  |  | Послуги надано повною мірою, сторони не мають претензій одна до одної. |  |
|  |  | Цей акт складений у двох оригінальних примірниках. Кожен з примірників цього акту має однакову юридичну силу. |  |
|  | ВІД ВИКОНАВЦЯ |  |  |  |  |  |  |  | ВІД ЗАМОВНИКА |  |  |  |  |  |