Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

## Розробка проєктно-кошторисної документації. Заходи з енергозбереження. Реконструкція котельні та приєднання до інженерних мереж з встановленням блочно-модульної котельні за адресою: вулиця Криворіжсталі, 2м, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

## (ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

Блочно-модульна котельня (БМК) призначається для підключення  житлових будинків і громадських будівель, по вулицях: Криворіжсталі, Віталія Власова, Вітчизни, Вокзальна, Каховська, Медична, Сталева, Тбіліська, Трамвайна,  Чавуноливарна, та інших, постачання теплом яких здійснюється від котельні, розташованої на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», обладнання якої фізично застаріло, та не забезпечує рівень ефективної роботи системи теплопостачання.

Це один із кроків виведення з експлуатації котельні, що розташована на території заводу ПАТ «АрселорМіттал Кривій Ріг», введеною в експлуатацію поетапно в період з 1963-1970 роки яка забезпечує теплом мешканців  Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів.

Перепідключення частини споживачів до блочно-модульної реконструйованої будівлі котельної Криворіжсталі, 2м, зменшить навантаження на обладнання котельної КМК, а споживання палива та електроенергії нової котельні, за рахунок більш високого ККД обладнання встановленого в ній, буде зменшено. Це відповідно дозволить покращити гідравлічні та теплові параметри системи теплопостачання споживачів, сприятиме зниженню викидів СО2 і покращенню фінансових показників  підприємства.

Виконавець повинен розробити проектно-кошторисну документацію з позитивним експертним висновком відповідно до Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-3.2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зі Змінами № 1 та № 2», інших правил, нормативних вимог та стандартів, які є обов’язковими для виконання даного виду Роботи, виготовити та поставити блочно-модульну котельню.

Всі попередні технічні рішення узгоджувати з виробничо - технічним відділом, відділом головного енергетика КПТМ «Криворіжтепломережа», та всіма іншими уповноваженими органами.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

| Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- |
| Найменування та місцезнаходження об’єкту | Розробка проєктно-кошторисної документації. Заходи з енергозбереження. Реконструкція котельні та приєднання до інженерних мереж з встановленням блочно-модульної котельні за адресою: вулиця Криворіжсталі, 2м, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область |
| Місце розташування БМК | Поряд з існуючою будівлею котельні, в межах зареєстрованої земельної ділянки |
| Підстава для проектування | Заходи з енергозбереження |
| Вид будівництва | Реконструкція |
| Дані про інвестора | Комунальне підприємство теплових мереж КПТМ Криворіжтепломережа, 50000 м. Кривий Ріг, провулок Квітки Цісик, 9 |
| Дані про Замовника | Комунальне підприємство теплових мереж КПТМ Криворіжтепломережа, 50000 м. Кривий Ріг, провулок Квітки Цісик, 9 |
| Джерело фінансування | бюджет Криворізької міської територіальної громади |
| Необхідність розрахунку ефективності інвестицій | Виконати згідно діючих норм. |
| Дані про Виконавця | Визначається згідно законодавства України та правових актів щодо закупівлі товарів, робіт та послуг |
| Стадійність проектування з визначенням стадії, що затверджується | Одно стадійне: Робочий проект |
| Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Реконструкція здійснюється в одну чергу без виділення пускових комплексів. |
| Термін виконання робіт | До 15 липня 2024 року |
| Склад, зміст проектної документації. | Виконуються Виконавцем згідно діючих норм та правил в обсязі, достатньому для обґрунтування проектних рішень та з урахуванням вимог ДБН А.2.2-3:2014, ДБН В.2.5-77:2014, ДБН А.2.1-1-2008 та інших діючих нормативних документів в сфері містобудування. |
| Інженерні вишукування | Інженерно-геологічні та топографо-геодезичні вишукування виконуються Виконавцем згідно діючих норм та правил в обсязі, достатньому для обґрунтування проектних рішень та з урахуванням вимог ДБН А.2.2-3:2014, ДБН В.2.5-77:2014, ДБН А.2.1-1-2008 та інших діючих нормативних документів в сфері містобудування. Документація з результатів виконаних робіт інженерних вишукувань передаються замовнику в зброшурованому вигляді в 4 екземплярах та на електронному носієві в форматі програмного комплексу, PDF i Microsoft Excel, Microsoft Word на українській мові |
| Вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група осідання ґрунтів та території, що підтоплюються, тощо.) | Сейсмічність майданчику будівництва визначається згідно додатку А.1 ДБН В.1.1-12:2014. Група осідання ґрунтів визначається Виконавцем. Території майданчику будівництва не відноситься до підтоплювальних. Створення заходів для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (маломобільних груп населення) не передбачається. |
| Визначення класів (наслідків) та встановленого терміну експлуатації | Клас наслідків (відповідальності): Виконавець виконує розрахунок щодо підтвердження класу наслідків відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДСТУ 8855 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)», з урахуванням ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. Зі Зміною № 1 та погоджує із Замовником. |
| Дані про види палива | Основне паливо - природний газ по ДСТУ ISO 13443 Резервне паливо - не передбачається Аварійне паливо - не передбачається |
| БудівляБМК | Передбачити у вигляді одного або декількох транспортабельних блоків, готових до роботи |
| Потужність або характеристика об’єкту, виробнича програма | Встановлена потужність – 22 МВт; БМК обладнується чотирма водогрійними котлами. Основним видом палива передбачається природний газ. Принципову теплову схему та план розташування обладнання попередньо погодити з замовником. |
| Повітропроводи, димові труби і газоходи | Повітропроводи При проектуванні системи подачі повітря в пальник, повинна братися до уваги ефективність горіння. Забір повітря на горіння передбачити з котельного залу або облаштувати припливні камери з подачею повітря безпосередньо до пальникових пристроїв. Повітроводи і місця їх приєднання повинні бути 100% герметичні. Димові труби і газоходи Відведення димових газів здійснюється згідно вимог і рекомендацій заводу-виробника та згідно вимог НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання та ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання. З урахуванням Зміни № 1, ДБН В.2.5-77:2014 Котельні. Зі Зміною № 1. Відведення димових газів від запроектованих котлів передбачається через індивідуальні системи димовидалення та індивідуальні димові труби для кожного котла згідно прийнятих проектних рішень. Димова труба повинна складатися з внутрішньої труби з нержавіючої сталі, ізоляції та зовнішньої труби. Труба може бути самонесучою або встановлена на окремо виготовлену опору. Труба повинна мати люки для контролю та чистки, а також пристрій для видалення конденсату в нижній точці труби. Димова труба має бути спроектована таким чином, щоб за жодних умов конденсат з димової труби не потрапив в котел. Дренаж має виступати за опорну плиту та ізоляцію. Димові труби та газоходи повинні бути оснащені місцями для відбору проб. Розташування місць для вимірювання параметрів димових газів повинно відповідати вимогам КНД 211.2.3.063-98 Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція. Зі зміною № 1 та ДСТУ 8725:2017, ДСТУ 8726:2017. Газоходи, які з’єднують котельний агрегат з димовою трубою, повинні бути підібрані з необхідних двохстінних елементів (вибухові клапани, ревізії, коліна, переходи). Кріплення передбачити згідно рекомендацій заводу-виробника та діючих норм і правил. У системі видалення димового газу компенсатори температурного розширення повинні бути виготовлені з металу або безазбестового матеріалу. Компенсатори повинні мати дренажні патрубки. Аеродинамічний розрахунок газоходів і димових труб навести у розділі «Тепломеханічні рішення котелень» (ТМК). Висота та діаметр димових труб з димохідними системами котлів що проектуються, та відповідні розрахунки не повинні перевищувати нормативи гранично допустимих викидів відповідно до чинного законодавства. Розрахунки відобразити в розділі проектної документації «Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)». Передбачити пристрій/пристрої для відведення конденсату (кислих стоків) до нейтралізатору. |
| Система теплопостачання | Система централізованого теплопостачання – закрита, незалежна від джерела теплової енергії, з розділенням котлового контуру котельні і зовнішніх теплових мереж за рахунок встановлення блоків пластинчастих теплообмінників. Теплоносій - вода. Робочий тиск мережі - 1,0 МПа. Температурний графік: первинний контур - 115/80 ºС; вторинний контур - 105/70 ºС Режим роботи системи централізованого теплопостачання – сезонний, тільки на потреби опалення (без ГВП). |
| Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристики об’єкту, який проектується) | Проектом передбачити блочно-модульну котельню з підключенням до інженерних мереж. Блочно-модульна котельня повинна відповідати всім нормативним документам у сфері будівництва. Рівень шуму при реконструкції котельні повинен відповідати вимогам для даної забудови. |
| Водогрійні котли, теплообмінники | Водогрійні котли однакової потужності– сталеві, жаротрубно-димогарні, триходові, газощільні, високотемпературні, з економайзерами (теплообмінниками), з автоматизованим модуляційним пальником з попереднім змішуванням, який повинен забезпечувати модуляцію 1:8 або глибшу для роботи на природному газі, з ккд від 93% до 96%. Передбачити встановлення 4 водогрійних котлів з економайзерами номінальною тепловою потужністю 5500 кВт в складі: Система управління котлом. Пальниковий пристрій з системою частотного та кисневого регулювання, з забезпеченням низької емісії шкідливих речовин: Газова рампа. Теплообмінники Відокремлення котлового контуру котельні від зовнішніх теплових мереж шляхом встановлення технологічних блоків пластинчастих теплообмінників однакової потужності: первинний контур - «котли-теплообмінники»; вторинний контур - «теплообмінники-теплові мережі». Передбачити встановлення чотирьох блоків теплообмінників відокремлення котлового контуру від зовнішніх теплових мереж однаковою тепловою потужністю – не менше 5,5 МВт кожний. Теплообмінники повинні бути розбірними та відповідати наступним критеріям: Товщина плити - 0,4 мм і більше; Матеріал пластини - сталь AISI 304 або вище; Ущільнювальний матеріал - EPDM Робоча (максимально допустима) температура - відповідно до максимальної температури води котла; Робочий тиск - 16 бар; Розрахунковий перепад тиску в теплообміннику не повинен перевищувати: Первинний контур ≤ 50 кПа Вторинний контур ≤ 50 кПа Середня логарифмічна різниця температур t max теплового навантаження не повинно перевищувати 5°C. Остаточні тип та технічні характеристики котлів, підігрівачів, економайзерів, пальників, насосів, газового обладнання, автоматики та іншого обладнання Виконавець погоджує із Замовником. Компоновка котельного та допоміжного обладнання повинна забезпечувати доступність обслуговування, зручність і механізацію ремонтних робіт, дотримання правил протипожежної безпеки і вимог охорони праці. Всі запропоновані рішення мають бути апробовані, запропоноване проектом технологічне устаткування повинне бути сертифіковане у відповідності до вимог чинного законодавства України, мати паспорти заводів-постачальників та відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. |
| Газове обладнання | Розділ ГПЗ, ГПВ згідно КФ ТОВ "Газорозподільні мережі України" та відповідно до діючих нормативних документів –ДБН, Правилами, Кодексами. Згідно ТУ № 50102.2.2-ТУ-11-0621, ГПЗ виконує КФ ТОВ "Газорозподільні мережі України", для чого необхідно укласти з ними договір субпідряду. Вузол обліку газу – виконати згідно проектної документації на вузол обліку газу погодженої з КФ ТОВ "Газорозподільні мережі України" та КПТМ «Криворіжтепломережа». |
| Насосне обладнання | Передбачити групи насосів: Котлові (циркуляційні): - «котли-теплообмінники»; Мережні: - «теплообмінники- теплова мережа»; Підживлювальні: - окремо для контуру «котли-теплообмінники»; і «теплообмінники- теплова мережа». Насоси сирої води для аварійного підживлення і для заповнення баку запасу підживлювальної води. Дренажний насос; Рециркуляційні Насоси в обв'язці з запірно-регулюючої арматурою, сітчастими фільтрами, манометрами запроектувати згідно рекомендацій заводів-виробників, діючих норм і правил. Котлові (циркуляційні) Характеристики (витрата та тиск) відповідно до теплових і гідравлічних параметрів контуру «котли-теплообмінники»; Діапазон температур рідини, що перекачується, до + 120°C. Кількість котлових (циркуляційних) насосів повинно дорівнювати кількості котлів, та один резервний. Мережні насоси Мережні насоси – 3 одиниці – 1робочий, 1- резервний, 1- ремонтний резерв – при роботі котельні без постійної присутності персоналу. Характеристики мережевих насосів (витрата та тиск) відповідно до температурного графіку та гідравлічних режимів роботи котельні Діапазон температур рідини, що перекачується, до + 120°C. Підживлювальні (контуру котли-теплообмінники; контуру теплообмінники-теплова мережа): По два для кожного контуру. Характеристики підживлювальних насосів (витрата та тиск) відповідно до температурного графіку та гідравлічних режимів роботи котельні. Діапазон температур рідини, що перекачується, до + 80°C. Підживлення системи теплопостачання в разі падіння тиску у зворотному трубопроводі передбачити в автоматичному режимі. Параметри значення Геодезична відмітка території, м 94,5 Розрахункова температура в прямому трубопроводі, °С 105 Розрахункова температура в зворот ому трубопроводі, °С 70 Розрахунковий розташовуваний напір на виході з котельні Hp=Р1-Р2, м 57,0 Тиск у подавальному трубопроводі, Р1кгс/см2 7,1 Тиск у зворотному трубопроводі, Р2кгс/см2 1,4 Сумарна витрата мережевої води, м3/год 650 Рециркуляційні По одному для кожного котла. Характеристики рециркуляційних насосів відповідно до гідравлічного опору котлів та підтримання температури теплоносія на вході в котел. Насоси повинні бути спроектовані з відповідним NPSH відповідно до ISO 5199, щоб уникнути кавітації: В діапазоні продуктивності; Зазначених значеннях температури; Зазначеному тиску на стороні всмоктування. Номінальний тиск для всмоктуючого і напірного фланця повинні бути PN16. Енергетичні та параметричні характеристики насосів повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 6134:2009 Насоси динамічні. Методи випробування (ГОСТ 6134-2007 (ISO 9906:1999), IDT; ISO 9906:1999, NEQ), клас 2В. Матеріали насосів: використовувані матеріали повинні відповідати європейській директиві RoHS (Обмеження небезпечних речовин); Двигун насоса: тип двигуна - асинхронний трифазний двигун згідно з ISO 60034; двигун повинен мати маркування CE на відповідність європейським директивам; клас енергоефективності двигуна IE3 відповідно до рівнів ефективності згідно з IEC60034-30; двигун повинен працювати в режимі S1 (безперервна тривала робота), відповідно до IEC 34-1; двигун повинен мати можливість працювати з змінною швидкістю від перетворювача частоти; номінальну потужність двигуна слід вибирати з запасом не менше 10% від споживаної потужності на валу насоса в рекомендованій робочій точці; допустима температура навколишнього середовища від 0 ° С до +50 ° С; напруга живлення - 400 В; частота мережі - 50Гц; клас ізоляції F або вище; клас захисту IP56 або вище (відповідно до IEC 60034-5); захист обмоток двигуна за допомогою 2 комплектів термісторів RTS. |
| Хімводопідготовка | Система водопідготовки Розглянути можливість встановлення системи хімводопідготовки в окремому модулі. Обладнання хімводопідготовки повинно забезпечити якість очищеної води, наведену нижче: Склад вхідної води Вимоги до очищеної води Каламутність, мг/л 1,5 до 1 Запах, бал (характер) 2 до 2 Жорсткість, мг-экв/л 16-20 до 0,5 Залізо, мг/л 0,5 до 0,5 Мар анець, мг/л - - Лужність, мг-экв/л 4,2-5,0 4, -4,5 Нітрати, мг/л - - Сульфати, мг/л 670 до 250 Хлориди, мг/л 476 до 250 Силікати, мг/л - - Окиснюваність, мгО2/л - - рН 7,6-7,9 8,3-9,5 Солевміст, мг/л 1500-1800 до 700 Вміст вільної вугільної кислоти, мг/дм3 Не визначаеться Відсутня (інший показник, од ниці вимірювання ) Розчинений кисень, мг/дм3 11,8 0,02 Продуктивність ХВО-20 м3/годину, Також встановити автоматичну дозуючу станцію системи дозування реагентів в підживлювальну воду для видалення розчиненого кисню і солей жорсткості з насосом дозатором для роботи обладнання в безнакипному та безкорозійному режимах для руйнування наявних відкладень і запобігання нових карбонатних та сульфатних утворень, а також для видалення вуглекислоти та розчиненого кисню з внутрішніх поверхонь технологічного обладнання в режимі експлуатації, , яку обладнати імпульсним лічильником підживлювальної води. Для контролю роботи системи водопідготовки та вмісту розчиненого кисню в котловій і мережній воді передбачити встановлення пробовідбірних точок, обладнаних холодильником для вимірювання кисню в котловій воді та підживлювальній воді. Для передачі даних про роботу системи водопідготовки при відсутності електропостачання передбачити встановлення джерела безперебійного живлення з функцією стабілізатора напруги Бак запасу підживлювальної води вертикального типу; 1 бак мінімум 40 м3 або 2 по 20 м3 матеріал: лінійний поліетилен високої щільності (LHDPE), придатний для питної води, допускається подібний тип або кращий Температура води: до 40°С; Розташування біля джерел теплопостачання і в теплових мережах баків-акумуляторів підживлювальної води має відповідати ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зі Зміною № 1 |
| Допоміжне обладнання, опалення, теплова ізоляція | Допоміжне обладнання Передбачити тепловою схемою котельні: механічні фільтри грубої та тонкої очистки, сепараторів бруду та шламу; автоматичних повітряспускників; розширювальних баків на кожен котел; сепараторів повітря; дренажних систем; запобіжних клапанів; пробовідбірників води та інше. Опалення та вентиляція Передбачити системи опалення і припливно-витяжної вентиляції модульної котельні згідно з чинними нормативними документами. Управління системою опалення та вентиляції будівлі повинно здійснюватися автоматично. Опалення будівлі котельні виконати за незалежною схемою. Водопровід та каналізація Передбачити систему водопроводу і каналізації згідно діючих норм і правил. Теплова ізоляція Вибір та розрахунок теплової ізоляції обладнання, газоходів, повітропроводів і трубопроводів виконати відповідно до вимог СНиП 2.04.14-88 Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів з урахуванням вимог ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги, ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зі Зміною № 1, ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування, ДБН В.2.5-77:2014 Котельні. Зі Зміною № 1. Теплоізоляція теплоізоляційні матеріали на основі базальтового волокна (фольговані базальтові циліндри, напівциліндри). |
| Блискавкозахист | Передбачити контур заземлення котельні і облаштування димових труб блискавкозахистом. |
| Освітлення | Передбачити освітлення приміщень за стандартом ISO 8995. Електроосвітлення робоче, аварійне та евакуаційне. Для освітлення котельні використати світлодіодні світильники. Для аварійного та евакуаційного освітлення котельні передбачити світильники з акумуляторами, на світильниках аварійного освітлення має бути нанесене відповідне маркування. Розташувати освітлювальні прилади в доступних місцях для їх більш зручної експлуатації, з можливістю доступу з приставних драбин. Освітлення периметру території котельні, пішохідних доріжок, проїздів, майданчиків виконати світлодіодними світильниками. |
| Електропостачання | Електропостачання Для забезпечення енергопостачання котельні передбачити дві комплектні трансформаторні підстанції відповідно до розрахункової встановленої потужності. В розділі проєкту електропостачання передбачити: 1. Електропостачання котельні передбачити від двох незалежних вводів та резервного джерела живлення. 1.1. Схему електропостачання погодити з електропередавальною організацією. Джерело електропостачання визначається технічними умовами енергопостачальної організації з урахуванням: -категорія надійності електропостачання ІІ; -електропостачання котельні виконати по двом незалежним вводам від двох незалежних джерел електричної енергії; - передбачити установку електрогенератора з дизельним двигуном внутрішнього згоряння, для відновлення електропостачання споживача (котельня) шляхом включення аварійного джерела електропостачання, з дотриманням вимог правил електробезпеки глави VIII розділу 9. ПТЕЕС. Місце встановлення визначити проєктом. Передбачити майданчик для встановлення дизельного генератора; - автоматичне відновлення роботи котельні після спрацювання АВР; - передбачити комерційний облік електричної енергії основних джерел електропостачання та технічний облік резервного джерела живлення з АСКОЕ. 2. Функції головної розподільчої шафи: ввод та розподіл електричної енергії, захист від однофазних та міжфазних коротких замикань, автоматичний ввод резерву, контроль електричних параметрів на вводах; 3. Розташування шаф керування котлами, насосами в полі зору обладнання якими вони керують; 4. Передбачити роботу насосного обладнання в автоматичному режимі без присутності оператора котельні за допомогою контролера, частотних перетворювачів, електрифікованої запірної та регулюючої арматури, а також в дистанційному ручному режимі з диспетчерського пункту та з місцевої шафи керування в приміщенні котельні. 6. Прокладка кабельних трас в лотках, коробах, трубах, гофротрубах, метало рукавах. 7. Підключення кабелів до обладнання виконати через гермовводи. 8. Металозв'язок всередині приміщення шляхом приварювання смуги 50х4 мм до колон всередині будівлі, що в свою чергу забезпечить надійний металозв'язок всіх металоконструкцій будівлі, а також забезпечить наявність видимого контуру заземлення. 9. Прокладання кабельних трас від перетворювачів частоти до електродвигунів екранованими кабелями або кабелями, прокладеними в металевих трубах; 10. Все електрообладнання повинно бути заземлено шляхом приєднання жовто-зеленого провідника до металевої смуги 50х4 мм (до видимого контуру заземлення всередині будівлі). 11. Систему заземлення прийняти TN-С-S; 12. Комплектація захисними засобами, згідно «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та Додатку 2 до п. 4.2.9 «Правил експлуатації електрозахисних засобів». 13. Роботу частотних перетворювачів передбачити з дотриманням стандартів IEC 61800-3:2022 та EN55011. 14. Передбачити захист насосного обладнання від сухого ходу. 15. Передбачити захист від витоку води в приміщеннях котельні. 16. Передбачити автоматичну підтримку технологічних параметрів котельні, за допомогою частотних перетворювачів та електрифікованої запірної, а також регулюючої арматури. 17. Схеми електропостачання, електричні принципові,типи матеріалів, обладнання та програмного забезпечення обладнання погодити з КПТМ «Криворіжтепломережа». Проект виконати відповідно до: Правил улаштування електроустановок (ПУЕ); НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС); Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) Передбачити встановлення резервного джерела електропостачання - електрогенераторної установки з дизельним двигуном внутрішнього згоряння. Обладнати ДЕС вузлом технічного обліку електроенергії при роботі електрообладнання котельні від неї. |
| Система управління, автоматизації та диспетчеризації | Автоматизація Система автоматизації та диспетчеризації, погодозалежна автоматика, система автоматичної підтримки тиску в системі опалення: Проектом передбачити оснащення котельні сучасними засобами автоматичного регулювання, контролю, сигналізації і захисту згідно ДБН В.2.5-77:2014 Котельні. Зі Зміною № 1. Рівень автоматизації повинен забезпечувати надійну і економічну роботу технологічного устаткування без постійної присутності обслуговуючого персоналу. Усі засоби автоматизації, які використовуються в котельній, повинні мати сертифікати і дозволи до застосування на території України. Для автоматичного управління роботою котельні впроваджуються: Блоки автоматичного керування БАК «ВЕГА-5» виробництва ТОВ «Елас» (або аналог) для керування автоматизованими пальниками котлів з електронним регулюванням (вбудований перетворювач частоти), електроприводи насосного обладнання з шафами керування частотними перетворювачами, електрифікованою запірною, а також регулюючою арматурою та захистом від сухого ходу, комп’ютерна система автоматики і диспетчеризації, система управління технологічними процесами (SCADA) з візуалізацією роботи агрегатів котельні розробки ТОВ «Елас» (або аналог), що забезпечить можливість управління роботою котельні в автоматичному режимі. Система автоматизації та диспетчирезації котельні має забезпечити: 1. Автоматичне відновлення роботи котельні після спрацювання АВР. 2. Автоматичний запуск\зупинка роботи котельні по заданій температурі зовнішнього повітря. 3. Роботу котлів в каскадному режимі, який забезпечує при необхідності автоматичне збільшення або зменшення кількості працюючих котлів, їх автоматичну ротацію, а в разі аварійної зупинки працюючого автоматично запускається готовий до роботи котел каскаду. 4. Перекривання теплоносія через непрацюючі котли каскаду. 5. Підтримання заданої температури теплоносія на вході в котел для запобігання конденсатоутворення при запуску котла і в подальшій роботі. 6. В каскадному режимі підтримання температури теплоносія на подачі в мережу системи опалення по температурному та часовому графіках . 7. Керування автоматизованими пальниками котлів з електронним регулюванням (вбудований перетворювач частоти). 8. Вимкнення рециркуляційних насосів на котлах при температурі зворотного теплоносія вище заданого значення. 9. Виконання технологічної зупинки роботи котла в разі надлишку теплової енергії при роботі каскаду на мінімальній потужності: - якщо температура на виході котла перевищила задане допустиме відхилення; - якщо температура на подачі в мережу системи опалення перевищила задане допустиме відхилення; 10. При зниженні температури до заданого значення пальник автоматично виконує запуск і продовжує роботу. 11. В разі аварійної зупинки мережевого або підживлювального насосу автоматичне вмикання резервного без зупинки роботи котельні. 12. Можливість автоматичної ротації мережевих і підживлювальних насосів для однакового їх напрацювання. 13. Виконання інших можливостей система автоматизації котельні: - контроль рівнів в баку запасу води; - заповнення баку запасу (підтримання необхідного рівня води); - підтримання необхідного тиску в зворотній магістралі з системи опалення шляхом: - підживлення до необхідного значення при низькому тиску; - скидання до необхідного значення при надлишковому тиску; - можливість автоматичного запуску роботи котельні після відновлення подачі мережевого живлення в разі його короткочасного пропадання (до 1 години) під час роботи; - охоронну сигналізація (контролюється проникнення в приміщення котельні і передача тривожного сигналу на диспетчерський пункт); 14. Контроль роботи котельні по всім параметрам, які необхідно контролювати відповідно вимог нормативної документації при роботі котельні без постійної присутності обслуговуючого персоналу. Відсічний газовий клапан на вході в котельну вимикати і перекривати подачу газу відповідно до вимог нормативної документації. Захист від перегріву котла (вимкнення сигналу на запуск пальника) виконувати окремим незалежним від системи керування котлом пристроєм з передачею інформації на загальнокотельну систему автоматизації і диспетчеризації. 15. Збір по інтерфейсу інформації з вузлів обліку витрат газу, електроенергії, тепла, води і передачу її на диспетчерський пункт. 16. Також передачу інформації з лічильників витрати води, які мають імпульсний вихідний сигнал (без інтерфейсного виходу). 17. Керування роботою котельні з диспетчерського пункту, а саме: - зміна режиму роботи (перехід з каскадного режиму в режим індивідуального керування кожним котлом); - запуск \зупинку роботи каскаду котлів або окремого котла; - увімкнення \ вимкнення роботи по температурному графіку; - при вимкненому температурному графіку можливість задавати значення температури води на подачі в систему опалення, яке необхідно підтримувати; - зміна кривої температурного графіка і температури зміщення температурного графіка; - увімкнення \ вимкнення роботи по часовому графіку; - зміна параметрів ПІД-регулятора температури теплоносія на подачі в систему опалення; 18. Технічні вимоги до системи передачі інформації на диспетчерський пункт (ДП): 18.1. Дані по контрольованим параметрам роботи, зібрані з обладнання котельні згідно додатку, повинні передаватися на віддалений вебсервер системи диспетчеризації, де вони обробляються і стають доступними для оператора диспетчерського пункту у вигляді зображення на мнемосхемі роботи основного обладнання котельні з показами контрольованих параметрів роботи котельні на мнемовимірювальних приладах, графіками зміни в часі контрольованих аналогових параметрів та зміни стану обладнання котельні, з архівними журналами аварійних та попереджувальних повідомлень про нештатні ситуації в роботі котельні та іншими можливостями згідно вимог до системи візуалізації згідно п.12; 18.2. Ініціатором передачі даних з котельні на сервер системи диспетчеризації повинне бути обладнання збору і передачі інформації на котельній. Передача повинна відбуватись через задані проміжки часу або миттєво у разі виникнення нештатних ситуацій (появі попереджувальних або аварійних повідомлень). 18.3 Обладнання системи збору і передачі інформації на котельні має передбачати можливість накопичення інформації про нештатні ситуації на випадок короткочасної втрати зв’язку з подальшою відправкою їх на віддалений сервер системи диспетчеризації після відновлення зв’язку. 18.4. Передача інформації на сервер повинна відбуватися за допомогою протоколів TCP/IP, по мережі Інтернет. Можливими варіантами підключення повинні бути підключення: по кабельним мережам (підключення за допомогою Ethernet кабелю), або по бездротовим мережам (Wi-Fi), а також по мобільним мережам (GSM/GPRS/3G/4G), в залежності від можливості підключити оптимальну мережу на об’єкті. Також обладнання системи збору і передачі інформації має мати можливість одночасного підключення як до мобільної мережі, так і до кабельної чи бездротової мережі для забезпечення дублювання і безперервності передачі даних у випадку виходу з ладу одного з каналів передачі даних. У разі підключення мобільної мережі аварійні і попереджуючі ситуації повинні мати можливість дублюватися у вигляді SMS повідомлень. Для передачі даних не повинна бути прив’язка обладнання на об’єкті до IP-адреси чи операторів мобільних мереж, в разі зміни провайдерів чи сім карт, передача даних повинна відновитися без додаткових налаштувань на об’єкті чи в системі диспетчеризації. 19. Технічні вимоги до системи візуалізації. Система візуалізації повинна: 19.1. Бути доступною з будь-якого пристрою підключеного до мережі інтернет, через браузер. Вхід в систему відбувається через індивідуальні логін і пароль користувача; 19.2. Забезпечувати користувачам системи можливість обмежити доступ до інформації і функцій різними рівнями доступу; 19.3. Забезпечити можливість постійного доступу до накопиченої інформації терміном 6 місяців, а також проводити архівацію інформації більшого строку, зберігати її в архівованому вигляді терміном 6 місяців; 19.4. Забезпечити можливість перегляду інформації у зручному вигляд: у вигляді числових значень, графіків, табличних даних, у вигляді значень на мнемовимірювальних приладах, журналах подій; 19.5. Повідомляти про нештатні ситуації на котельні шляхом звукових і візуальних ефектів; 19.6 Відображати реальний стан і зна-чення вимірюваних параметрів на котельні і у разі втрати зв’язку з приладами повідомити про це оператора; 19.7. Забезпечити можливість дистанційної зміни параметрів (наведені в додатку) на котельні через інтерфейс системи для авторизованих користувачів з відповідним рівнем доступу. 20. У автоматиці котельні повинен передбачатися зв'язок з центральною диспетчерською для дистанційного керування і передачі інформації (включаючи показання приладів обліку) автоматичний пуск (гарячий) і останов котельні. Автоматизація котельні здійснюється з використанням логічних систем і комп'ютера (чи панелі оператора) системи оперативного контролю і управління. Система автоматики здійснює наступні функції по контролю, управлінню і сигналізації в роботі котельні: параметри спрацювання захисту та сигналізації котлів згідно паспорту котла та ДБН В.2.5-77:2014 Котельні. Зі Зміною № 1. аварійний сигнал відключення живлення пальників; дистанційне керування роботою пальників, сигнали про включення і виключення пальників, несправності пальників, збільшення або зменшення потужності, контроль полум'я; сигнали виміру температури і тиску на вході і виході котлів; сигнали виміру температури і тиску на подавальному і зворотному трубопроводі внутрішнього контуру котельні і зовнішньої мережі; сигнали включення і відключення, стану, несправності, завдання і число оборотів частотних перетворювачів циркуляційних насосів; сигнали включення і відключення, стану, несправності змішувачів, підживлювальних насосів; дистанційне керування роботою регулюючих вентилів, сигнали на відкриття і закриття, положення засувки, несправності; засоби автоматизації та контролю параметрів процесу підтримки рівня в баку підживлювальної води. аварійні сигнали рівня бака підживлювальної води; показання лічильника електричної енергії, теплових лічильників, витратомірів сирої води і витрати газу; сигнали виміру зовнішньої температури, температури котельного приміщення; сигнали про граничний вміст природного газу в приміщенні котельні; сигнал про пожежу; сигнал при зломі вхідних дверей котельні; загальний аварійний сигнал з включенням сирени і миготливої лампи; обладнання приміщення котельні системами контролю та сигналізації загазованості паливним газом та оксиду вуглецю на базі Варта-1.03; входи та аварійні виходи котельні та її приміщень обладнати світлозвуковими оповіщувачами про витік газу та передбачити встановлення відсічного клапану газу згідно вимог ДБН В.2.5-77:2014 Котельні. Зі Зміною № 1., п.17.1.5; в схемах керування насосами повинен бути ручний режим роботи насосів з захистом від перевантаження, короткого замикання та зниження напруги. Передбачити встановлення пожежної сигналізації та газосигналізатора для автоматичного безперервного контролю до-вибухонебезпечних концентрацій метану і об’ємної частки оксиду вуглецю в повітрі і видачі світлової і звукової сигналізації, а також для видачі електричних сигналів на зовнішні пристрої (диспетчерський пульт) і комутації зовнішніх електричних кіл (існуючого клапана безпеки) при перевищенні встановлених значень об’ємних часток контрольованих газів. ДОДАТКОВІ СИСТЕМИ Схеми електричні принципові,типи матеріалів, обладнання, програмного забезпечення обладнання та вигляд передачі сигналів визначити проектом та погодити з КПТМ «Криворіжтепломережа». |
| Комерційний та технологічний облік енергоресурсів | Тепла На виході тепломережі з котельні встановити теплолічильник СВТУ-10М(М2) RP, в комплекті: Живлення 220 В з резервним живленням + РЕГ. Варіанти виконання каналів: 4.0. Витратомірні ділянки Ру1, Ру2: - DN-400. ТермоперетворювачіопоруТ1,Т2 - ТСП-С-6. Кабельз'єднувальний(загально-приладовий). Набір кабелів для підключення зовнішніх пристроїв до блоку комутації –згідно розрахунку. Вбудований блок розширення. Модем GSM. Щиток приладовий. Передбачити прилад обліку тепла на власні потреби котельні на базі СВТУ-10М(М2) RP, в комплекті: Живлення 220 В з резервним живленням + РЕГ. Варіанти виконання каналів: 4.0. Витратомірні ділянки Ру1, Ру2: - DN-діаметр. Термоперетворювачі опоруТ1,Т2 - ТСП-С-6. Кабель з'єднувальний(загально-приладовий). Набір кабелів для підключення зовнішніх пристроїв до блоку комутації –згідно розрахунку. Вбудований блок розширення. Модем GSM Щиток приладовий . Передбачити контроль витрати води та вимірювання тиску та температури першого(внутрішнього) контуру за допомогою теплолічильника СВТУ-10М(М2) RP, в комплекті: Живлення 220 В з резервним живленням + РЕГ. Варіанти виконання каналів: 4.0. Витратомірні ділянки Ру1, Ру2: - DN-діаметр. Термоперетворювачі опоруТ1,Т2 - ТСП-С-6. Кабель з'єднувальний(загально-приладовий). Набір кабелів для підключення зовнішніх пристроїв до блоку комутації –згідно розрахунку. Вбудований блок розширення. Модем GSM Щиток приладовий . Водопостачання Місце встановлення – згідно ТУ КП «Кривбасводоканал». Встановити водолічильник SEMPAL СВТУ-10М, в комплекті: Водолічильник ультразвуковий SEMPAL СВТУ-10М, виконання 1/1, в комплекті з: Обчислювач електронний. Витратомірна ділянка РУ. Датчикинадлишкового тискуДД. Кабельз'єднувальний(загально-приладовий). Набіркабелів для підключеннязовнішніхпристроїв доблокукомутації. Вбудований блокрозширення Модем GSM. Щиток приладовий Передбачити встановлення байпасної лінії в районі витратомірної ділянки; Передбачити прилад обліку води на власні потреби котельні на базі СВТУ-10М з модемом. Водовідведення Місце встановлення – згідно ТУ КП «Кривбасводоканал». Прилад обліку стоків – тип і марку попередньо узгодити з Замовником і КП «Кривбасводоканал». Технологічний облік витрати газу котлами; Облік електроенергії - встановлення двох вузлів комерційного обліку електричної енергії, в окремій шафі перед головною розподільчою шафою, з системою дистанційної передачі даних на сервер КПТМ «Криворіжтепломережа»; - прилади обліку електроенергії повинні мати можливість обліку спожитої активної та реактивної енергії та відповідати вимогам «Кодексу комерційного обліку електричної енергії» затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018р. № 311; - систему АВР після вузлів обліку електричної енергії всередині котельні, з передачею інформації наявності напруги в реальному часі та сигналізації спрацювання системи АВР відповідним службам КПТМ «Криворіжтепломережа». |
| Вимоги до арматури | Запірна арматура Застосувати запірну арматуру Ду150-250 мм з ручним чи редукторним приводом, а Ду300мм і вище з - електроприводом. Арматура з електроприводом також повинна бути передбачена для застосування в системах автоматизації процесів. Запірна арматура повинна відповідати існуючим умовам експлуатації. Запірна арматура повинна забезпечувати герметичність класу А по ДСТУ ISO 5208:2008 Арматура трубопровідна промислова. Випробовування під тиском (ISO 5208:1993, IDT). |
| Вимоги з благоустрою майданчика | Відповідно ДБН Б.2.2-5 «Благоустрій території» (з врахуванням Змін № 1, 2), інших нормативних документів. |
| Вимоги до інженерного захисту територій і споруд | Виконати відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій та ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення та у відповідності з вимогами діючих правил, інструкцій. |
| Вимоги до розробки розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище) | Розділ ОВНС виконати у відповідності до вимог ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будівель та споруд. В складі розділу проекту ОВНС розробити розрахунок щодо визначення (підтвердження) санітарно-захисної зони котельні. |
| Вимоги з організації будівництва. | У відповідності до ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва надати календарний план будівництва та будівельний генеральний план для підготовчого та основного періодів з урахуванням зведення тимчасових та постійних підземних та/або надземних споруд та інженерних мереж, визначення місць складування будівельних конструкцій та матеріалів, розташування монтажних кранів та небезпечних зон, розташування доріг та під'їздів, інше. Компоновка димових труб та споруд газоходів повинна забезпечити нормальні умови обслуговування та ремонту споруди, а також враховувати наявність в районі розташування димових труб пожежних проїздів та ремонтних зон. В розділі "Проект організації будівництва" обов’язково зазначити умови виконання будівельних робіт та обґрунтувати застосування відповідних коефіцієнтів. |
| Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | При розробці проекту застосувати сучасні технології та обладнання, які дозволяють досягнути діючих вимог до енергозбереження. |
| Дані про технологію та (або) науково-випробувальні роботи, які пропонує застосувати Замовник | Все імпортне обладнання, що застосовується в проекті, повинно сертифіковане в Україні, мати паспорти заводів-виробників та інструкції з монтажу та експлуатації обладнання з аутентичним переводом. |
| Вимоги до режиму безпеки та охороні праці | Технічні рішення повинні відповідати вимогам діючих нормативних документів з охорони праці ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12) та ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. В пояснювальній записці розробити розділи «Забезпечення надійності та безпеки, охорона праці» із посиланнями на конкретні пункти нормативних документів. Додаткові системи захисту блочної котельні працюючої без постійної присутності обслуговуючого персоналу: Система сигналізації та відключення основного електроживлення при протіканні води на підлогу блочної котельні (може входити в систему охоронної сигналізації). Системи протипожежної та охоронної сигналізації з виводом на відповідні диспетчерські пульти. При встановленні системи автоматичного пожежогасіння передбачити блокуванням її роботи при наявності людей в приміщеннях. Система вентиляції, подавання та видалення повітря. |
| Вимоги по розробці заходів цивільного захисту | Згідно з чинним законодавством та вимогами ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об`єктів. Основні положення. |
| Вимоги до системи протипожежного захисту об’єкту | Всі проектні рішення повинні відповідати діючим нормам та правилам з протипожежної безпеки, у тому числі: ДБН В.2.5-77:2014 Котельні. Зі Зміною № 1, ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги, ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги. та інших діючих документів. Все електричне обладнання повинно відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97) та іншим діючим нормативам, тощо. |
| Вимоги до розробки спеціальних заходів | Забезпечити виконання вимог діючих нормативних документів |
| Інженерні мережі | Інженерні мережі До котельні передбачається прокладення чи реконструкція інженерних мереж: - каналізація побутова – існуюча, згідно ТУ КП «Кривбасводоканал»; - каналізація виробнича - згідно ТУ КП «Кривбасводоканал» ТУ № 177 від 24.12.2019; - водопровід господарсько-питний – існуючий, згідно ТУ КП «Кривбасводоканал ТУ № 177 від 24.12.2019; - теплотраса - вихід з котельні до з’єднання з існуючими мережами Замовника; - кабель лінії електропередачі 0,4, 6 і 10 кВ – згідно ТУ енергопостачальної організації; - зовнішній газопровід середнього тиску. – згідно ТУ № 50102.2.2-ТУ-11-0621 КФ ТОВ "Газорозподільні мережі України". Проектовані інженерні мережі підключаються до існуючих згідно з виданими технічними умовами |
| Перелік основних вихідних даних, які надаються Замовником | Видаються виконавцю в обсязі, необхідному для виконання робіт з проектування. |
| Склад і обсяг виконання робіт | Проектна документація виконується Виконавцем в повному обсязі згідно додатку Е ДБН А.2.2-3 «Склад і зміст проектної документації на будівництво» (з урахуванням вимог Змін). Комплект робочих креслень повинні бути виконані за видами будівельних та монтажних робіт або розділів «Робочого проекту» згідно з нормативними документами комплексу ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. Зі Зміною № 1, а саме за марками робочих креслень: ГП, АР або АБ, КБ, КМ, ОВ, ВК ОВНС, ТМК, ГВП, ГПЗ, ЕМ, ЕТР, ПГ, ПС, АТМК, ЗВК, ТМ, ЕЗ, ЕП, ПОБ, К, В. Склад та зміст розділів проектної документації (затверджувана частина стадії «Робочий проект» та перелік комплектів робочих креслень) може бути уточнена Виконавцем залежно від технічної та технологічної складності робіт за умови обов’язкового погодженням із Замовником щодо внесення змін до обсягів робіт. Обов’язкове попереднє погодження проектно-кошторисної документації із Замовником перед її подачею до експертної організації для проведення експертизи. |
| Погодження проектної документації. | Розробка, затвердження та експертиза проектної документації здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Виконавець разом з Замовником приймає участь в розгляді проектних рішень при їх погодженні у відповідності до умов, які зазначені в ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво для отримання позитивного експертного звіту. Експертизу проектної документації замовляє та сплачує Виконавець. У випадку отримання зауважень від експертних організацій виконавець самостійно усуває або відстоює відповідні проектні рішення і кошторисні розрахунки в найкоротші терміни, які не перевищують термін дії договору, за власний кошт. |
| Вимоги до інвесторської кошторисної документації, що розробляється | Кошторису документацію виконати згідно з вимогами кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281. Кошторисною документацією врахувати розмір заробітної плати 16300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. У проєктній, кошторисній документації чітко вказати найменування, технічні характеристики, типи, марки матеріальних ресурсів та обладнання. Перед початком складання кошторису надати Замовнику відомість матеріальних ресурсів на узгодження. Ціни на основні матеріали та обладнання прийняти згідно з комерційними пропозиціями постачальників, ціни мають включати доставку на центральний склад Замовника: м. Кривий Ріг, провулок Квітки Цісик, 9; на інші матеріли прийняти за усередненою ринковою ціною постачальників Дніпропетровської області. Ціни на матеріально-технічні ресурси та обладнання, що будуть використані під час розробки кошторисної частини, не повинні перевищувати середні ціни в регіоні розташування об’єкту реконструкції, відповідно до чинного законодавства. Відстань перевезення будівельних матеріалів і конструкцій, сміття 30 км, прийняти по середньозваженим даним згідно з Настановою з визначення вартості будівництва. В кошторисі передбачити : Кошти на пуско-налагоджувальні роботи. Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на здійснення авторського нагляду Кошти на компенсацію витрат, пов’язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля Кошти на формування страхового фонду документації Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Вартість проектних робіт Вартість експертизи проектної документації Кошторисний прибуток Кошти на покриття адміністративних витрат Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами. |
| Вимоги щодо примірників документації | Проектна документація оформляється і передається Замовнику у 4 (чотирьох) паперових примірниках та позитивний висновок експертизи і в електронному вигляді (на CD або DVD дисках) у форматах програмного комплексу, та *.xlsх, *ims, *.pdf. *docx в 2-х примірниках. Кошторисна документація у форматі програмного комплексу у версії, яка діє на момент видачі документації, які взаємодіють між собою за допомогою інформаційного блоку даних (ІБД) в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін). |

Технічні рішення, прийняті проектом, повинні відповідати їх функціональному призначенню і вимогам діючих нормативних документів (ДБН, ДСТУ; санітарним нормам; нормам промбезпеки, охорони праці, пожежної безпеки та іншим діючим нормам).

Всі рішення, обопільно прийняті в процесі проектування, оформляються протоколами нарад. Замовник має право вносити зміни і доповнення до цього технічного завдання.

Замовник разом з Виконавцем робіт уточнює завдання на проектування відповідно до додатку Б ДБН А.2.2-3.2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

- Гарантійний лист що строк завершення виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації 15 липня 2024 року.

Вимоги до Переможця:

Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель свою цінову пропозицію щодо участі на закупівлю згідно  вимог кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 у форматі зведеного кошторису на проектні роботи з наданням розрахунків вартості його складових частин (локальних кошторисів). Зведений та локальні кошториси повинні враховувати розрахунки вартості робіт по етапам проектування, а саме: вишукування, обстеження, стадія робочий проєкт, пожежна безпека та інші розділи кошторисної документації згідно вимог ДСТУ Б.А.2.4-4:2014 та завдання на проектування.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.