**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Предмет закупівлі: «**код ДК 021: 2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки** (Технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ))»

1. Надання послуг має здійснюватися з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року.
2. Учасник має забезпечити технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, Кодексу газорозподільчих систем та документації з експлуатації заводів – виробників газового обладнання.
3. Учасник, для проведення робіт з технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого постановою Кабінетом міністрів України від 26 жовтня 2011р. № 1107 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 77 від 03.02.2021) зобов’язаний надати:

* дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки);
* дозвіл на газонебезпечні роботи та роботи у вибухо-пожежно небезпечних зонах;
* дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
* дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки: роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах); земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.

1. Учасник повинен надати довідку в довільній формі про те, що він має можливість забезпечити оперативно-диспетчерське управління газовими мережами та виконання планово профілактичних і аварійно – відновлювальних робіт по газифікованих об`єктах Замовника, за вказаними в умовах оголошення адресами.
2. Якість послуг повинна відповідати умовам Державних норм України «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0Ю00-1,76-15).

Послуги повинні виконуватись відповідно вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

1. Учасник повинен мати виробничі підрозділи (в межах обслуговування об`єктів), у тому числі кваліфікований персонал, необхідний для оперативного реагування та належного технічного обслуговування, ремонту газових мереж, споруд на них, та об`єктів газопостачання, про що учасник надає гарантійний лист або довідку.

**Перелік послуг та кількість**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **одиниці** | **Кількість** | **крат.обслуг** |
| **п/п** | **виміру** |
|  |  |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування (надземний г/п та дворові вводи, НТ) |  |  |  |
| до 20 м.п |  | 6 | 1 раз в місяць |
| 21-51 м.п |  | 8 | 1 раз в місяць |
| 51-100 м.п |  | 14 | 1 раз в місяць |
| 2 | Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском-приладовим методом | 100 м.п | 28 | 1 раз на рік |
| 3 | Виконання робіт по визначенню адгезії захисного лакофарбового покриття г/п-ножем/решіткою | 100 м.п | 28 | 1 раз на рік |
| 4 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах |  |  |  |
| Ду до 100 мм | шт | 28 | 2 рази в рік |
| Ду більше 100 мм | шт |  | 2 рази в рік |
| 5 | Технічне обслуговування КБРТ | шт | 21 | 1 раз на рік |
| 8 | Огляд технічного стану КБРТ шляхом обходу | шт | 21 | 1 раз в місяць |
| 6 | Огляд технічного стану ШРП шляхом обходу | 1 лінія редук. | 5 |  |
| 7 | Технічне обслуговування ШРП | шт | 6 |  |
| 8 | Перевірка справності електроізолюючого фланця | шт | 8 | 1 раз на рік |
| 9 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт | 28 | 2 рази в рік |
| 10 | Відключення теплогенераторної | шт | 28 | 1 раз в рік |
| 11 | Пуск теплогенераторної (котельні) | шт | 28 | 2 раз в рік |
| 12 | Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском-приладовим методом | шт |  |  |
| до 50 м.п. г/п | шт | 28 | 1 раз в квартал |
| більше 50 м.п. г/п | шт |  | 1 раз в квартал |
| 13 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану пофарбування і кріплень газопроводу | шт | 28 | 1 раз в квартал |
| 14 | Технічне обслуговування запірних пристроїв внутрішніх мереж | шт | 56 | 1 раз в квартал |
| 15 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500мм в ст.) |  |  |  |
| відрізок до 50 м.п. г/п | шт | 23 | 1 раз в рік |
| більше 50 м.п. г/п | шт |  | 1 раз в рік |
| 16 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної (котельні) з пуском з одним котлом | шт | 28 | 1 раз в рік |
| так само на кожний наступний котел | шт | 28 | 1 раз в рік |

**Місця надання послуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва закладу** | **Місцезнаходження**  **(адреса)** |
| 1 | Городоцький ліцей №1 кот.1, | м. Городок, вул. Шевченка, 17 |
| 2 | Городоцький ліцей №1 кот.2 | м. Городок, вул. Грушевського, 92 |
| 3 | Опорний заклад Городоцький ліцей №2, | м. Городок, вул. Бухти А., 9 |
| 4 | Городоцький ліцей №3, | м. Городок, вул. Київська, 13 А |
| 5 | Опорний заклад Городоцький ліцей №4 | м. Городок, вул. Київська, 20 |
| 6 | Городоцька початкова школа | м. Городок, вул. Шевченка, 38 |
| 7 | Опорний заклад Великолевадський ліцей | с. Велика Левада, вул. Глібова, 14 |
| 8 | Великояромирський ліцей, | с. Велика Яромирка, вул. Чорновола, 7 |
| 9 | Кузьминський ліцей, | с. Кузьмин, площа Шевченка, 4 |
| 10 | Пільноолексинецька філія опорного закладу Городоцький ліцей №2 | с. ПільнийОлексинець, вул. Центральна, 10 |
| 11 | Чорниводський ліцей кот.1, | с. Чорниводи, вул. Шкільна, 14 |
| 12 | Чорниводський ліцей кот.2 | с. Чорниводи, вул. Шкільна, 14 |
| 13 | Скіпченська гімназія, | с. Скіпче, вул. Грушевського, 154 |
| 14 | Підлісноолексинецька гімназія, | с. ПідліснийОлексинець, вул. Шкільна, 9 |
| 15 | Опорний заклад Лісоводський ліцей кот.1, | с. Лісоводи, вул. Перемоги, 4 |
| 16 | Опорний заклад Лісоводський ліцей кот.2, | с. Лісоводи, вул. Сугерова, 52 |
| 17 | Кремінянська філія Опорного закладу Лісоводський ліцей, | с. Кремінна, вул . Грушевського,30 |
| 18 | Бедриковецька філія опорного закладу Городоцький ліцей №2, | с. Бедриківці, вул. Шкільна,18 |
| 19 | Городоцький ЗДО «Казка», | м. Городок, вул. Виноградського С., 3-А |
| 20 | Городоцький ЗДО «Берізка», | м. Городок, вул.Ванагса ксьондза,12 |
| 21 | Лісоводський ЗДО «Сонечко», | с. Лісоводи, вул. Перемоги, 6 |
| 22 | Кремінянський ЗДО «Сонечко», | с. Кремінна, пров. Соборний, 1 |
| 23 | Пільноолексинецький ЗДО «Барвінок», | с. ПільнийОлексинець, вул. Зелена, 1а |
| 24 | Сирватинецький ЗДО «Сонечко», | с. Сирватинці, вул.Подільська, 4 |
| 25 | Великокарабчіївський ЗДО «Берізка», | с. Великий Карабчіїв, вул. Київська, 1 |
| 26 | Купинський ЗДО «Водограй» | с. Купин, вул. Чорновола В, 2 |
| 27 | Приміщення (бувша Лісогірська гімназія) кот.1 | с. Лісогірка, пров. Шкільний,7 |
| 28 | Приміщення (бувша Лісогірська гімназія) кот.2 | с. Лісогірка, пров. Шкільний,7 |