# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Ремонт шаф автоматичного керування обладнанням,

код 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування послуги | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт шаф автоматичного керування обладнанням | послуга | 1 |

Опис: послуга надається з метою відновлення роботи шаф автоматичного керування обладнанням, що вийшли з ладу.

1. Місце надання послуги:

| № з/п | Об’єкт, на якому встановлено шафу керування | Маркування перетворювача частоти, що потребує заміни* |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОВУ-215 | VACON VSI 75 NXS01405A2H0SSSA1A2000000 |
| 2 | ВУ-217 | VACON VSI 45 NXS01055А2L0SA1A3 |
| 3 | АС-72 | DELTA CP2000 VFD185CP43B-21 |
| 4 | ВУ-103 | VACON NXS00875GH0SS |
| 5 | ВУ-99 | VACON NXS00875GH0SS |
| 6 | ВУ-98 | VACON NXS00875GH0SS |

2. Обсяг надання послуги:

2.1. Заміна перетворювача частоти.

2.2. Налагодження роботи перетворювача частоти в шафі автоматичного керування обладнанням.

3. Основні характеристики перетворювачів частоти, що потребують заміни:

| № з/п | Маркування перетворювача частоти, що потребує заміни* | Основні характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | VACON VSI 75 NXS01405A2H0SSSA1A2000000 | 1. Потужність – 75кВт. 2. Керування трифазним асинхронним двигуном з коротко замкнутим ротором. 3. Пульт керування з можливістю винесення на шафу керування з довжиною подовжувача не менше 1м. 4. Аналоговий вхід (0-10В) з опорною напругою (керування частотою). 5. Аналоговий вихід: вихідна частота програмована (0-20мА, 4-20мА). 6. Дискретні виходи програмовані: - пуск насоса; - скидання несправності; - перший біт дискретного завдання швидкості; - другий біт дискретного завдання швидкості; - третій біт дискретного завдання швидкості. 7. Дискретний вихід: готовність установки. 8. Релейні виходи: - робота установки (24В; 2А); - аварія установки (24В; 2А). 9. Тип керування – скалярний. 10. Термісторний захист електродвигуна. |

| № з/п | Маркування перетворювача частоти, що потребує заміни* | Основні характеристики |
| --- | --- | --- |
| 2 | VACON VSI 45 NXS01055А2L0SA1A3 | Потужність – 45кВт. Входи/виходи: 1. Аналоговий вхід (АІ) – регулювання частоти (потенціометром з опорною напругою). 2. Вихід для своїх параметрів (24В). 3. Вихід «земля» 1 (GND). 4. Вихід (DI) – пуск вперед. 5. Вихід (DI) – пуск назад. 6. Скидання несправності (DI). 7. Вхід швидкості (DI) перший біт (біти регулювання швидкості ступінчатий). 8. Вхід швидкості (DI) другий біт (біти регулювання швидкості ступінчатий). 9. Вхід швидкості (DI) третій біт (біти регулювання швидкості ступінчатий). 10. Загальний вихід (GND) для виходів 6,7,8,9,4,5,6. 11. Вихід « землі - 2» (GND). 12. Вихід для своїх потреб 2 (24В). 13. Аналоговий вихід (АО): вихідна частота 0-20мА. 14. Дискретний вихід (DO) реверс/приток (NO) на телемеханіку. 15. Дискретний вихід (DO) досягнення швидкості. 16. Вихід Аварія ПЧ (DO) – NO. 17. Вхід термістора ел.двигуна РТС (захист ел.двигуна 40º): - (DI) - Дискретний вхід; - (DO) - Дискретний вихід; - (АІ) – Аналоговий вхід; - (АО) – Аналоговий вихід. |

| № з/п | Маркування перетворювача частоти, що потребує заміни* | Основні характеристики |
| --- | --- | --- |
| 3 | DELTA CP2000 VFD185CP43B-21 | 1. Пульт керування змонтований та винесений на шафу керування. 2. Виходи дискретні (програмовані): - пуск/стоп; - реверс; - аварійний стоп; - низький тиск від електроконтактного манометра; - високий тиск електроконтактного манометра; - місцеве ручне керування; - дистанційне автоматичне керування; - скидання аварії. 3. Виходи релейні: - робота насоса; - аварія; - готовність установки (допускаються не релейні виходи, а дискретні). 4. Аналоговий вхід: - програмований (0-10В; 4-20мА) датчик тиску. 5. Потужність вихідна – 15кВт. 6. Керування асинхронним трифазним двигуном з коротко замкнутим ротором. 7. Застосування – водозабезпечення (арт. свердловини). 8. Тип керування – скалярне. 9. Термісторний захист електродвигуна. |
| 4 | VACON NXS00875GH0SS | Потужність – 45кВт. Струм – не менше 87А. Швидкостей – 7. Входи/виходи: 1. Аналоговий вхід (AI) – регулювання частоти потенціометром з опорним струмом 0-10В. 2. Допоміжна напруга 1: +24В. 3. Земля 1 (GND). 4. Дискретний вхід (DIN1) – пуск вперед. 5. Дискретний вхід (DIN2) – пуск назад. 6. Дискретний вхід (DIN3) – скидання несправності. 7. Загальний (GND) для DIN1-DIN3. 8. Допоміжна напруга 2: +24В. 9. Земля 2 (GND). 10. Дискретний вхід (DIN4) – швидкість 1й біт. 11. Дискретний вхід (DIN5) – швидкість 2й біт. 12. Дискретний вхід (DIN6) – швидкість 3й біт. 13. Загальний (GND) для DIN4-DIN6. 14. Аналоговий вихід (AO+) – вихідна частота (0-20мA). 15. Загальний вихід аналоговий (AO-). 16. Дискретний вихід (DO) – реверс. 17. Релейний вихід (RO1) – досягнення заданої швидкості (NO). 18. Релейний вихід (RO2) – Аварія ПЧ (NO). 19. Термісторний вхід (TI+/-) – датчик температури обмотки ел. двигуна. 20. Виносна панель керування з дисплеєм. |

4. Умови надання послуги:

4.1. Послуга надається технічними засобами та з використанням матеріалів Виконавця.

4.2. Обладнання, що встановлюється під час заміни, надається Виконавцем та входить до вартості послуги. Обладнання є новим, раніше не використовуваним та супроводжується комплектом необхідної технічної документації (паспорти та/або інструкції з експлуатації тощо).

5. Гарантійні зобов’язання:

## 5.1. Гарантійний строк якості наданої послуги становить 12 місяців з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює (містить) сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції, а також укладання договору та підготовки відповідної технічної специфікації, що є невід’ємною частиною договору.

2. До символів (зірочок), зазначених в таблицях технічної специфікації до предмета закупівлі:

* - або еквівалент. Допускається встановлення під час заміни іншого типу обладнання, ніж зазначене в таблиці, за умови відповідності його техніко-експлуатаційних характеристик характеристикам обладнання, зазначеного Замовником.