Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП ПАЕС

Каскад ГЕС-ГАЕС

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- |
|  | ЗГІ – директор Каскаду ГЕС-ГАЕС |
|  | ____________О. МЕЛЬНИЧУК |
|  | «______»__________2023 р. |

# Технічна специфікація до предмета закупівлі

# «Сервісне технічне обслуговування компресорного обладнання системи регулювання, гальмування гідроагрегатів № 1, 2 та ДГР-1 (дизель-генератора резервного живлення) Олександрівської ГЕС»

ТСдоПЗ(п) 23.1500.0079 - 2023

| ПОГОДЖЕНО: |  | РОЗРОБЛЕНО: |
| --- | --- | --- |
| ГІ КГЕС-ГАЕС |  | Начальник ОГЕС |
| ____________С. МУЗИЧЕНКО |  | ____________Б. СОЛТАНОВСЬКИЙ |
| «______»__________2023 р. |  | «______»__________2023 р. |

ЗМІСТ

|  |  | Арк. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повна назва послуг………………………………………………………………… | 3 |
| 2 | Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ …………...….............. | 3 |
| 3 | Місце надання послуг..…..………………….……………....................................... | 3 |
| 4 | Стан об’єкта надання послуг……………….……………………………………… | 3 |
| 5 | Опис і технічні характеристики послуг……...…………………………………...... | 3 |
| 6 | Вимоги до видів (засобів) забезпечення….....…………………………………....... | 6 |
| 7 | Вимоги до виконавця послуг.…....…………………………………....................... | 7 |
|  | Додатки: Додаток А. Інші вимоги до надання послуг .………………………………..……. | 10 |

1 Повна назва послуг: «Сервісне технічне обслуговування компресорного обладнання системи регулювання, гальмування гідроагрегатів № 1, 2 та ДГР-1 (дизель-генератора резервного живлення) Олександрівської ГЕС».

2 Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ

Вид послуг - обслуговування дизель-генератора, компресорного обладнання системи гальмування та регулювання ГА № 1, 2 Олександрівської ГЕС, проведення комплексу операцій із сервісного технічного обслуговування у відповідності до вимог заводських, нормативних та технічних документів.

Oб’єкт не класіфікується за НП 306.2.141-2008, НП 306.2.208-2016, НП 306.2.202-2015.

3 Місце надання послуг

Послуги виконуються в приміщенні №201 «Компресорна»  будівлі ОГЕС та на пристанційному майданчику ГЕС, за нормальних умов оточуючого середовища і при наявності усіх необхідних технологічних мереж, крім того, за необхідності, буде надано приміщення для зберігання технічних засобів та відпочинку персоналу Виконавця.

4 Стан об’єкта надання послуг

Дизель-генератор резервного живлення (ДГР-1), компрссор системи регулювання (Н5Н), компресор системи гальмування  перебувають в працездатному стані, передаються Виконавцю при допуску за нарядом на надання послуг.

5 Опис і технічні характеристики послуг

Сервісне технічне обслуговування компресорного обладнання системи регулювання, гальмування гідроагрегатів № 1, 2 та ДГР-1 (дизель-генератора резервного живлення) Олександрівської ГЕС заплановано виконати у наступному обсязі:

5.1 Перелік послуг з сервісного технічного обслуговування компресорного обладнання системи гальмування гідроагрегатів № 1, 2 Олександрівської ГЕС

Таблиця 1

| № з/п | Найменування послуг | Од.вим. | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компресор системи гальмування (Н3Н) |  |  |
| 1.1 | Зняття та встановлення бічних закриттів | компресор | 1 |
| 1.2 | Ревізія місць підключення кабельних виводів | компресор | 1 |
| 1.3 | Ревізія болтових та паяних з’єднань (протяжка контактів) | компресор | 1 |
| 1.4 | Візуальна перевірка рукавів високого тиску | компресор | 1 |
| 1.5 | Перевірка роботи електромагнітних клапанів (всмоктуючого, мін. тиску) | клапан | 2 |
| 1.6 | Перевірка роботи запобіжного клапану | клапан | 1 |
| 1.7 | Заміна оливи в компресорі | агрегат | 1 |
| 1.8 | Заміна фільтра масляного | шт | 1 |
| 1.9 | Заміна фільтра сепаратора | шт | 1 |

Продовження таблиці 1

| № з/п | Найменування послуг | Од.вим. | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Заміна фільтра повітряного | шт | 1 |
| 1.11 | Заміна фільтра панельного | шт | 1 |
| 1.12 | Очищення теплообмінника (продувка) | шт | 1 |
| 1.13 | Обслуговування осушувача стислого повітря | агрегат | 1 |
| 1.14 | Заміна індикаторів падіння тиску магістральних мікрофільтрів | шт | 2 |
| 1.15 | Заміна картриджів (елементів) магістральних мікрофільтрів | шт | 2 |

5.2 Перелік послуг з сервісного технічного обслуговування компресорного обладнання системи регулювання гідроагрегатів № 1, 2 Олександрівської ГЕС

Таблиця 2

| № з/п | Найменування послуг | Од.вим. | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компресор системи регулювання (Н5Н) |  |  |
| 1.1 | Зовнішній огляд компресора Н5Н | компресор | 1 |
| 1.2 | Перевірка технічного стану Н5Н без запуску двигуна | компресор | 1 |
| 1.3 | Ревізія болтових з’єднань | компресор | 1 |
| 1.4 | Заміна моторної оливи в двигуні | агрегат | 1 |
| 1.5 | Заміна комплекту повітряних фільтрів з елементами інсталяції 1000h | комплект | 1 |
| 1.6 | Налагодження панелі управління, перевірка її електричних з'єднань | панель | 1 |
| 1.7 | Перевірка параметрів та значень меню захистів, аварійних та попереджувальних сигналів, алгоритмів панелі управління (корекція) | панель | 1 |
| 1.8 | Вимірювання параметрів Н5Н без навантаження | компресор | 1 |
| 1.9 | Вимірювання параметрів Н5Н під фактичним навантаженням | компресор | 1 |
| 1.10 | Перевірка зупинки Н5Н по команді «Аварійний стоп» | компресор | 1 |

5.3 Перелік послуг з сервісного технічного обслуговування ДГР-1 (дизель-генератор резервного живлення) Олександрівської ГЕС

Таблиця 3

| № з/п | Найменування послуг | Од.вим. | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДГР-1 (дизель-генератор резервного живлення) |  |  |
| 1.1 | Зовнішній огляд ДГР | диз.генератор | 1 |
| 1.2 | Перевірка технічного стану ДГР без запуску двигуна | диз.генератор | 1 |
| 1.3 | Перевірка та очищення вентиляційної трубки картера | картер | 1 |
| 1.4 | Зовнішнє очищення радіатора | радіатор | 1 |
| 1.5 | Заміна охолоджуючої рідини | бак | 1 |
| 1.6 | Зливання/заливання палива з баку | бак | 1 |
| 1.7 | Чистка паливного баку | бак | 1 |

Продовження таблиці 3

| № з/п | Найменування послуг | Од.вим. | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Корекція показань рівня палива в баку (фактичне) та показань ЖКД | бак | 1 |
| 1.9 | Перевірка масло та паливопроводів на предмет підтікань та пошкоджень | диз.генератор | 1 |
| 1.10 | Зняття та встановлення кожуха дизель-генератора, внутрішніх щитків і бічних закриттів кожухів збудника, патрубків повітряного охолоджувача | комплект | 1 |
| 1.11 | Ревізія ізоляторів і місць підключення кабельних виводів | диз.генератор | 1 |
| 1.12 | Ревізія болтових та паяних з’єднань збуджувача | збуджувач | 1 |
| 1.13 | Вимірювання опору ізоляції кіл вторинної комутації | вимірювання | 4 |
| 1.14 | Перевірка кріплень вивідних шин | диз.генератор | 1 |
| 1.15 | Перевірка клапанних зазорів двигуна | клапан | 12 |
| 1.16 | Підтяжка паливних форсунок, моментом 50 НМ | форсунка | 6 |
| 1.17 | Перевірка, регулювання та змащування підшипника вимкнення зчеплення | муфта | 1 |
| 1.18 | Регулювання ременів | ремінь | 3 |
| 1.19 | Чистка проміжного охолоджувача повітря | охолоджувач | 1 |
| 1.20 | Випорожнення відстійника паливного баку | бак | 1 |
| 1.21 | Промивання системи змащення | система | 1 |
| 1.22 | Промивання паливної системи | система | 1 |
| 1.23 | Заміна моторної оливи в двигуні | агрегат | 1 |
| 1.24 | Заміна фільтра повітряного | фільтр | 1 |
| 1.25 | Заміна фільтра масляного основного | фільтр | 1 |
| 1.26 | Заміна фільтра масляного by-pass | фільтр | 1 |
| 1.27 | Заміна фільтра паливної системи (малого типу) | фільтр | 1 |
| 1.28 | Заміна фільтра паливної системи (великого типу) | фільтр | 1 |
| 1.29 | Технічне обслуговування акумуляторних батарей (перевірка рівня електроліту та контрольний заряд акумуляторних батарей від зовнішнього зарядного пристрою) | батарея | 2 |
| 1.30 | Перевірка вихідного автомата захисту генератора | Автомат | 1 |
| 1.31 | Налагодження панелі управління, перевірка її електричних з'єднань | панель | 1 |
| 1.32 | Перевірка параметрів та значень меню захистів, аварійних та попереджувальних сигналів, алгоритмів панелі управління (корекція) | панель | 1 |
| 1.33 | Перевірка глушника та трубопроводів, що відводять вихлопні гази | система | 1 |
| 1.34 | Перевірка роботи стартера | стартер | 1 |
| 1.35 | Перевірка роботи зарядного ГПС |  |  |
| 1.36 | Перевірка та регулювання параметрів генератора (напруга, частота, оберти, збудження) | агрегат | 1 |
| 1.37 | Вимірювання параметрів ДГР без навантаження | диз.генератор | 1 |
| 1.38 | Вимірювання параметрів ДГР під фактичним навантаженням | диз.генератор | 1 |
| 1.39 | Перевірка зупинки ДГР по команді «Аварійний стоп». | диз.генератор | 1 |

Примітки:

1. У разі виявлення пошкодження чи невідповідності характеристик об’єми послуг на кожній конкретній одиниці обладнання, регламентуються актом дефектації (узгодженим Замовником).

2. У вартість послуг повинна входити вартість розхідних матеріалів, комплектуючих та інші витрати, які може понести Виконавець.

3. Послуги надаються Виконавцем своїми технічними засобами, комплектуючими, матеріалами, інструментом, пристосуваннями.

6 Вимоги до видів (засобів) забезпечення

6.1 Матеріали, необхідні для сервісного технічного обслуговування компресорного обладнання системи гальмування гідроагрегатів № 1, 2 Олександрівської ГЕС

Таблиця 4

| № з/п | Найменування матеріалів | Од.вим. | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фільтр масляний 3121 (код 1311123110) (поставка виконавця) | шт | 1 |
| 2 | Фільтр сепараторний MSP 14021-L М40 (код 1311127434) (поставка виконавця) | шт | 1 |
| 3 | Фільтр повітряний ABF-70/200/100-F6 (код 1311121202) (поставка виконавця) | шт | 1 |
| 4 | Фільтр панельний 725х735 (код 0531115326) (поставка виконавця) | шт | 1 |
| 5 | Індикатор запиленості DPI 16 (код 0531115325) (поставка виконавця) | шт | 2 |
| 6 | Елемент М_НЕF 22075 grade M (код 5116000331) (поставка виконавця) | шт | 1 |
| 7 | Елемент М_НЕF 22075 grade S (код 5116000333) (поставка виконавця) | шт | 1 |
| 8 | Олива компресорна «Dalgakiran smartoil 3000» (поставка виконавця) | кг | 22 |

6.2 Матеріали, необхідні для виконання сервісного технічного обслуговування компресорного обладнання системи регулювання гідроагрегатів № 1, 2        Олександрівської ГЕС

Таблиця 5

| № з/п | Найменування матеріалів | Од.вим. | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олива компресорна «Shell» Corena S2 P 100,група VDL-100 (поставка виконавця) | кг | 22,5 |
| 2 | Комплект повітряних фільтрів з елементами інсталяції 1000h WP311L (069266A) (поставка виконавця) | шт | 1 |

6.3 Матеріали, необхідні для виконання сервісного технічного обслуговування ДГР-1 (дизель-генератор резервного живлення) Олександрівської ГЕС

Таблиця 5

| № з/п | Найменування матеріалів | Од.вим. | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олива моторна дизельна TNT SHPD SAE 15W40 (поставка виконавця) | кг | 26,5 |
| 2 | Фільтр масляний основний Volvo Penta (код VP21707134) (поставка виконавця) | шт | 1 |
| 3 | Фільтр масляний by-pass Volvo Penta (код VP21707132) (поставка виконавця) | шт | 1 |
| 4 | Фільтр повітряний Volvo Penta (код VP3827589) (поставка виконавця) | шт | 1 |
| 5 | Фільтр паливний Volvo (код VP21492771) (поставка виконавця) | шт | 2 |
| 6 | Промивка системи змащування типу «LIQUI MOLY» 300мл (поставка виконавця) | шт | 5 |
| 7 | Промивка паливної системи типу «LIQUI MOLY» 300 мл (поставка виконавця) | шт | 5 |
| 8 | Антифриз Shell Premium Glycoshell Concentrate G11 (поставка виконавця) | кг | 3,9 |
| 9 | Рідина охолоджуюча Антифриз Shell Premium GlycoShell Concentrate (поставка замовника) | кг | 13,6 |
| 10 | Дистильована вода (поставка виконавця) | л | 17,5 |

Примітки:

1. В склад послуг повинна входити вартість розхідних матеріалів, комплектуючих та запасних частин.

2. Усі матеріали, комплектуючі які будуть використовуватись Виконавцем в процесі надання послуг повинні відповідати перелікам необхідних матеріалів даної технічної специфікації або бути їх еквівалентом.

7 Вимоги до виконавця послуг

7.1 Не пізніше, ніж за п’ятнадцять робочих днів до прибуття фахівців на Олександрівську ГЕС, Виконавець повинен направити лист на паперовому носієві на ім'я генерального директора ВП ПАЕС і в електронному вигляді у форматі Word на електронні адреси начальника ВОП ВП ПАЕС a_samchinskiy@sunpp.atom.gov.ua та начальника СВНтаПБ ВП ПАЕС texins@sunpp.atom.gov.ua з метою надання права працівникам Виконавця бути відповідальними особами під час надання послуг за нарядами та розпорядженнями на об’єктах Каскаду ГЕС-ГАЕС.

У листі повинні бути вказані прізвище, ім’я, та по батькові, професія або посада, групи з електробезпеки працівників, які можуть бути призначені керівниками робіт, виконавцями робіт, спостерігачами та членами бригади під час виконання робіт за нарядами та розпорядженнями на об'єктах Каскаду ГЕС-ГАЕС, а також П.І.Б. і номер мобільного телефону представника керівництва Виконавця, відповідального за дотримання

працівниками Виконавця вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: мовою оригіналу НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України».

7.2 Відряджені на надання послуг робітники та фахівці Виконавця повинні мати при собі посвідчення встановленого зразка з вказаними групами з електробезпеки.

7.3 Підготовка до надання послуг та здавання обладнання повинні виконуватись у відповідності до вимог ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», ГКД 34.21.501-2003 «Типова інструкція з експлуатації механічного обладнання гідротехнічних споруд», ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж».

7.4 Під надання послуг, з метою запобігання забруднення внутрішніх порожнин обладнання та потрапляння до них сторонніх предметів, Виконавець повинен забезпечити:

- підготовку персоналу до надання послуг на розкритому обладнанні, що включає інструктаж на робочому місці (правила надання послуг, навички, обов’язки, відповідальність);

- виділення для надання послуг у місцях встановлення обладнання робочих зон різних режимів, що забезпечують розміщення його частин у разі розбирання на відстані, достатній для забезпечення чистої зони навколо корпусних частин, що залишаються на місці встановлення, достатність та безпеку робочої зони для виконання необхідних операцій, переміщення засобів оснащення та матеріалів, встановлення для окремих робочих зон за допомогою тимчасових огорож (обгороджувань) обмеженого допуску персоналу;

- застосування на розібраному обладнанні тимчасових кришок, кожухів, заглушок тощо, що надійно закріплені та легко помітні на місцях встановлення;

- закриття великогабаритних частин після розбирання обладнання надійно закріпленими чохлами з поліетилену, пластику, брезенту тощо;

- виділення в технологічній документації операцій, виконання яких повинно контролюватись на чистоту внутрішніх порожнин обладнання та відсутність сторонніх предметів;

- прибирання зон, виділених навколо розкритого обладнання, не менше одного разу в зміну, а також додатково, у разі необхідності, із застосуванням спеціальних пристроїв.

7.5	Виконавець повинен мати досвід виконання аналогічного договору.

7.6 Послуги повинні надаватись кваліфікованим персоналом маючим досвід технічного обслуговування подібного обладнання під безпосереднім наглядом спеціалістів фірм виробників (шеф - інженерів) відповідного обладнання SDMO, Dalgakiran kompresor, Sauer-Compressors або офіційних представників.

7.7	Для якісного надання послуг Виконавець повинен мати необхідну кількість матеріалів, інструменту, технологічного оснащення.

7.8	Виконавець повинен розробляти звітну документацію згідно з вимогами діючої у ВП ПАЕС нормативної документації, та стандартів підприємства.

7.9	Виконавець відповідає за якість наданих послуг і при виявленні протягом гарантійного терміну дефектів, що виникли з вини Виконавця, усуває їх за свій рахунок в найкоротший технологічно можливий термін.

7.10	Виконання додаткових об'ємів і перелік послуг, що передається Виконавцю може уточнюватися або коригуватися Замовником.

7.11 Підготовка до надання послуг, надання послуг та здавання обладнання повинні виконуватись у відповідності до вимог ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж».

Майстер з ремонту ГТУ							В. ВАСИЛЕНКО

Додаток А. Інші вимоги до надання послуг

## А.1 Підстава для надання послуг:

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», у редакції 2019 року;

- ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж», у редакції 2019 року;

- ІЕ.0.1500.0181 Дизель – генератор резервного живлення (ДГР-1) Олександрівської ГЕС інструкція по експлуатації;

- Мовою оригіналу «Руководство по эксплуатации. Генераторные установки и промышленные двигатели»;

- Мовою оригіналу «Руководство по эксплуатации Dalgakiran kompresor TIDY 50D»;

-  Мовою    оригіналу    «Руководство    по    эксплуатации    Sauer-Compressors WP271L/WP311L Basic, серія Passat»;

- НПАОП 40.1-1.32-01 Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»

А.2 Перелік нормативних посилань

Послуги повинні бути виконані у відповідності з наступними документами:

- ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування, будівель і споруд електростанцій та мереж», у редакції 2019 року;

Під час надання послуг Виконавець повинен додержуватись вимог документів:

- мовою оригіналу НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций»;

- НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України».

А.3 Строк надання послуг

# Строк надання послуг: в період – з 24.08.2023 по 17.10.2023 (термін буде зазначено в календарному плані до договору).

А.4 Вимоги до гарантій

А.4.1 Виконавець повинен гарантувати безпечну та надійну роботу обладнання після надання послуг, строк дії гарантійного обслуговування повинен складати 12 місяців з часу введення обладнання в роботу. Гарантійне зобов’язання повинне бути записане у акті приймання – здавання наданих послуг (згідно Додатка 23, ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» у редакції 2019 року (обов'язково).

А.4.2 У разі виникнення збоїв в роботі і/або виходу з ладу обладнання, недоліків і/або дефектів обладнання, роботи по відновленню нормальної роботи обладнання впродовж гарантійного терміну здійснюються за рахунок Виконавця. При відмові або неможливості усунення недоліків і/або дефектів обладнання Виконавцем можливо усунення цих недоліків сторонньою організацією за рахунок Виконавця.

А.5 Вимоги до документації

Звітна документація готується Виконавцем українською мовою та надається Замовникові в електронному і друкованому вигляді у трьох примірниках кожен, а саме:

- акт приймання – здавання наданих послуг (згідно Додатка 23, ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» у редакції 2019 року (обов'язково);

- акти дефектації (обов'язково);

- акти вхідного контролю якості застосовуваних матеріалів  (обов'язково);

- сертифікати, паспорти на застосовувані матеріали (обов'язково);

- акти застосовування матеріалів-замінників (при необхідності);

- протоколи налагодження обладнання (при необхідності);

- акти прихованих робіт (при необхідності);

- акт здачі- приймання наданих послуг.

Майстер з ремонту ГТУ							В. ВАСИЛЕНКО