Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП ПАЕС

Каскад ГЕС-ГАЕС

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- |
|  | В.о. директора Каскаду ГЕС-ГАЕС |
|  | ____________С. МУЗИЧЕНКО |
|  | «______»__________2023 р. |

# Технічна специфікація до предмета закупівлі

# «Капітальний ремонт гідроагрегату №3 Ташлицької ГАЕС»

ТСдоПЗ(п).23.1500.0067-2022

| ПОГОДЖЕНО: |  | РОЗРОБЛЕНО: |
| --- | --- | --- |
| ЗГІ КГЕС-ГАЕС |  | НМЦ КГЕС-ГАЕС |
| ____________Б. ПАХОМОВ |  | ____________В. КУХАРЬ |
| «______»__________2023 р. |  | «______»__________2023 р. |
|  |  | НЕЦ Каскаду ГЕС-ГАЕС |
|  |  | ____________О. АГАМАЛОВ |
|  |  | «______»__________2023 р. |

ЗМІСТ

|  |  | Арк. |
| --- | --- | --- |
|  | Скорочення та позначення | 3 |
| 1 | Повна назва послуг | 4 |
| 2 | Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ …………...…............ | 4 |
| 3 | Місце надання послуг..…..…………………………………................................... | 4 |
| 4 | Стан об’єкта надання послуг..…………………………………………………… | 4 |
| 5 | Опис і технічні характеристики послуг..…....…………………………………... | 4 |
| 6 | Вимоги до Підрядника.…....…………………………………................................ | 8 |
|  | Додатки: Додаток А. Інші вимоги до надання послуг.. ………………………………..… | 9 |

Скорочення та позначення

| ГА | гідроагрегат |
| --- | --- |
| ГАЕС | гідроакумулююча електростанція |
| ГГ | гідрогенератор |
| ГП | генераторний підшипник |
| ГЕС | гідроелектростанція |
| МНУ | маслонапірна установка |
| МЗ | машинний зал |
| МЦ | машинний цех |
| НА | направляючий апарат |
| РК | робоче колесо |
| РОНТ | радіально - осьова насос-турбіна |
| СВО | синхронний вертикальний обратимий (гідрогенератор - двигун) |
| ТП | турбінний підшипник |

1 Повна назва послуг: «Капітальний ремонт гідроагрегату №3 
Ташлицької ГАЕС».

2 Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ

Вид послуг – капітальний ремонт гідроагрегату Ташлицької ГАЕС, відновлення ресурсу згідно з діючими нормативами та підтримка технічних характеристик у відповідності з заводською документацією.

# Oб’єкт належить до четвертого класу за НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій».

3 Місце надання послуг

Послуги виконуються в МЗ будівлі Ташлицької ГАЕС, за нормальних умов оточуючого середовища і при наявності усіх необхідних технологічних мереж, крім того, за необхідності, буде надано приміщення для зберігання технічних засобів та відпочинку персоналу Підрядника.

4 Стан об’єкта надання послуг

Гідроагрегат Ташлицької ГАЕС №3 перебуває в працездатному стані, та згідно заводської та експлуатаційної документації, по закінченю першого року експлуатації, потребує капітального ремонту.

5 Опис і технічні характеристики послуг

Обсяг пуслуг:

Таблица 1

| № п/п | Найменування послуг | Од. Вим. | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідрогенератор |  |  |
| 1.1 | Знімання та встановлення перекриття шахти ГГ | ГГ | 1 |
| 1.2 | Розбирання та збирання повітророздільного щита хрестовини ГГ | спиця | 12 |
| 1.3 | Очищення від масляних забруднень стальних конструкцій | ГГ | 1 |
| 1.4 | Повний проворот ротора краном | ротор | 1 |
| 1.5 | Знімання та встановлення термоконтролю повітроохолодників | термо-резистор | 12 |
| 1.6 | Знімання, ревізія та встановлення повітроохолодників ГГ | повітро- охолод. | 12 |
| 1.7 | Підготовка до вводу в роботу ГГ | ГГ | 1 |
| 1.8 | Технічний огляд статора | статор | 1 |
| 1.9 | Огляд стану кріплення лобових частин обмотки, розпірок, кронштейнів, бандажів, з'єднувальних шин і стрижнів на виході із паза | статор | 1 |
| 1.10 | Промивання лобових частин обмотки і активної сталі статора миючими засобами в доступних місцях з природним сушінням | статор | 1 |
| 1.11 | Дефектація заклинування пазів активної сталі статора | паз | 528 |

| 1.12 | Розклинування та заклинування пазових клинів обмотки статора | паз | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Визначення відхилення від циліндрічності форми статора і ротора | ГГ | 1 |
| 1.14 | Фарбування лобових частин обмотки, спинки та корпусу статора | статор | 1 |
| 1.15 | Розшинування та ошинування лінійних і нульових виводів зі сторони струмопроводу | статор | 1 |
| 1.16 | Технічний огляд ротора | ротор | 1 |
| 1.17 | Очищення ротора ГГ | ротор | 1 |
| 1.18 | Ремонт кріплення і контактних з'єднань демпферної обмотки полюса | обмотка полюса | 2 |
| 1.19 | Розшинування, ошинування виводів полюсів ротора ГГ | вивід полюса | 2 |
| 1.20 | Ремонт полюса ротора з його зняттям і перевіркою міжполюсних з'єднань | полюс | 2 |
| 1.21 | Зняття і встановлення однієї відтяжки міжполюсного з'єднання | відтяжкаміжпол. З’єдн. | 2 |
| 1.22 | Підбивання послаблених клинів полюсів ротора | полюс | 4 |
| 1.23 | Знімання, встановлення термоконтролю підп'ятника | термо-резистор | 12 |
| 1.24 | Розбирання та збирання сегментів підп'ятника | сегмент | 6 |
| 1.25 | Перевірка стану дзеркального диска | диск | 1 |
| 1.26 | Перевірка перпендикулярності зеркального диска підп'ятника до вала ГГ | ГГ | 1 |
| 1.27 | Знімання, ревізія та встановлення маслоохолодників підп'ятників | масло-охолодн. | 16 |
| 1.28 | Знімання, встановлення термоконтролю підшипника | термо-резистор | 10 |
| 1.29 | Розбирання, шабрування, збирання сегментів підшипника | сегмент | 12 |
| 1.30 | Знімання, встановлення масловідбійного кільця підшипника | масло-відб. Кільце | 1 |
| 1.31 | Знімання, ревізія та встановлення маслоохолодників верхнього ГГ підшипника | масло-охолодн. | 6 |
| 1.32 | Знімання та встановлення розпірного домкрата | шт. | 12 |
| 1.33 | Розбирання та збирання гальм без заміни манжет | гальмо | 2 |
| 1.34 | Перевірка стану контактних кілець ротора з очисткою і усуненням дефектів шліфуванням | компл. Кілець | 1 |
| 1.35 | Знімання, встановлення контактних кілець | компл. Кілець | 1 |
| 1.36 | Ремонт траверси щіткотримачів з зняттям та встановленням | траверса | 1 |
| 1.37 | Матеріали |  |  |
|  | Розчинник Nefras | т | 0,05 |
| - | Ганчір'я бавовняне | кг | 40 |
| - | Склотекстолiт електроiзоляцiйний 0,5 мм | кг | 6,5 |
| - | Склотекстолiт електроiзоляцiйний 1 мм | м² | 4 |
| - | Склотекстолiт електроiзоляцiйний 2 мм | м² | 2 |
| - | Герметик силіконовий прозорий | кг | 0,56 |
| - | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сіра | кг | 10 |
| - | Клей 88 | кг | 3 |
| - | Спирт технічний | л | 5 |
| - | Технічна пластина МБС 6 мм | кг | 60 |
| - | Шнур лавсановий, ширина 3 мм | м | 210 |

| - | Зтяжка кабельна маслостійка L150 мм | шт. | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Клин нижній БИЛТ 8БП 783 683 | шт. | 60 |
| - | Клин верхній БИЛТ 8БП 783 682 | шт. | 60 |
| 2 | Насос-турбіна |  |  |
| 2.1 | Підготовка до виконання ремонтних робіт | агрегат | 1 |
| 2.2 | Технічний огляд обладнання турбіни | турбіна | 1 |
| 2.3 | Знімання та встановлення кришок люків | кришка | 4 |
| 2.4 | Встановлення та знімання підмостків турбіни під робочим колесом | турбіна | 1 |
| 2.5 | Встановлення та знімання огорожі на риштування під робочим колесом | огорожа | 1 |
| 2.6 | Випробування риштувань в кратері | риштування | 1 |
| 2.7 | Знімання та встановлення огорожі шахти генератора та вала турбіни | т | 0,2 |
| 2.8 | Знімання та встановлення сходів майданчиків і перил. Маса металоконструкцій понад 0,2 до 0,5 т | т | 0,3 |
| 2.9 | Встановлення та знімання гідропідіймача для виконання ремонтних робіт гідротурбіни | пристрій | 1 |
| 2.10 | Встановлення та знімання пристрою для прокрутки ГА | пристрій | 1 |
| 2.11 | Перевірка спільної лінії вала агрегату | агрегат | 1 |
| 2.12 | Перевірка відхилення вала з усуненням відхилення | агрегат | 1 |
| 2.13 | Знімання та встановлення сережки НА | сережка | 8 |
| 2.14 | Знімання та встановлення ущільнення вала | ущільнення | 1 |
| 2.15 | Знімання та встановлення захисних планок та гумового ущільнення з нижнього та верхнього кілець НА і кришки турбіни | п.м. | 15,5 |
| 2.16 | НА. Вивішування напрямних лопаток | лопатка | 20 |
| 2.17 | НА. Пригонка кромок соприкасання напрямних лопаток | лопатка | 20 |
| 2.18 | НА. Розгін зазорів напрямних лопаток | турбіна | 1 |
| 2.19 | НА. Перевірка кінематичного зв’язку турбіни | турбіна | 1 |
| 2.20 | Перевірка торцевих зазорів по лопатках НА (при необхідності) | апарат | 1 |
| 2.21 | Окремі роботи. Відновлення фланцевих з'єднань | фланець | 4 |
| 2.22 | Окремі роботи. Перевірка стану верхнього і нижнього кілець НА | НА | 1 |
| 2.23 | Окремі роботи. Перевірка зазорів по лабіринтному ущільненню | турбіна | 1 |
| 2.24 | Технічний огляд кришки турбіни | кришка | 1 |
| 2.25 | Очищення кишень кришки турбіни | кишеня | 10 |
| 2.26 | Ремонт лакофарбових зовнішніх покрить (плоских, циліндричних, конічних і сферичних поверхонь). Перший шар. | 10 м² | 14,4 |
| 2.27 | Знімання, встановлення кришки ванни НП | підш. | 1 |
| 2.28 | Знімання, встановлення вигородки з днищем і очищення ванни НП перед закриванням | підш. | 1 |
| 2.29 | Знімання, встановлення термоконтролю ТП | термо-резистор | 14 |
| 2.30 | НП. Розбирання та збирання сегментів підшипника | сегмент | 12 |
| 2.31 | Перевірка прилягання поверхні тертя сегментів на фальшвалу та стану змащувальних канавок робочих поверхонь підшипника | сегмент | 12 |
| 2.32 | НП. Перевірка і очищення масляної ванни | ванна | 1 |
| 2.33 | Часткове збирання верхнього НП | підш. | 1 |
| 2.34 | НП. Знімання ревізія та встановлення маслоохолодників | масло-охолодн. | 12 |
| 2.35 | Вирівнювання лінії вала | турбіна | 1 |

| 2.36 | Демонтаж та монтаж трубопроводу (витратомірна ділянка ущільнення валу турбіни) | т | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.37 | Демонтаж та монтаж трубопроводу (витратомірна ділянка лабіринтного ущільнення) | т | 0,01 |
| 2.38 | Демонтаж та монтаж трубопроводу | т | 0,2 |
| 2.39 | Перевірка зливного бака з арматурою МНУ-12,5/2-63-12,5-2 | бак | 1 |
| 2.40 | Окремі роботи. Ремонт драбин, майданчиків, перил | т | 0,3 |
| 2.41 | Передпускове очищення турбіни | турбіна | 1 |
| 2.42 | Підготовка допоміжного обладнання та вузлів турбіни до заповнення водою | турбіна | 1 |
| 2.43 | Підготовка турбіни до пробного пуску | турбіна | 1 |
| 2.44 | Пробний пуск і налагодження роботи турбіни на холостому ходу | турбіна | 1 |
| 2.45 | Налагодження роботи турбіни під навантаженням і виконання навантажувальних випробовувань. Ø РК до 8,0 м | турбіна | 1 |
| 2.46 | Перевірка механізмів турбіни після навантажувальних випробовувань. Ø РК до 6,5 м | турбіна | 1 |
| 2.47 | Випробовування турбіни в експлуатаційному режимі. Ø РК до 8,0 м | турбіна | 1 |
| 2.48 | Демонтаж енергорозводок, ремонтних огороджень, пристроїв і очищення робочих місць після ремонту турбіни | турбіна | 1 |
| 2.49 | Розвантаження або навантаження, обладнання при ремонті агрегатів. Маса елемента - до 5 т | т | 5 |
| 2.50 | Кантування обладнання при ремонті агрегатів. Маса елемента до 5 т | т | 5 |
| 2.51 | Подавання обладнанння з агрегату на монтажний майданчик або в агрегат при ремонті. Маса елемента до 5 т | т | 5 |
| 2.52 | Матеріали |  |  |
| - | Круг армований абразивний вiдрiзний 180х2х22 мм | шт. | 5 |
| - | Папір шліфувальний на тканевій основі Р60 | м² | 2 |
| - | Фольга 0,01 мм (латунь) | кг | 0,4 |
| - | Фольга 0,05 мм (латунь) | кг | 0,8 |
| - | Розчинник Nefras | т | 0,008 |
| - | Розчинник органічний (керосин) | л | 20 |
| - | Герметик прокладочний (Runway) 85 г | шт. | 10 |
| - | Технічна пластина МБС 3 мм ГОСТ 7338-90 | кг | 15 |
| - | Емаль антикорозiйна ПФ-115 зелена | кг | 1,8 |
| - | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сіра | кг | 14 |
| - | Емаль антикорозiйна ПФ-115 жовта | кг | 1,8 |
| - | Емаль антикорозiйна ПФ-115 синя | кг | 0,9 |
| - | Круг шліфувальний пелюстковий 150х30х32 40Н (Р40) | шт. | 6 |
| - | Паронiт ПМБ 2 мм | кг | 10 |
| - | Паронiт ПМБ 3 мм | кг | 10 |
| - | Плівка поліетиленова будівельна 100 мкм, ширина 3 м | м.п. | 6 |
| - | Ганчір'я бавовняне | кг | 40 |
|  | Шнур гумовий Ø 8 мм | м | 50 |

Примітки:

1. В разі виявлення пошкодження чи невідповідності характеристик об’єми послуг на кожній конкретній одиниці обладнання, регламентуються актом дефектації (узгодженого з Замовником).

2. В вартість послуг повинна входити вартість розхідних матеріалів та інші витрати.

3. Об’єми послуг, у відповідності з ГКД 34.20.661-2003, можуть бути зменшені по результатам демонтажу та розбирання обладнання, що оформлюється відповідним актом.

4. Усі матеріали, які будуть використовуватись Підрядником в процесі надання послуг, за своїми характеристиками повинні відповідати переліку згідно з розділом 5 даної технічної специфікації або бути еквівалентом

6 Вимоги до Підрядника

6.1 Для якісного надання послуг, згідно з вимогами заводської і експлуатаційної документації, Підрядник повинен мати досвідчений персонал.

6.2 Підрядник повинен мати досвід виконання аналогічного договору з:

- ремонту вертикальних гідрогенераторів потужністю не менше 150 МВт;

- ремонту радіально осьових насос-турбін.

6.3 Послуги надаються Підрядником своїми технічними засобами, комплектуючими матеріалами, інструментом, пристосуваннями:

- пристрій для гідравлічних випробувань масло охолоджувачів Р до 10 кгс/см²;

- слюсарний інструмент (динамометричні ключи, пневмогайковерти);

- засоби вимірювальної техніки (мікрометри, нутромери, індикатори ИЧ-10 не менше 20 шт., штангенциркулі, щупи №1, 2, магнітні стойки не менше 4шт.

- зварювальні апарати типу ВДМ1000, ВДУ1250 (для роботи з електродами EА-395/9) – 2 шт. (або еквівалент);

- пневматичні (8 кг/см²) або електричні (36В) шліфувальні машинки – не менш 4 шт.

6.4 Не пізніше, ніж за п’ятнадцять робочих днів до прибуття фахівців на 
Каскад ГЕС-ГАЕС, Підрядник повинен направити лист на паперовому носієві на ім'я генерального директора ВП ПАЕС і в електронному вигляді у форматі Word на електронні адреси начальника ВОП ВП ПАЕС a_samchinskiy@sunpp.atom.gov.ua та начальника СВНтаПБ ВП ПАЕС texins@sunpp.atom.gov.ua з метою надання права працівникам Підрядника бути відповідальними особами під час надання послуг за нарядами та розпорядженнями на об’єктах Каскаду ГЕС-ГАЕС.

В листі на начальника СВНтаПБ ВП ПАЕС необхідно вказати: прізвище, ім’я та по батькові, професію або посаду, групи з електробезпеки працівників, які можуть бути призначені керівниками, виконавцями, спостерігачами та членами бригади під час надання послуг за нарядами та розпорядженнями на об'єктах Каскаду ГЕС-ГАЕС, а також П.І.Б. і номер мобільного телефону представника керівництва Підрядника, відповідального за дотримання працівниками Підрядника вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

6.5 Відряджені на надання послуг робітники та фахівці Підрядника повинні мати при собі посвідчення встановленого зразка з вказаними групами з електробезпеки.

6.6 Підрядник повинен застосувати заходи із захисту довкілля у випадках та в порядку, передбаченому діючим законодавством.

Майстер МЦ				Сергій МАЦУКЕВИЧ

Додаток А. Інші вимоги до надання послуг

## А.1 Підстава для надання послуг:

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», у редакції 2019 року;

- 2173645 ТО «Насос-турбіна гідравлічна РОНТ 115-В-630 для Ташлицької ГАЕС. Технічний опис та інструкція з експлуатації»;

- ИАКВ.65 1242.008.ИЭ «Гідрогенератор-двигун СВО 1190/210-44УХЛ4. Технічний опис та інструкція з експлуатації»;

- ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж», у редакції 2019 року.

А.2 Перелік нормативних посилань

Послуги повинні бути виконані у відповідності з наступними документами:

- зміна №1 до СОУ 40.1-00130044-605:2014 «Норми часу на ремонт основного та допоміжного обладнання ГЕС», частина ІІІ «Вертикальні радіально-осьові та поворотно-лопатеві гідравлічні турбіни і системи регулювання. Методичні рекомендації»;

- зміна №1 до СОУ 40.1-00130044-605:2014 «Норми часу на ремонт основного та допоміжного обладнання ГЕС», частина ІІ «Вертикальні парасолькові і підвісні гідрогенератори. Методичні рекомендації».

Під час надання послуг Підрядник повинен додержуватись вимог документів:

- (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эсплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций»;

- НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України».

А.3 Строки надання послуг

Строк надання послуги: послуги за предметом Договору надаються протягом 2023 року, але не пізніше 31.10.2023. Про початок та строки надання послуг цех-куратор Замовника письмово сповіщає Підрядника не пізніше ніж за тиждень до початку надання послуг.

А.4 Вимоги до безпеки послуг

Під час надання послуг, з метою запобігання пошкодження обладнання та потрапляння до нього сторонніх предметів, Підрядник повинен забезпечити:

- підготовку персоналу до надання послуг на розкритому обладнанні, що включає інструктаж на робочому місці (правила виконання послуг, навички, обов’язки, відповідальність);

- виділення для надання послуг у місцях встановлення обладнання робочих зон різних режимів, що забезпечують розміщення випробовувального обладнання та встановлення для окремих робочих зон за допомогою тимчасових огорож (обгороджувань) обмеженого допуску персоналу;

- прибирання зон, виділених навколо обладнання, не менше одного разу в зміну, а також додатково, у разі необхідності, із застосуванням спеціальних пристроїв.

А.5 Вимоги до гарантій

А.5.1 Підрядник повинен гарантувати безпечну та надійну роботу обладнання після надання послуг, строк дії гарантійного обслуговування повинен складати 12 місяців з часу введення обладнання в роботу. Гарантійне зобов’язання повинне бути записане у технічному акті приймання обладнання з ремонту.

А.5.2 У разі виникнення збоїв в роботі і/або виходу з ладу обладнання, недоліків і/або дефектів обладнання, роботи по відновленню нормальної роботи обладнання впродовж гарантійного терміну здійснюються за рахунок Підрядника. При відмові або неможливості усунення недоліків і/або дефектів обладнання Підрядником можливо усунення цих недоліків сторонньою організацією за рахунок Підрядника.

А.6 Вимоги до документації

Звітною документацією є акт виконаних робіт, акт приймання-здавання з капітального ремонту гідроагрегату, акт прихованих робіт (за необхідністю), а також протоколи перевірок і випробувань устаткування, виконавчі схеми обслуговуваного обладнання, відомості наданого обсягу послуг.

Документи готуються Підрядником українською мовою та надаються Замовнику в електронному і друкованому вигляді у чотирьох примірниках кожен.