Державне підприємство 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

Технічна специфікація до предмету закупівлі

на виконання робіт за темою: «Реконструкція. Заміна КРУ-0,4 кВ систем безпеки»

ТСдоПЗ(р).23.4601.0009-2023

ЗМІСТ

Арк.

1.	Вид роботи, належність об‘єкта виконання робіт до СВБ	3

2.	Опис і технічні характеристики роботи	3

3.	Вимоги до видів (засобів) забезпечення	4

4.	Вимоги до виконавця роботи	5

Додаток А. Інші вимоги до виконання роботи	8

Додаток Б. Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції	10

Додаток В. Специфікація на кабельно-провідникову продукцію	11

Додаток Г. Специфікація на устаткування	12

1	Вид роботи, належність об’єкта виконання роботи до СВБ

1.1	Вид будівництва: реконструкція.

1.2	Вид робіт: будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи.

1.3	Класифікаційна приналежність:

1.3.1	У відповідності до НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій»:

-	секції КРУ-0,4 кВ та сухі силові трансформатори (електроустаткування забезпечуючих систем безпеки) відносяться до класу 3З;

- силові та контрольні кабелі, що відходять від КРУ-0,4 кВ секцій систем безпеки, відноситься до класу 3З.

Устаткування, вказане у Додатку Г «Специфікація на устаткування», відносяться до класів 4Н.

1.3.2	У відповідності до НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій»:

- секції КРУ-0,4 кВ та сухі силові трансформатори (електроустаткування забезпечуючих систем безпеки) відносяться до І категорії сейсмостійкості;

- силові та контрольні кабелі, що відходять від КРУ-0,4 кВ секцій систем безпеки, відносяться до І категорії сейсмостійкості;

- згідно НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій» - ІІ категорія.

2	Опис і технічні характеристики роботи

Заміні підлягають секції КРУ-0,4 кВ та сухі силові трансформатори, апаратура РЗА,  силові і контрольні кабелі по існуючим кабельним конструкціям, стабілізатори напруги та електроосвітлення секцій.

Перелік кошторисної документації

Таблиця 1

| П.№ | Найменування | № кошторисної документації |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | Заміна стабілізаторів напруги | 02-01-13е ред.2 |
|  | Електроосвітлення | 02-01-11е ред.2 |
|  | Монтажні роботи | 02-01-17е ред.6 - виключити з кошторису в повному обсязі: п.14; п.15 |
|  | Автоматика електрична | 02-01-21е ред.3 - виключити з кошторису в повному обсязі: п.1; п.2; п.4; п.5; п.12; п.13; п.14; п.18; п.7 - виключити кабель ОКТ-Д(2,7)Пнг-HF-4М-3,0В200/1,0А400-4 – в кількості 150м.; п.8 - виключити кабель ОКТ-Д(2,7)Пнг-HF-4М-3,0В200/1,0А400-4 – в кількості 40м.; п.9 - виключити кабель ОКТ-Д(2,7)Пнг-HF-4М-3,0В200/1,0А400-4 – в кількості 40м. |
|  | Пусконалагоджувальні роботи | 02-01-19е-ПНР ред.2 |
|  | Конструкції залізобетонні. | 02-01-29с ред.2 |
|  | Опорядження приміщень | 02-01-30арх - виключити з кошторису в повному обсязі: п.1 - 12 |

3.	Вимоги до видів (засобів) забезпечення

Матеріали, які постачаються Підрядником, повинні супроводжуватись документом про відповідність (сертифікат, паспорт, декларація про відповідність технічним регламентам), або будь-яким іншим документом, що підтверджує виконання визначених вимог до матеріалів, діючим на момент постачання.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2023 № 1213 «Про затвердження переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення, дозволяється надання продукції, включеної до переліку для цілей застосування деяких технічних регламентів, без наявності декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Матеріали та устаткування повинні відповідати вимогам проєктної документації та пройти вхідний контроль на майданчику Замовника згідно з ПЛ.0.0021.0037 «Управління закупівлями продукції. Організація робіт з проведення вхідного контролю продукції, що надходить до ВП ПАЕС. Положення», СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії».

Продукція для СВБ повинна виготовлятися підприємствами-виробниками, які пройшли процедуру оцінювання експлуатуючою організацією та отримали Рішення про затвердження постачальника відповідно СОУ НАЕК 012:2021 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Оцінка постачальників продукції, робіт та послуг для систем, важливих для безпеки ядерних установок».

Вся кабельно-провідникова продукція з ознакою СВБ, яка придбана підрядною організацією, повинна мати актуальні технічні умови, що погоджені з ДП «НАЕК «Енергоатом», Держатомрегулювання до моменту постачання та проведення вхідного контролю.

Вся кабельно-провідникова продукція, яка постачається Виконавцем робіт, після проведення вхідного контролю повинна зберігатись в ПВ ВП СГ.

Монтаж обладнання і використання матеріалів здійснюється Підрядником робіт після проведення вхідного контролю Замовником. Усунення невідповідностей ТМЦ за результатами вхідного контролю (за наявністю таких) здійснює Підрядник за власний рахунок.

Постачання матеріалів, необхідних для виконання робіт, згідно проектної документації, яка вказана в Таблиці 1 розділу 2 цієї технічної специфікації, здійснює Підрядник.

На виконання Постанови КМУ від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією російської федерації» та Постанова КМУ від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонена закупівля товарів походженням з російської федерації та у виробників, кінцевим беніфіціаром якого є представники російської федерації.

Враховуючи вимогу Закону України від 25.12.2015 № 922-VII «Про публічні закупівлі», допускається заміна зазначених матеріалів на еквівалент.

Перелік кабельно-провідникової продукції, що постачається Підрядником, наведений у Додатку В «Специфікація на кабельно-провідникову продукцію».

Перелік устаткування, що постачається Підрядником, наведений у Додатку Г «Специфікація на устаткування».

4.	Вимоги до виконавця робіт

4.1	Виконавець робіт повинен мати:

1	Ліцензію (Підрядника та/або субпідрядника в залежності від видів робіт, які вони будуть виконувати власними силами) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками (СС3). У разі, якщо ліцензія оформлена в електронному вигляді шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що зроблений запис у ліцензійному реєстрі, учасник надає витяг з ліцензійного реєстру на право здійснення відповідної діяльності, а саме:

        - будівельні та монтажні роботи загального призначення:

            - зведення металевих конструкцій;

            - монтаж технологічного устаткування;

б)	виконання пусконалагоджувальних робіт:

−	електротехнічних пристроїв;

- автоматизованих систем управління.

в)	будівництво об’єктів інженерної інфраструктури:

            - монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:

- електропостачання і електроосвітлення;

- засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, інформаційних мереж.

          - Ліцензію (підрядника та/або субпідрядника в залежності від видів робіт, які вони будуть виконувати власними силами) «Про надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» або наказу ДСНС України «Про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» (підрядника та/або субпідрядника в залежності від видів робіт, які вони будуть виконувати власними силами), а саме:

- вогнезахист (вогнезахисне обробляння (фарбування)).

3	Дозвіл та/або декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (підрядника та/або субпідрядника в залежності від видів робіт, які вони будуть виконувати власними силами), які оформлені згідно вимог чинного законодавства України на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- зварювальні роботи;

- зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом;

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В.

4	Рішення про затвердження постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом» (у тому 
числі для субпідрядних організацій, які планується залучати до виконання робіт, що 
відносяться до СВБ).

У разі відсутності Рішення про затвердження постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом» на момент подання тендерної пропозиції надається «Заявка на оцінку» та «Анкета постачальника», відповідно до Додатку Б СОУ НАЕК 012 для отримання дорадчого висновку про відповідність/невідповідність критеріям для прийняття Рішення про затвердження постачальника.

4.2	Переможець торгів до початку виконання робіт повинен:

- оформити в установленому порядку допуск персоналу до особливих робіт відповідно до «Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1997р.№1471;

- надати довідку довільної форми, яка підтверджує проходження працівниками учасника медичного огляду, із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та дати проходження;

- надати для персоналу, який планується залучати до робіт у зоні суворого режиму, довідку довільної форми щодо позитивного медичного висновку на право виконання робіт з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ) із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та дати отримання висновку. В довідці вказати: відомості щодо доз опромінення персоналу за останні п’ять років роботи з ДІВ та з початку поточного року, дозволені індивідуальні дози персоналу на весь термін виконання робіт;

- не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до прибуття відряджуваного персоналу, Виконавець робіт зобов'язаний направити листа на ім'я генерального директора та в електронному вигляді (у форматі MS Word) на електронну адресу начальника відділу охорони праці щодо надання права працівникам підрядних організацій бути відповідальними особами під час виконання робіт за нарядами та розпорядженнями. У листі повинні бути вказані П.І.Б, професія або посада, групи з електробезпеки працівників, які можуть бути призначені керівниками, виконавцями, спостерігачами та членами бригади під час виконання робіт за нарядами та розпорядженнями, а також П.І.Б та номер мобільного телефону відповідального представника з числа керівників підрядної організації.

- не пізніше ніж за 30 робочих днів до початку виконання робіт Підрядник зобов'язаний направити листа на ім'я генерального директора та в електронному вигляді (у форматі MS Word) на електронну адресу начальника служби відомчого нагляду і пожежної безпеки щодо надання права персоналу підрядних організацій бути працівниками, відповідальними за безпечну експлуатацію обладнання при виконанні робіт. У листі повинно бути зазначено:

-	особа (особи), відповідальна за дотримання працівниками, відповідальними за безпечну експлуатацію обладнання, вимог Правил, які необхідно дотримуватися при виконанні робіт;

-	контактні дані (зворотну адресу, телефон).

До листа додаються копії наказів по підприємству (підрядній організації) про призначення працівників, відповідальними за безпечну експлуатацію обладнання (за видом виконуваних робіт):

-	працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою;

-	працівників, які керують краном з підлоги;

-	стропальників;

-	працівників, відповідальних за безпечну експлуатацію, зберігання, транспортування балонів з газами.

4.3	Учасник торгів повинен надати:

- Довідку (складену в довільній формі) щодо наявності обладнання (власного або орендованого) та матеріально-технічної бази, з переліком обладнання та матеріально-технічної бази, достатніх для виконання робіт, передбачених проектною документацією, відповідно до таблиці 1 розділу 2 Технічної специфікації, за підписом уповноваженої особи, оформлену належним чином (із зазначенням дати складання документу).

- Довідку (складену в довільній формі) про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, з переліком персоналу (в тому числі працівників субпідрядника, якщо учасник планує залучати субпідрядника), який планується залучити до виконання будівельно-монтажних робіт на електротехнічному обладнанні з приналежністю до СВБ енергоблоків АЕС, за підписом уповноваженої особи, оформлена належним чином (із зазначенням дати складання документу), у відповідності до об’ємів робіт, вказаних у цій Технічній специфікації.

Довідка повинна бути складена з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Учасник повинен вказати наступні дані щодо працівників, яких він планує залучати для виконання робіт:

-	прізвище, ім’я, по-батькові;

-	посаду.

3	Довідку довільної форми, яка підтверджує перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у працівників, яких планується залучити до виконання робіт (в тому числі працівників субпідрядника, якщо учасник планує залучати субпідрядника), із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та дати перевірки знань за підписом уповноваженої особи, оформлену належним чином (із зазначенням дати складання документу).

4	Довідку про наявність досвіду виконання аналогічного договору на виконання будівельно-монтажних робіт на електротехнічному обладнанні з приналежністю до СВБ енергоблоків АЕС, підписана уповноваженою особою учасника та оформлена належним чином (із зазначенням дати складання документу).

В довідці повинна міститися наступна інформація:

-	предмет договору, дата та номер;

-	контрагент.

Також Учасник повинен надати:

-	копію листа - відгуку контрагента, для якого виконувалася аналогічна робота, що підтверджує позитивний досвід, якість та своєчасність виконаної учасником роботи;

-	копію договору(ів) вказаного в довідці про наявність досвіду.

Додаток А до Технічної специфікації до предмета закупівлі

# Інші вимоги до виконання роботи

(Не застосовуються під час оцінки тендерної документації учасника процедури закупівлі)

А.1	Перелік нормативних посилань

Виконання будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт та складання виконавчої (звітної) документації слід виконувати у відповідності до чинних вимог НТД, правил і стандартів діючих у будівництві та в атомній енергетиці, зокрема:

-	мовою оригіналу: НП 306.2.141-2008 «Общие положения безопасности атомных станций», ДКЯРУ, 2007р.;

-	«Правила улаштування електроустановок», МЕВПУ, 2017 р.;

-	НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» МЕВПУ, 2013 р.;

-	мовою оригіналу: НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомних станций», МТЭУ, 2007 г.;

-	мовою оригіналу: НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок», (в редакции 2000 г.);

-	НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДГПНУ, 2007 р.;

-	СНіП 3.05.07-85 «Системи автоматизації»;

-	мовою оригіналу: ОСТ 34-70-916-86 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водоводяными энергетическими реакторами. Организация пусконаладочных работ. Правила приемки оборудования и систем для производства пусконаладочных работ»;

-	мовою оригіналу: ОСТ 34-37-799-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водоводяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Общие положения»;

-	мовою оригіналу: ОСТ 34-37-791-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность пусконаладочных работ. Общие положения»;

-	мовою оригіналу: ОСТ 34-37-803-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Требования к оперативной документации пусконаладочного персонала»;

-	мовою оригіналу: ОСТ 34-37-784-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами. Организация пусконаладочных работ. Правила производства и приёмки. Общие положения»;

-	мовою оригіналу: ИН.0.0006.0049 «Обращение с твердыми радиоактивными отходами. Производственная инструкция»;

-	мовою оригіналу: СОУ НАЕК 179:2019 «Инженерная, научная и техническая поддержка. Квалификация оборудования энергоблоков АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом». Общие требования», ГП «НАЭК «Энергоатом», 2019 г.;

-	проектно-кошторисної документації.

А.2	Етапи виконання роботи

Термін виконання робіт в період ППР-2024:

-	Початок – травень 2024, згідно відповідного листа від Замовника (з окремим графіком);

-	Закінчення до 31.12.2024.

Терміни виконання робіт за договором можуть бути актуалізовані та відкориговані Замовником.

А.3	Порядок контролю та приймання робіт

Роботи виконуються підрядною організацією відповідно до виданої 
проектно-кошторисної документації, і в терміни, передбачені графіком виробництва робіт, що вказані в договорі.

При виконанні робіт Підрядник поетапно, з оформленням проміжних актів, передбачених нормативними документами, здає виконані роботи Замовнику, після чого оформлює акти виконаних робіт за формою КБ-2В.

А.4	Вимоги до виконання робіт

Виконання будівельно-монтажних робіт у відповідності з затвердженим графіком виконання робіт та згідно обсягів затвердженої проектної документації.

Дотримання технологічної послідовності, проектних рішень при виконанні робіт.

Інформування Замовника про хід виконання робіт, в тому числі про відхилення від графіка виконання, при цьому повідомляти про причини і заходи щодо усунення відхилень.

Вирішення технічних питань, які виникають впродовж всього ходу робіт, до моменту їх повного завершення.

Якість виконання робіт повинна відповідати будівельним нормам, вимогам чинних нормативних документів.

А.5	Вимоги до гарантій

Підрядник зобов’язаний гарантувати якість виконаних робіт не менше 12 місяців з моменту введення в дослідну експлуатацію об’єкта. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) по виконаним роботам протягом гарантійного строку, Підрядник зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки (дефекти).

Додаток Б
Перелік документів, які надаються учасником процедури 
закупівлі в складі тендерної пропозиції

Б.1	Документи, які підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі вимогам наведеним в розділі 4 ТСдоПЗ «Вимоги до виконавця робіт».

-	Довідка щодо наявності матеріально-технічної бази, достатньої для виконання робіт, передбачених проектною документацією, відповідно до вимог п 4.3 (1).

-	Довідка щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, відповідно 
до вимог п 4.3 (2).

-	Довідка, яка підтверджує перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у працівників, яких планується залучити до виконання даних робіт, відповідно 
до вимог п 4.3 (3).

-	Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору на виконання будівельно-монтажних на електротехнічному обладнанні з приналежністю до СВБ енергоблоків АЕС, відповідно до вимог п 4.3 (4).

Б.2	Інформація про наявність ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування господарської діяльності»

-	Ліцензія (Підрядника та/або субпідрядника в залежності від видів робіт, які вони будуть виконувати власними силами) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками (СС3). У разі, якщо ліцензія оформлена в електронному вигляді шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що зроблений запис у ліцензійному реєстрі, учасник надає витяг з ліцензійного реєстру на право здійснення відповідної діяльності, відповідно до вимог п 4.1 (1).

-	Ліцензія «Про надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» або наказу ДСНС «Про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» (підрядника та/або субпідрядника в залежності від видів робіт, які вони будуть виконувати власними силами), відповідно до вимог п 4.1 (2).

Б.3	Інформація про наявність дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

-	Дозвіл та/або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (підрядника та/або субпідрядника в залежності від видів робіт, які вони будуть виконувати власними силами) які оформлені згідно вимог чинного законодавства України на виконання робіт підвищеної небезпеки, відповідно 
до вимог п 4.1 (3).

Б.4	Рішення про затвердження постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом» (у тому числі для субпідрядних організацій, які планується залучати до виконання робіт), відповідно до вимог п 4.1 (4).

Додаток В

Специфікація на кабельно-провідникову продукцію,
що постачається виконавцем робіт та передбачена в проектній документації.

| п/н | Найменування, тип, марка та технічна характеристика кабельно-провідникової продукції* | Класифікаційна приналежність | Один. вимір | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-FRLS/NHXH FE180/E90 3x2,5 | 3З | м | 30,6 |
| 2 | Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 | 3З | м | 459 |
| 3 | Кабель ВВГнг-LS 2x6 | 3З | м | 76,5 |
| 4 | Кабель ВВГнг-FRLS 4x35 | 3З | м | 96,9 |
| 5 | Кабель ВВГнг-FRLS 4x50 | 3З | м | 173,4 |
| 6 | Кабель ВВГнг-FRLS 4x70 | 3З | м | 1183,2 |
| 7 | Кабель ВВГнг-FRLS 4x95 | 3З | м | 1249,5 |
| 8 | Кабель ВВГнг-FRLS 4x120 | 3З | м | 122,4 |
| 9 | Кабель ВВГнг-FRLS 2x6 | 3З | м | 91,8 |
| 10 | Кабель ВВГнг-FRLS 4x6 | 3З | м | 107,1 |
| 11 | Кабель ВВГнг-FRLS 4x25 | 3З | м | 1494,3 |
| 12 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5 | 3З | м | 606,9 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг 4х2,5 | 3З | м | 698,7 |
| 14 | КВВГЭнг 4х1 | 3З | м | 35,7 |

Вся кабельно-провідникова продукція, яка придбана підрядною організацією, повинна мати технічні умови, що погоджені з ДП «НАЕК «Енергоатом» та Держатомрегулювання до моменту постачання та проведення вхідного контролю.

Додаток Г

Специфікація на устаткування, що постачається виконавцем робіт та передбачена в проектній документації

| п/н | Найменування, тип* | Класифікаційна приналежність | Технічні характеристики, ГОСТ, ТУ, ДСТУ | Код товару згідно з УКТ ЗЕД** | Один. вимір | Кількість | Ціна, грн без ПДВ ** | Виробник | Сума, грн без ПДВ ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматичний вимикач (або еквівалент) | 4Н | iC60N, 2 р, 3 А, крива В (A9F73203) |  | шт | 6 |  |  |  |
| 2 | Допоміжний блок-контакт, (або еквівалент) | 4Н | 220В, 3 А, iOF/SD+OF (A9А26929) |  | шт | 6 |  |  |  |
| 3 | Стабілізатор з блоком синхронізації (або еквівалент) | 4Н | СНТПТ- 105,0 кВт |  | шт | 2 |  |  |  |
| 4 | Стабілізатор з блоком синхронізації (або еквівалент) | 4Н | СНТПТ- 66,0 кВт |  | шт | 1 |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |

*Учасник в технічній специфікації на обладнання повинен вказати тип, марку, технічні характеристики та актуальні ГОСТ, ТУ, ДСТУ (за наявністю) на виготовлення обладнання.

**Заповнюється учасником на етапі підготовки тендерної пропозиції.

Примітка 1.

Враховуючи вимогу Закону України від 25.12.2015 № 922-VII «Про публічні закупівлі» вважаємо заміну зазначеного устаткування на еквівалент можливою.

Примітка 2.

1.Учасник торгів – резидент України повинен в додатку Г Технічних специфікацій вказати ціну за одиницю товару та загальну вартість в грн. без ПДВ, а також загальну вартість пропозиції.

2. Учасник торгів – нерезидент України повинен в додатку Г Технічних специфікацій вказати ціну за одиницю товару та загальну вартість, а також загальну вартість пропозиції, зазначених у Гривнях, Доларах США або ЄВРО.

3. Додаток Г Технічних специфікацій підписується уповноваженою особою учасника.

4. Учасник в технічній специфікації на устаткування повинен вказати конкретні тип, марку технічні характеристики та актуальні ГОСТ, ТУ, ДСТУ на виготовлення обладнання.

Примітка 3.

Код УКТ ЗЕД, що зазначений в специфікації, є попереднім. Остаточний код встановлюється на момент постачання товару та вказується в податковій/видатковій накладній згідно з вимогами чинного законодавства.