Додаток № 2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ТЕХНІЧНА СПЕЦІИФІКАЦІЯ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Якість товару повинна відповідати вимогам міжнародних стандартів якості (ISO), та/або стандартам і нормам, діючим на території України (ДСТУ, ТУ тощо).

2. Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства під час його належної експлуатації.

3. Учасник у документах, що містять технічний опис предмета закупівлі та додаються до пропозиції (інформації про відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам), повинен чітко вказати специфікації продуктів, які будуть запропоновані покупцю, для задоволення технічних вимог. Специфікації повинні бути вказані зі ступенем деталізації, достатнім для внесення характеристик у договір про закупівлю, а також для виконання самого договору.

4. Гарантійні дії постачальника мають забезпечуватися необхідним транспортуванням обладнання, що підлягає гарантійному ремонту, за власний рахунок та складати не менше 12 місяців.

| № з/п | Найменування | Опис або вимоги до предмету закупівлі з викладенням об’єктивних технічних та якісних характеристик | Одиниця вим. | Кількість | При-мітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джерело безперебійного живлення «ДБЖ-1000» (On – Line) з інтерфейсом SNMP та АКБ або еквівалент | OnLine (двійне перетворення вхідної мережі) з коректором потужності (PFC); Повний цифровий контроль (DSP); Діапазон вхідної напруги 115В – 295В; Авто контроль при запуску UPS; Холодний старт (DC); Моніторинг та керування по RS232, USB, SNMP; Світлова та звукова сигналізація роботи; Програмне забезпечення входить в комплект поставки; Однофазна вхідна та вихідна мережа; Можливість підключення зовнішніх акумуляторних батарей; Наявність функції коректного заряду акумуляторної батареї (незалежно від рівня вхідної напруги); Захист від глибокого розряду акумуляторних батарей; Встановлення в 19" шафу; Монтажний комплект включений в базову поставку; Вихідна потужність 1000ВА/900Вт; Номінальна робоча напруга 230В; Діапазон частоти вхідної напруги від 45-55Гц до 55-65Гц; Діапазон напруги при переході на байпас 186В – 252В; Коефіцієнт нелінійних спотворень по струму ≤ 7%; Точність підтримання вихідної напруги + 2%; Частота вихідної напруги: при роботі від вхідної мережі – така ж, як вхідної мережі; при роботі від акумуляторів – 50 + 2Гц; Час переключення: вхідна мережа ↔ байпас < 4 мс; - Коефіцієнт корисної дії: при роботі від вхідної мережі 94%; при роботі від акумуляторної батареї 90%; - Коефіцієнт нелінійних спотворень: ≤ 3 % при 100% активне навантаження; ≤ 5 % при 100% реактивне навантаження; Перевантаження: робота від АКБ 108% + 5% < потужність навантаження ≤ 150% + 5% протягом 30с, 150% + 5% < потужність навантаження ≤ 200% + 5% протягом 300 мс; робота від вхідної мережі 108% + 5% < потужність навантаження ≤ 150% + 5% протягом 30с потім перехід на бай пас, 150% + 5% < потужність навантаження ≤ 200% + 5% протягом 300 мс потім перехід на байпас; Акумуляторна батарея: напруга 24В; тип батареї 2х12V/18 А/год розташовані в окремому блоці 19" 2U; струм заряду 1,8А; габаритні розміри (ШхГхВ) 440х325х86,5; Вага ДБЖ не більше - 11 кг; Габаритні розміри блоку АКБ (ШхГхВ) 440х325х86,5; Вага блоку АКБ не більше – 14 кг; Термін гарантії на виріб та АКБ – не меньше 12 місяці; Сервісне обслуговування виробу – 10 років. Пристрій має забезпечувати штатну роботу підключеного обладнання споживаною потужністю 100Вт протягом не менше 1 години. | шт. | 25 |  |

- Під словом «еквівалент» розуміється, що предмет закупівлі має бути ідентичним по кількісним, якісним та технічним характеристикам до предмету закупівлі.

- Все обладнання повинно бути новим та таким, що не було в експлуатації; без зовнішніх пошкоджень, у справному стані й повній комплектності, з формулярами (паспортами), керівництвами з експлуатації, гарантійними талонами. Формуляри (паспорти) повинні бути виконані українською мовою, в яких обов’язково повинні бути зазначені серійний (заводський) номер обладнання, комплектність та номери комплектуючих виробів, дата випуску, гарантійний термін експлуатації. У комплект також мають входити всі необхідні кабелі, проводи, інше обладнання та приладдя, необхідне для нормальної експлуатації обладнання. Обладнання не має знаходитись під заставою, арештом, перебувати в обтяженні та не має бути предметом позову (законних вимог) третіх осіб.

- Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та всіх його складових частин (в тому числі еквівалентів) мають бути ідентичними (не гіршими) за вимоги, зазначені у даній технічній документації.

- Гарантійний термін експлуатації обладнання має бути не менше 12 місяців. Гарантійний термін починається з моменту підписання видаткової накладної та розповсюджується на обладнання, зазначене в ній, та всі його складові частини. Гарантійні зобов’язання бере на себе Продавець обладнання.

- Обладнання повинно бути запаковано у спосіб, який забезпечує збереження Товару при перевезенні та його зберігання в належній якості. Обладнання має бути без видимих пошкоджень та у повній комплектності.

- Доставка обладнання до місця поставки здійснюється за рахунок Продавця.

- У випадку, якщо Учасник при наданні своєї пропозиції пропонує еквівалент товару, то він додатково надає у складі пропозиції порівняльну таблицю та пояснювальну записку щодо відповідності запропонованого товару технічним вимогам зазначеним в Додатку № 2 до оголошення, із наданням відповідних документів від виробника запропонованого предмета закупівлі на підтвердження того, що запропонований товар відповідає вимогам Покупця.

- Учасник у складі пропозиції має завантажити гарантійний лист про відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим чинним законодавством України з питань захисту довкілля.

Представник підрозділу ініціатора процедури закупівлі:

_______________________________________.___.2024 р.