Київська міська державна адміністрація

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

_________________________________________________________________

# проспект Берестейський (Перемоги), 35, м. Київ, 03056,  тел. (044) 238-53-17

Учасникам торгів на закупівлю:

Розроблення проєктної документації

по об’єкту: Капітальний ремонт

нежитлових приміщень з №1 по №14

(група приміщень №7), поверх - ІІ,

літ. "А"  на проспекті Глушкова

Академіка, 31-А у Голосіївському

районі м. Києва, код 71322000-1

«Послуги з інженерного проектування

в галузі цивільного будівництва» за ДК 021:2015

Шановні  учасники!

Повідомляємо Вас про те, що рішенням уповноваженої особи було внесено зміни до тендерної документації на закупівлю: Розроблення проєктної документації по об’єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень з №1 по №14 (група приміщень №7), поверх - ІІ, літ. "А"  на проспекті Глушкова Академіка, 31-А у Голосіївському районі м. Києва, код 71322000-1 «Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного будівництва» за                      ДК 021:2015, оголошення про проведення відкритих торгів було розміщено в електронній системі закупівель, номер оголошення в ЦБД UA-2024-03-29-003268-a, а саме:

- Підпункти 5.1.2 «Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» та 5.1.3 «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)» пункту 5.1 «Документ(и), що підтверджує(ють) відповідність учасника кваліфікаційному(им) критерію(ям)…» підрозділу 5 «Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей…» розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації викладено в наступній редакції:

«5.1.2. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

5.1.2.1.  Довідка, складена в довільній формі, щодо укомплектованості Учасника інженерно-технічними працівниками, які мають необхідні знання та досвід для виконання проєктних робіт, із зазначенням працівників (ПІБ), що мають кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, а саме: інженерів-проектувальників за спеціалізацією інженерно-будівельне проектування у частині:

- забезпечення механічного опору та стійкості;

- дотримання вимог пожежної безпеки;

- кошторисної документації.

5.1.2.2. Довідка, складена у довільній формі, від субпідрядника(ів), якого(их) Учасник планує залучити до виконання проєктних робіт, про укомплектованість субпідрядника(ів) інженерно-технічними працівниками, які мають необхідні знання та досвід, із зазначенням працівників (ПІБ), які мають кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, а саме: інженерів–проектувальників, перелічених у п.п. 5.1.2.1 (надається у разі залучення Учасником субпідрядника(ів) до виконання проєктних робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю).

5.1.2.3. Документ (довідка або лист, або інформація), що містить персональні електронні посилання на Реєстр будівельної діяльності, за якими можна перевірити наявність чинного кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, для кожного інженера-проектувальника, зазначеного у довідці(ках), наданій(их) згідно з п.п. 5.1.2.1 та/або п.п. 5.1.2.2

та/або

чинний кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, для кожного інженера-проектувальника, зазначеного у довідці(ках), наданій(их) згідно з п.п. 5.1.2.1 та/або п.п. 5.1.2.2.

Примітка: допускається відсутність у Учасника окремих інженерів–проектувальників, які мають кваліфікаційні сертифікати, за умови їх наявності у залученого(их) субпідрядника(ів), що підтверджується довідкою, зазначеною у п.п. 5.1.2.2.

5.1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів):

5.1.3.1. Довідка про виконання Учасником аналогічного(их) за предметом закупівлі договору(ів) згідно з встановленою формою:

| № з/п | Найменування Замовника (генпідрядника (генпроєктувальника)) | Номер та дата укладеного договору | Найменування предмета договору | Контактні дані Замовника (генпідрядника (генпроєктува льника)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Примітка:

# Під аналогічним договором слід розуміти виконаний (закритий) договір на виконання проєктних робіт з розробки (складання) проєктної документації з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) – СС1 або вище.

# Найменування та контактні дані генпідрядника (генпроєктувальника) зазначаються в довідці у випадку, якщо Учасник виконував роботи з розроблення проєктної документації за аналогічним договором на умовах підряду/субпідряду (залучався генпідрядником (генпроєктувальником) до розроблення проєктної документації).

5.1.3.2. Лист-відгук (листи-відгуки) (у довільній формі) від Замовника(ів) (генпідрядника(ів) (генпроєктувальника(ів)), зазначеного(их) у довідці (п.п. 5.1.3.1) щодо належного та якісного виконання Учасником договірних зобов’язань за договором(ами), зазначеним(и) в довідці (п.п. 5.1.3.1).

Примітки:

1. В листі(ах) повинна бути зазначена інформація про номер та дату виконаного(их) (закритого(их)) договору(ів), на який(які) контрагентом надається відгук, а також про клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва, для якого виконувались проєктні роботи за цим(и) договором(ами).

2. Для нерезидентів лист-відгук (листи-відгуки) надається(ються) мовою оригіналу разом з перекладом українською мовою, засвідченим печаткою бюро перекладів, що здійснювало переклад.».

- В додатку 2 до тендерної документації ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ «Капітальний ремонт нежитлових приміщень з №1 по №14 (група приміщень №7), поверх – ІІ, літ. "А"  на проспекті Глушкова Академіка, 31-А у Голосіївському районі  м. Києва» викладено в наступній редакції:

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

«Капітальний ремонт нежитлових приміщень з №1 по №14 (група приміщень №7), поверх – ІІ,                  літ. "А"  на проспекті Глушкова Академіка, 31-А у Голосіївському районі м. Києва»

| № п/п | Перелік основних даних і вимог | Основні дані і вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва та місцезнаходження об’єкта будівництва | «Капітальний ремонт нежитлових приміщень з №1 по №14 (група приміщень №7), поверх – ІІ, літ. "А" на проспекті Глушкова Академіка, 31-А у Голосіївському районі м. Києва» (далі – Об’єкт) Місто Київ, Голосіївський район, проспект Академіка Глушкова, 31-А. |
| 2. | Підстава для проєктування | Титульний список робіт з капітального ремонту основних засобів електродепо «Оболонь» на 2024 рік та наступні роки (далі – Титульний список) |
| 3. | Вид будівництва | Капітальний ремонт. |
| 4. | Дані про інвестора | 4.1. Комунальне підприємство «Київський метрополітен». 4.2. Інші – визначені у встановленому законодавством порядку. |
| 5. | Дані про замовника | Комунальне підприємство «Київський метрополітен» (далі – КП «Київський метрополітен», Замовник), проспект Берестейський (Перемоги), 35, м. Київ, 03056, тел.: 238-52-30, факс: 238-52-18, е-mail: OFFICE@metro.kyiv.ua, web: www.metro.kyiv.ua, код ЄДРПОУ 03328913. |
| 6. | Джерело фінансування | 6.1. Кошти КП «Київський метрополітен», відповідно до обсягів фінансування, що встановлені Титульним списком на відповідний рік. 6.2. Інше(і) джерело(а) (інвестиції) – не заборонено(і) та визначено(і) у встановленому законодавством порядку. |
| 7. | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій на основі варіантного проєктування | Відсутня. |
| 8. | Дані про генерального проєктувальника | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (зазначається, під час укладання договору, найменування, реквізити та контактна інформація генерального проєктувальника визначеного відповідно до вимог чинного законодавства). |
| 9. | Стадійність проєктування з визначенням затверджувальної стадії | 9.1. Одностадійне, стадія - робочий проєкт (РП), затверджувальна. 9.2. Замовник та генпроєктувальник, за необхідності, можуть прийняти спільне (узгоджене) рішення щодо зміни кількості стадій або стадійності проєктування. 9.3. Проєктну документацію (далі – ПД) стадії РП розробити на Об’єкт в цілому, з виділенням пускових комплексів, згідно розділом 13 цього Завдання. 9.4. Робоча документація може розроблятися до затвердження затверджувальної частини РП. 9.5. Склад та зміст ПД на стадії РП прийняти відповідно до вимог ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (із змінами) (далі – ДБН А.2.2-3:2014). |
| 10. | Дані про інженерні вишукування | 10.1. Інженерні вишукування, в обсягах проєктування, виконати за необхідності. відповідно до вимог ДБН А.2.2-3:2014. У разі виконання, враховувати ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» (далі – ДБН А.2.1-1-2008) та інші додаткові вимоги, встановлені чинним законодавством, іншими будівельними нормами, нормативними документами, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правилами, затвердженими згідно із законодавством. 10.2. Провести передпроєктне інженерне обстеження і обміри Об’єкта, особливу увагу приділити існуючим несучим конструкціям та інженерним мережам і комунікаціям. 10.3. Під час виконання інженерного обстеження нежитлових приміщень визначити перелік конструктивних елементів, інженерних мереж і комунікацій, що потрапляють у зону виконання робіт з капітального ремонту. Проєктними рішеннями передбачити їх збереження, за необхідності перенесення, заміну та/або перекладання з урахуванням вимог чинного законодавства, нормативних документів, а також цього Завдання. 10.4. Допускається паралельне виконання інженерних вишукувань (у разі виконання) і обстежень та проєктних робіт. |
| 11. | Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювальні і підтоплювальні території тощо) | 11.1. Нежитлові приміщення, що ремонтуються, вбудовані у двоповерхову нежитлову будівлю та розташовані на її другому поверсі. Рельєф місцевості рівний. 11.2. Природньо-кліматичні параметри (характеристики, умови) території (місцевості) розміщення будівлі прийняти прийняти відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія» (далі – ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010) та ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування» (із змінами) (далі – ДБН В.1.2-2:2006). 11.3. Сейсмічність району розміщення будівлі прийняти відповідно до ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» (із змінами). 11.4. Інші можливі дані (умови, фактори) за необхідності, визначити під час проведення передпроєктного інженерного обстеження (див. розділ 10 цього Завдання) та врахувати під час проєктування. |
| 12. | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об’єкта, у тому числі функціональні групи приміщень, назви та площі приміщень | 12.1. Основні архітектурно-планувальні рішення прийняти з урахуванням, в частині, що стосується, вимог ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення» (із змінами) (далі – ДБН В.2.2-9:2018), ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення» (далі – ДБН В.2.2-28:2010), ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» (далі – ДБН В.1.1-7:2016), ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» (далі – ДБН В.2.5-23:2010), ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» (далі – ДБН В.2.5-67:2013), ДСТУ Б В.2.5-82:2016 «Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом» (далі – ДСТУ Б В.2.5-82:2016), ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени», Кодексу 3-1:2022 «Метрополітени» Частина 1 «Проєктування», цього Завдання, інших вихідних даних для проєктування, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил, затверджених згідно із законодавством. 12.2. У складі проєкту передбачити: 12.2.1. Перепланування групи нежитлових приміщень №7 (приміщення №№1-14) під кімнати відпочинку локомотивних бригад, з розміщенням, в межах їх існуючої площі: - не менше 6 кімнат відпочинку на 1-2 ліжкомісця, площею не менше 8,5 м2; - кімната для чергового, площею не менше 6,5 м2; - приміщення для приймання їжі, площею не менше 16,5 м2; - двох санвузлів; - душової з передбанником; - комори для зберігання чистої білизни, площею не менше 7 м2; - комори для зберігання брудної білизни, площею не менше 7 м2; - інвентарної, площею не менше 5 м2; - апаратної площею не менше 4,5 м2; - електрощитової, площею не менше 4,5 м2. Перелік приміщень, їх кількість та площа, може бути уточнена в процесі проєктування за узгодженням із Замовником. 12.2.2. Улаштування другого виходу/входу з/до нежитлових приміщень назовні, враховуючи конструктивні особливості будівлі, планування та розміщення групи нежитлових приміщень №7, а також навколишню забудову. 12.2.3. Улаштування кабельної лінії зовнішнього електроживлення споживачів нежитлових приміщень від ТП4868 з урахуванням технічних умов Оператора системи розподілу. 12.3. Крім того, передбачити: 12.3.1. Малярний ремонт стін та стелі у всіх приміщеннях, за необхідності. 12.3.2. Улаштування: - у всіх приміщеннях підвісної стелі; - керамічної плитки на стінах і підлозі санвузлів, душової, приміщення приймання їжі, електрощитової, інвентарної, комор для зберігання білизни. Допускається розміщення плитки на стінах не по всій висоті приміщень, окрім, санвузлів та душової; - шпалер під фарбування та ламінату в кімнатах відпочинку, апаратній та коридорах. 12.3.3. Ремонт із заміною всіх елементів вхідної групи до нежитлових приміщень з коридору будівлі. 12.3.4. Заміну всіх існуючих і встановлення відсутніх зовнішніх та внутрішніх дверей з урахуванням ДБН В.1.1-7:2016. 12.3.5. Розміщення душової та другого санвузла поруч з існуючим, а також заміну (з демонтажем) існуючого санітарно-технічного обладнання, трубопроводів та арматури системи водопостачання і каналізації. 12.3.6. Встановлення електричного водонагрівача накопичувального типу із сухими тенами для забезпечення потреб гарячого водопостачання. Тип, кількість, об’єм, потужність, місце встановлення визначити проєктом та узгодити із Замовником. 12.3.7. Встановлення в приміщеннях, для забезпечення опалення в зимовий період, сучасних автономних електроконвекторів, теплових панелей, електрокотла або запропонувати і передбачити інше рішення узгоджене із Замовником. Тип, кількість та потужність приладів опалення визначити на підставі теплотехнічних розрахунків, в т.ч. теплового балансу приміщень. 12.3.8. Улаштування вентиляції в санвузлах та душовій, та, за необхідності, в інших нежитлових приміщеннях, враховуючи прийняті проєктні рішення. Вентилятор(и) в системі вентиляції санвузлів та душової, зблокувати із вимикачем освітлення. 12.3.9. Оснащення системами кондиціювання, з встановленням кондиціонерів спліт-системи, кімнат відпочинку, кімнати для чергового та приміщення приймання їжі (у разі відсутності можливості запропонувати інший варіант, який узгодити з Замовником). 12.3.10. Оснащення поста чергового телефонним зв'язком АТС метрополітену із можливістю виходу на АТС міської мережі або телефоном АТС міської мережі. 12.3.11. Матеріал перегородок, що відокремлюють приміщення між собою, згідно з ДБН В.1.1-7:2016. 12.3.12. Надійну шумоізоляцію в приміщеннях, в тому числі в приміщеннях, що межують з іншими приміщеннями розміщеними в будівлі (інших власників). 12.3.13. Тамбур на другому виході/вході з/до групи нежитлових приміщень. 12.3.14. Конструкцію та розміри сходових маршів другого виходу/входу з урахуванням ДСТУ Б В.2.6-52:2008 «Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. Технічні умови», з їх накриттям від впливу атмосферних опадів і захистом від проникнення сторонніх осіб. 12.3.15. Улаштування, за можливості, технологічної драбини на покрівлю будівлі з рівня приміщень. Місце визначити проєктом та узгодити із Замовником. 12.3.16. Ремонт м’якої покрівлі даху будівлі над групою приміщень №7 та місць загального користування, з улаштуванням надійної гідроізоляції та водовідведення. За необхідності, передбачити заміну дощової каналізаційної мережі з покрівлі. 12.3.17. Утеплення фасаду будівлі в зоні розміщення групи приміщень №7. 12.3.18. Зміну, у разі необхідності та за узгодженням із Замовником, існуючих віконних огороджуючих конструкцій встановлених в приміщеннях. 12.3.19. Повну заміну (із демонтажем існуючих) з прокладанням, від електрощитової, нових внутрішніх кабельних мереж електроживлення обладнання та освітлення, з урахуванням: 12.3.19.1. Влаштування мереж робочого та евакуаційного освітлення. 12.3.19.2. Застосовування у мережах освітлення світильників на базі світлодіодних джерел світла. Кількість, тип та місця встановлення світильників визначити проєктом, враховуючи призначення приміщень та узгодити із Замовником. 12.3.19.3. Розподіл мереж освітлення та розеточної мережі по групах визначити проєктом. Кількість та місця розміщення розеток в приміщеннях узгодити із Замовником. 12.3.20. Встановлення в приміщенні електрощитової ввідного обліково-розподільного щита, в якому передбачити резервні автоматичні вимикачі, не менше 3 шт. Перетин і марку кабелів живлення, уставки захисту автоматичних вимикачів, визначати розрахунками. 12.3.21. Зовнішнє електроживлення нежитлових приміщень з №1 по №14 (група приміщень №7), поверх ІІ, літ. "А" (з окремим входом) за адресою: проспект Академіка Глушкова, 31-А напругою 0,4 кВ запроєктувати від РУ-0,4 кВ ТП4868, на потужність визначену розрахунком, відповідно до технічних умов Оператора системи розподілу, з урахуванням вимог статті 21 Закону України «Про ринок електроенергії» та статті 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Трасу прокладання кабелю 0,4 кВ визначити проєктом та прийняти з урахуванням технічних умов Оператора системи розподілу та максимально можливого зменшення її довжини, що проходить по території міста між ТП4868 та будівлею за адресою: проспект Академіка Глушкова 31-А. 12.3.22. Інші обґрунтовано необхідні обсяги (види) робіт, що можуть бути визначені за результатами передпроєктного інженерного обстеження і обмірів нежитлових приміщень, передбачити проєктом за узгодженням із Замовником. |
| 13. | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | 13.1. Капітальний ремонт передбачити в одну чергу з виділенням наступник пускових комплексів: І пусковий комплекс – Улаштування кабельної лінії зовнішнього електроживлення споживачів нежитлових приміщень. ІІ пусковий комплекс – Капітальний ремонт з перепланування групи нежитлових приміщень №7 (приміщення №№1-14) під кімнати відпочинку локомотивних бригад. 13.2. Передбачити можливість введення в експлуатацію пускових комплексів окремо, в залежності від їх будівельної готовності. 13.3. Проєктні рішення щодо можливості автономного функціонування пускових комплексів мають бути відображені у всіх розділах (частинах) ПД. |
| 14. | Клас наслідків (відповідальності) та розрахунковий строк експлуатації об’єкта, основних конструктивних та технологічних рішень | 14.1. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта – СС1 (попередній). 14.2. Клас наслідків (відповідальності) визначити (уточнити) відповідно до вимог будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, і правил, затверджених згідно із законодавством, підтвердити розрахунком та погодити із Замовником. Розрахунок виконати відповідно до ДСТУ 8855:2019 «Будівлі і споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)» та включити до пояснювальної записки ПД. 14.3. За розрахунком або результатами перевірки правильності визначення, під час проведення експертизи ПД, клас наслідків (відповідальності), зазначений в п. 14.1 цього Завдання, коригується (за необхідності), з внесенням відповідних змін до Завдання. 14.4. Розрахунковий строк експлуатації Об’єкта, основних конструктивних та технологічних рішень, прийняти не менше 100 років відповідно до вимог ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд» (зі змінами) (далі – ДБН В.1.2-14:2018) та інших будівельних норм, нормативних документів і правил. |
| 15. | Вказівки про необхідність: |  |
| 15.1. | розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог | Відсутня але може бути визначена в процесі проєктування. |
| 15.2. | розроблення окремих проєктних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах | Відсутня. |
| 15.3. | попередніх погоджень проєктних рішень | 15.3.1. Обов’язково з Замовником та, в частині улаштування кабельної лінії зовнішнього електроживлення споживачів нежитлових приміщень - Оператором системи розподілу. 15.3.2. Іншими установами та організаціями, що можуть бути визначені в процесі проєктування. |
| 15.4. | виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень, інтер’єрів, їх склад та форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проєктування об’єкта 3D | Відсутня |
| 15.5. | виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проєктування і будівництва, науково-технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання | Відсутня. |
| 15.6. | технічного захисту інформації (ТЗІ) | Відсутня. |
| 15.7. | опису процедур обміну інформацією між учасниками проєктування та будівництва, технології її створення; складу та змісту вимог щодо інформаційних моделей проєкту та правил інформаційного моделювання | Відсутня. |
| 16. | Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма | 16.1. Нежитлові приміщення громадського призначення розміщені на другому поверсі двоповерхової нежитлової будівлі. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2238909680000. 16.2. Основні характеристики нежитлових приміщень: 16.2.1. Геометричні розміри в плані – 16,98 м × 14,82 м. 16.2.2. Висота стелі – 3,2 м. 16.3. Капітальний ремонт проводиться на об’єкті, прийнятому в експлуатацію, без зміни його зовнішніх геометричних розмірів і передбачає виконання комплексу робіт з перепланування нежитлових приміщень з влаштуванням приміщень з організацією умов для нічного відпочинку локомотивних бригад електродепо «Оболонь» Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену та належної експлуатації приміщень. 16.4. Кількість працівників Замовника, які будуть розміщуватись в нежитлових приміщеннях – до 15 осіб. (кількість є орієнтовною та може бути уточнена під час проєктування). |
| 17. | Вимоги до благоустрою майданчика, території | 17.1. Проєктні рішення прийняти з урахування вимог будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил, зокрема Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами). 17.2. Проєктом передбачити заходи щодо прибирання та недопущення захаращення приміщень будівлі та прилеглої території під час проведення робіт зі своєчасним вивезенням будівельних відходів тощо. 17.3. Враховувати вимоги Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 №220/1094 (зі змінами), та з урахуванням прийнятих проєктних рішень розробити та встановленим порядком погодити паспорт фасаду. |
| 18. | Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів | 18.1. Проєктні рішення прийняти з урахуванням, в частині, що стосується, вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» (далі – ДБН А.3.1-5:2016), ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДБН В.1.2-10:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрації», ДБН В.2.2-9:2018, ДБН В.2.2-28:2010, п. 13.23 ДБН В.2.3-7:2018«Метрополітени», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, ДСТУ EN 50131-1:2014 «Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги» та інших чинних будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил, затверджених згідно з законодавством. 18.2. Проєктом передбачити оснащення вхідної групи приміщень з коридору будівлі, другого виходу/входу та віконних огороджуючих конструкцій системою охоронної сигналізації (далі – ОС) та відеодомофонами з виводом відеосигналу на пост чергового. 18.3. Крім того, передбачити можливість передачі тривожних сповіщень від запроєктованої ОС на пульт державної служби охорони Голосіївського району в м. Києві. |
| 19. | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» з урахуванням оцінки впливу на довкілля | Розділ розробити з урахуванням вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)», ДБН В.1.2-8:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров’я та захист довкілля», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації. Склад та вимоги» та інших чинних будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил, затверджених згідно із законодавством, з питань екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища (довкілля). |
| 20. | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | 20.1. Проєктні рішення прийняти з урахуванням вимог ДБН В.1.2-11:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність», ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів», інших чинних будівельних норм та нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, і правил, затверджених згідно із законодавством, у сфері енергозбереження та енергоефективності. 20.2. Запроєктоване вітчизняне або імпортне обладнання, устаткування, пристрої, матеріали повинні відповідати діючим в Україні технічним регламентам та нормативним документам. Не застосовувати енергоємне обладнання (пристрої). |
| 21. | Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати Замовник | Відсутні. |
| 22. | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | 22.1. Проєктні рішення прийняти з урахуванням вимог чинного законодавства, ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (НПАОП 45.2-7.02-12), ДБН В.1.2-9:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і доступність під час експлуатації», ДБН В.2.5-23:2010, ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» (далі – ДСТУ Б В.1.1-36:2016), Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 №1050, НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі – НПАОП 40.1-1.32-01), ПУЕ:2017 «Правила улаштування електроустановок», затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 №476 (далі – ПУЕ), інших будівельних норм та нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил з питань безпеки та охорони праці. 22.2. Запроєктоване вітчизняне або імпортне обладнання (матеріали) повинне відповідати діючим в Україні технічним регламентам та нормативним документам у сфері безпеки та охорони праці. 22.3. Клас захисту обладнання по способу захисту людини від ураження електричним струмом – І. 22.4. Ступінь захисту технічних засобів та обладнання визначати в залежності від класу вибухо- та пожежонебезпечних зон, відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.32-01. Електрообладнання для зовнішнього встановлення за ступенем захисту (код ІР) прийняти з урахуванням ступеню захисту оболонок від проникнення води, атмосферних опадів тощо. 22.5. Заземлення та захисні заходи електробезпеки повинні відповідати вимогам розділу 1 глави 1.7 ПУЕ. 22.6. Розподільні щити, розподільні коробки та інше електрообладнання по ступеню захисту відповідно до вимог п.5.6.1 табл. 5.2 НПАОП 40.1-1.32-01. 22.7. Передбачити застосування кабельно-провідникової продукції, що не поширює горіння (з індексом нгд або нг-LS) та негорючої, з відповідними межами вогнестійкості, згідно з ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» (далі – ДСТУ 4809:2007) і за димоутворювальною здатністю та токсичністю продуктів згорання класів Тк3, ДТк1, ДПк2 згідно з пп. 4.3-4.5 ДСТУ 4809:2007. 22.8. Прокладання кабельних ліній виконати з дотриманням вимог ДСТУ EN 61386-1:2017 «Системи кабелепроводів. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61386-1:2008, IDT; ІЕС 61386-1:2008, IDT», ДСТУ 4499-1:2005 «Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61084-1:1991, NЕQ)», ДСТУ EN 61537:2018 «Системи для прокладання кабелів. Системи кабельних лотків і драбин. Загальні вимоги (EN 61537:2007, IDT; IEC 61537:2006, IDT)», НПАОП 40.1-1.32-01 та п.2.4 ПУЕ. |
| 23. | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту | 23.1. Розділ у складі ПД розробити за необхідності, враховуючи вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №6 «Про затвердження переліку об’єктів, проектна документація на будівництво яких повинна включати розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту» та інших чинних нормативно-правових актів. 23.2. Обґрунтування відсутності необхідності, навести в пояснювальній записці ПД, в іншому випадку проєктні рішення зазначити в ПД окремим розділом та прийняти в необхідних обсягах з урахуванням вимог чинного законодавства, будівельних норм та нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил. |
| 24. | Вимоги з пожежної безпеки об’єкта | 24.1. Проєктні рішення прийняти з урахуванням вимог ДБН В.1.1-7:2016, ДБН В.1.2-7:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», ДБН В.2.5-23:2010, ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (далі – ДБН В.2.5-56:2014), ДБН В.2.5-67:2013, ДСТУ Б В.1.1-36:2016, ДСТУ 4809:2007, ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018,IDT)», НПАОП 40.1-1.32-01, Правил з вогнезахисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 26.12.2018 №1064 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.03.2019 за №259/33230 (далі – Правила з вогнезахисту), НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», ПУЕ, інших будівельних норм та нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил з питань пожежної безпеки. 24.2. Застосовувати будівельні конструкції, вироби та оздоблювальні матеріали для облицювання, покриття підлог і опорядження стель – із негорючих матеріалів з мінімальними класами вогнестійкості у відповідності до вимог ДБН В.1.1-7:2016. 24.3. Проєктом передбачити: 24.3.1. Оснащення приміщень, що проєктуються системами протипожежного захисту (далі - СПЗ): - системою пожежної сигналізації (далі – СПС) з урахуванням вимог ДБН В.2.5-56:2014. Під контроль СПС повинні підпадати такі підсистеми: автоматична передача сигналу тривоги на пульт цілодобового спостереження; системи вентиляції і кондиціювання повітря; - димовидалення та керування евакуюванням, за необхідності, враховуючи вимоги будівельних норм та прийняті проєктні рішення. СПЗ у складі проєкту передбачити окремими розділами з визначенням необхідних витрат на їх улаштування. 24.3.2. Електроживлення СПЗ по І категорії надійності, відповідно до вимог п.5.10 ДБН В.2.5-56:2014, за рахунок використання акумуляторних батарей, які повинні забезпечувати роботу на резервному електроживленні не менше 72 годин. 24.3.3. СПС на базі приймально-контрольного приладу «SMARTLOOP/2080-G», виробника «Inim Electronics», або аналог, електроживлення СПС на базі станції електроживлення «SmartLevel» або аналог (вхідна напруга 220В змінного струму 50Гц, вихідна напруга 24В постійного струму з внутрішнім контролем СПС). 24.3.3.1. Приймально-контрольний прилад СПС повинен формувати зовнішні звукові сигнали на головний прилад індикації (сигнал тривоги, сигнал несправності, сигнал тесту світлової індикації, сигнал тесту зовнішніх звукових сповіщувачів). 24.3.3.2. Відображення інформації СПС на дисплеї та написи на світловому табло мають бути державною мовою. 24.3.3.3. В якості технічних засобів про виявлення задимлення в приміщеннях – оптичні димові сповіщувачі WS261, виробника ТОВ «Іста-Архів» або аналог. 24.3.3.4. В якості технічних засобів про видачу сигналів від ручних сповіщувачів – ручні сповіщувачі ЕС0020, виробника «Inim Electronics» або аналог. 24.3.3.5. В якості технічних засобів про видачу сигналів на інженерні системи (вентиляція, кондиціювання, підпору повітря, димовидалення) – модулі «SmartLoop/INOUT», виробника «Inim Electronics» або аналог. 24.3.4. Передачу сигналів СПС «Тривога» та «Несправність» через приймально-контрольний прилад «VERIAL V50-U8» на пульт централізованого спостереження КП «Київський метрополітен», розташований в Будинку зв’язку за адресою: вул. Хрещатик, 19, мережею GSM(GPRS). 24.3.5. Автоматичне блокування електроприймачів вентиляційних установок систем вентиляції та кондиціонування з СПС. 24.3.6. Другий вихід/вхід з/до групи нежитлових приміщень, з урахуванням вимог п.7.2.4 ДБН В. 1.1-7:2016. 24.3.7. Улаштування в технічних приміщеннях: - протипожежних дверних блоків, відповідно до вимог п. 9.3.6 ДБН В.2.2-9:2018, п. 6.4 ДБН В.1.1-7:2016; - світильників з захисним склом із негорючих матеріалів відповідно до вимог п. 1.18 розділу IV НАПБ А.01.001-2014; - електровимикачів, відповідно до вимог п. 5.9.2 НПАОП 40.1-1.32-01, з розміщенням їх за межами приміщень. 24.3.8. Розміщення обладнання тільки на негорючій основі або стіні відповідно до діючих норм та правил пожежної безпеки. 24.3.9 Прокладання (проходки) електричних кабелів та інженерних мереж і комунікацій через огороджувальні конструкції або через протипожежні перешкоди з нормованими класами вогнестійкості прийняти за класами вогнестійкості не менше, ніж вогнестійкість цих огороджувальних конструкцій або протипожежних перешкод. 24.3.10. Вогнезахисне заповнення отворів у місцях проходу інженерних мереж і комунікацій через протипожежні перешкоди (перегородки, перекриття і таке інше), згідно вимог п.2.1.67 глави 2.1 розділу 2 ПУЕ-2017 та Правил з вогнезахисту. 24.3.11. Укомплектувати приміщення первинними засобами пожежогасіння відповідно до діючих норм. |
| 25. | Вимоги до розроблення спеціальних заходів | Відсутні. |
| 26. | Перелік будівель та споруд, що проєктуються у складі комплексу (будови) | У складі капітального ремонту нежитлових приміщень з №1 по №14 (група приміщень №7), проєктуються: - кабельна лінія зовнішнього електроживлення споживачів нежитлових приміщень від ТП4868. |
| 27. | Необхідність виконання науково-технічного супроводу | Відсутня. |
| 28. | Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40 | Відсутні. Сфера застосування ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (із змінами) не поширюється на об’єкт будівництва (капітального ремонту), враховуючи цільове (функціональне) призначення приміщень. |
| 29. | Вимоги щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів згідно з ДСТУ 9171:2021 | 29.1. Рішення щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів прийняти з урахуванням ДСТУ 9171:2021 «Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд» (далі – ДСТУ 9171). 29.2. Не застосовувати будівельні вироби (продукцію), що несуть ризики зниження строку служби Об’єкта в межах задекларованих показників експлуатаційних характеристик. 29.3. Вибір будівельних матеріалів, що плануються до використання під час капітального ремонту, здійснювати з урахуванням всього циклу їх життя (від виробництва до ліквідації, повторного використання або перероблення). 29.4. Передбачати: оптимізацію витрат на капітальний ремонт шляхом використання матеріалів, що не є дефіцитними, мають достатні поклади в природі та не вимагають великих енерговитрат під час виробництва та/або повторного використання окремих компонентів конструкцій, що проєктуються; заходи зі зменшення обсягів утворення будівельних відходів (особливо тих, що характеризуються як «втрати, що важко усунути») з урахуванням ієрархії заходів зі зменшення генерації залишків відповідно до ДСТУ 9171; організаційні заходи, що сприятимуть зниженню витрат на утримання Об’єкта, без скорочення строку його експлуатації. 29.5. Враховувати Положення постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 щодо заборони здійснювати публічні закупівлі: - товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; - товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою. |
| 30. | Вимоги до електронної версії проєктної документації | 30.1. ПД передається Замовнику відповідно до вимог Порядку розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 №45 (із змінами) (далі – Порядок №45). 30.2. Електронна версія ПД передається на електронних носіях у вигляді електронних документів з розширенням «pdf» для графічної та текстової частини, а також «pdf» і «ims» для кошторисної частини ПД. 30.3. Формат та обсяг електронної версії проєктних матеріалів (документів), що завантажується до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, прийняти відповідно до вимог Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681 (далі – Порядок №681). |
| 31. | Вимоги щодо складання відомості з обсягами робіт | 31.1. Відомість обсягів робіт скласти за кресленнями, специфікаціями і іншими проєктними матеріалами, повністю закінченими, перевіреними і укомплектованими. 31.2. Номенклатура робіт, їх характеристика та одиниці вимірювання повинні відповідати кошторисним нормам та нормативам з ціноутворення у будівництві, що застосовуються. 31.3. Кошторисну вартість будівництва (капітального ремонту) визначити в поточних цінах, відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (далі – Настанова), будівельних норм і правил, інших кошторисних норм України і нормативів з ціноутворення в будівництві, у Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 №162, у складі кошторисної частини ПД. 31.3.1. Склад, обсяг та зміст кошторисної документації визначити відповідно до графічної частини ПД та обсягів робіт, з урахуванням виділення пускових комплексів (див. розділ 13 цього Завдання) та інших вимог визначених цим Завданням. 31.3.2. У зведеному кошторисному розрахунку вартості капітального ремонту або зведенні витрат, окрім визначених Настановою, передбачити (врахувати) кошти (витрати) на: - вивезення будівельних відходів; - отримання вихідних даних для проєктування та експертизу ПД; - здійснення авторського нагляду; - водопостачання та електроживлення будівельного майданчика від існуючих мереж (за необхідності); - на оплату послуг, пов’язаних з приєднанням Об’єкта до діючих інженерних мереж (за необхідності); - покриття ризиків всіх учасників будівництва; - покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами. 31.3.3. Кошторисну заробітну плату визначити відповідно до розділу ІV Настанови. 31.3.4. Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, прийняти не нижче, ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється Державною службою статистики України (Держкомстат України), збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року). 31.3.5. Кошторисна вартість будівництва (капітального ремонту) підтверджується позитивним експертним звітом, отриманим за результатами експертизи ПД. |
| 32. | Інші вимоги до розроблення проєктної документації | 32.1. ПД розробити відповідно до Порядку №45, з урахуванням вимог цього Завдання, інших вихідних даних для проєктування, дотриманням вимог законодавства, будівельних і кошторисних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил, чинних на дату передачі її Замовнику. 32.2. Склад та зміст ПД повинен відповідати вимогам ДБН А.2.2-3:2014 та має бути достатніми для оцінки проєктних рішень та їх реалізації (на всіх етапах виконання робіт), а також містити інформацію, визначену Порядком №45. 32.2.1. До складу ПД обов’язково включити перелік робіт, для яких необхідне складання актів на приховані роботи та актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій (за наявності). 32.2.2. Обсяг та деталізація робочих креслень має бути доведена до необхідної кількості та рівня. 32.2.3. Склад основних даних і техніко-економічних показників Об’єкта прийняти згідно з ДБН А.2.2-3:2014. 32.2.4. Під час виконання робочої документації можуть здійснюватися додаткові розробки, які не передбачені цим Завданням і нормативними документами але уточнюють матеріали проєкту. 32.3. Оформлення ПД має відповідати нормативним документам (стандартам) щодо проєктної документації на будівництво об’єктів, зокрема вимогам нормативних документів комплексу А.2.4 та ДСТУ 9243 «Система проєктної документації для будівництва». Пояснювальна записка має містити інформацію щодо програмних комплексів проєктування, у разі їх застосування, та особливостей оформлення ПД. 32.4. Склад, обсяг та зміст ПД розділу «Організація будівництва» прийняти відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5:2016 з урахуванням інших будівельних норм, нормативних документів та правил. 32.4.1. Тривалість будівництва визначити, враховуючи вид будівництва, складність будови, технічні та технологічні рішення, обсяг будівельних робіт, трудові та технічні ресурси. 32.4.2. Скласти календарний графік проведення робіт з попередженням всіх учасників процесу будівництва про проведення конкретних робіт та про час їх закінчення, згідно ДБН А.3.1- 5:2016. 32.5. Під час проєктування, врахувати комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта, отриманих (у разі необхідності) у встановленому порядку (у разі їх розбіжностей із цим Завданням віддавати їм перевагу). 32.6. Відхилення, у разі виникнення, від вимог будівельних норм, під час розроблення ПД, вирішувати (погоджувати) у встановленому законодавством порядку. 32.7. Забезпечити завантаження ПД та інших проєктних матеріалів до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в обсягах та форматі передбачених Порядком №681. 32.8. Вимоги (данні), передбачені цим Завданням, можуть бути уточнені Замовником та генпроєктувальником, спільно, в процесі проєктування. 32.9. Прийняти до уваги, що: - якщо будівельні норми, нормативні документи чи правила, на які є посилання в цьому Завданні, замінено новими або до них внесені зміни, необхідно застосувати нові документи та охоплювати всі внесені зміни до них; - дані та вимоги, не зазначені в цьому Завданні, але є необхідними та обґрунтованими, можуть бути уточнені в процесі проєктування та виконання робіт, за узгодженням із Замовником; - зміни до цього Завдання, за необхідності, вносяться встановленим порядком, відповідно до вимог законодавства. |

- Додаток 4 до тендерної документації викладено в наступній редакції:

# Додаток 4

до тендерної документації

# ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА умовам тендерної документації

1. Лист - згода (по формі наведеній в Додатку 1 до тендерної документації).

2. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій: 2.1. Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання проєктних робіт, за формою: № з/п Найменування Кількість Власне/орендоване 1. Обладнання 2. Матеріально-технічна база 3. Технології

2.2. Довідка, зазначена в п.п. 2.1, від субпідрядника(ів), якого(их) Учасник планує залучити до виконання робіт (надається у разі залучення Учасником субпідрядника(ів) до виконання проєктних робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю). Примітка: 1. В довідці має міститись інформація щодо наявності приміщень, оргтехніки, в т.ч. призначеної для копіювання та множення, програмних комплексів, призначених для проєктування та будівництва (системи автоматизованого проєктування і креслення AutoCAD, програмного комплексу АС-4 (спеціалізованих програм на їх основі), програмного комплексу автоматичного складання кошторисів АВК-5 та/або інших), інша інформація, щодо спроможності виконання проєктних робіт. 2. Допускається відсутність обладнання та/або матеріально-технічної бази та/або технологій у Учасника, у разі наявності відповідного обладнання та/або матеріально-технічної бази та/або технологій у субпідрядника(ів), якого(их) Учасник планує залучити до виконання проєктних робіт, що підтверджується довідкою(ами), складеною(ими) згідно з п.п. 2.2.

3. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 3.1. Довідка, складена в довільній формі, щодо укомплектованості Учасника інженерно-технічними працівниками, які мають необхідні знання та досвід для виконання проєктних робіт, із зазначенням працівників (ПІБ), що мають кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, а саме: інженерів-проектувальників за спеціалізацією інженерно-будівельне проектування у частині: - забезпечення механічного опору та стійкості; - дотримання вимог пожежної безпеки; - кошторисної документації.

3.2. Довідка, складена у довільній формі, від субпідрядника(ів), якого(их) Учасник планує залучити до виконання проєктних робіт, про укомплектованість субпідрядника(ів) інженерно-технічними працівниками, які мають необхідні знання та досвід, із зазначенням працівників (ПІБ), які мають кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, а саме: інженерів–проектувальників, перелічених у п.п. 3.1 (надається у разі залучення Учасником субпідрядника(ів) до виконання проєктних робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю).

3.3. Документ (довідка або лист, або інформація), що містить персональні електронні посилання на Реєстр будівельної діяльності, за якими можна перевірити наявність чинного кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, для кожного інженера-проектувальника, зазначеного у довідці(ках), наданій(их) згідно з п.п.3.1 та/або п.п.3.2 та/або чинний кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, для кожного інженера-проектувальника, зазначеного у довідці(ках), наданій(их) згідно з п.п.3.1 та/або п.п.3.2. Примітка: допускається відсутність у Учасника окремих інженерів–проектувальників, які мають кваліфікаційні сертифікати, за умови їх наявності у залученого(их) субпідрядника(ів), що підтверджується довідкою, зазначеною у п.п.3.2.

4. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів): 4.1. Довідка про виконання Учасником аналогічного(их) за предметом закупівлі договору(ів) згідно з встановленою формою: № з/п Найменування Замовника (генпідрядника (генпроєктувальника)) Номер та дата укладеного договору Найменування предмета договору Контактні дані Замовника (генпідрядника (генпроєктувальника)) Примітка: Під аналогічним договором слід розуміти виконаний (закритий) договір на виконання проєктних робіт з розробки (складання) проєктної документації з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) – СС1 або вище. Найменування та контактні дані генпідрядника (генпроєктувальника) зазначаються в довідці у випадку, якщо Учасник виконував роботи з розроблення проєктної документації за аналогічним договором на умовах підряду/субпідряду (залучався генпідрядником (генпроєктувальником) до розроблення проєктної документації).

4.2. Лист-відгук (листи-відгуки) (у довільній формі) від Замовника(ів) (генпідрядника(ів) (генпроєктувальника(ів)), зазначеного(их) у довідці (п.п.4.1) щодо належного та якісного виконання Учасником договірних зобов’язань за договором(ами), зазначеним(и) в довідці (п.п.4.1). Примітки: 1. В листі(ах) повинна бути зазначена інформація про номер та дату виконаного(их) (закритого(их)) договору(ів), на який(які) контрагентом надається відгук, а також про клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва, для якого виконувались проєктні роботи за цим(и) договором(ами). 2. Для нерезидентів лист-відгук (листи-відгуки) надається(ються) мовою оригіналу разом з перекладом українською мовою, засвідченим печаткою бюро перекладів, що здійснювало переклад.

5. Документи, що підтверджують відсутність передбачених Особливостями підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно пункту 47 Особливостей: 5.1. Довідка, складена учасником процедури закупівлі у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості), або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей.

5.2. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, такі субпідрядники/співвиконавці надають довідку наступного змісту: «Ми ________ (найменування субпідрядника/співвиконавця, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47) Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178».

5.3. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників, кожен з учасників, які входять до складу об’єднання окремо надають довідку наступного змісту: «Ми ________ (найменування учасника, який входить у склад об’єднання, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178».

6. Інші вимоги: 6.1. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджуються: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо) (для юридичних осіб); паспортом (ст.1-2, ст.3-6 за наявності записів) або паспортом у формі ID-картки (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням права на підпис документів, що входять до складу тендерної пропозиції, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.

6.2. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, або інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, учасник надає лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав відсутності такої інформації, а також зазначає інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (для юридичних осіб). Вимога не застосовується до юридичних осіб, засновниками яких є юридична особа, що зазначена як виключення в пункті 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

6.3. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників надаються: 6.3.1. Документ про створення такого об’єднання. 6.3.2. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у кожного з учасників, які входять до складу об’єднання окремо, інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, або інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, кожен учасник, що входить до складу об’єднання, надає лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав відсутності такої інформації, а також зазначає інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (для юридичних осіб). Вимога не застосовується до юридичних осіб, засновниками яких є юридична особа, що зазначена як виключення в пункті 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

6.4. Довідка в довільній формі (створена учасником) із зазначенням наявності/відсутності акціонерів, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків та є громадянами Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (вимога стосується тільки акціонерних товариств).

6.5. У разі, якщо учасник є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, такий учасник надає документ відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки фізичних осіб, у тому числі, фізичних осіб - підприємців).

6.6. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/ Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, надається документ, виданий Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що підтверджує прийняття в управління активів та схематичне зображення структури власності такої юридичної особи (вимога стосується тільки юридичних осіб).

6.7. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, то такий учасник у складі тендерної пропозиції надає документ, відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки юридичних осіб, крім випадків надання документа, передбаченого підпунктом 6.6).

6.8. Банківська гарантія (електронна банківська гарантія).

7. Підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації: 7.1. Лист – згода, наступного змісту: «Ми, _________________ (найменування Учасника), цим листом погоджуємося виконати комплекс робіт, пов’язаних з розробленням проєктної документації по об’єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень з №1 по №14 (група приміщень №7), поверх - ІІ, літ. "А" на проспекті Глушкова Академіка, 31-А у Голосіївському районі м. Києва, код 71322000-1 «Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного будівництва» за ДК 021:2015, відповідно до умов, зазначених в технічній специфікації (Додаток 2 до тендерної документації), та Завдання на проєктування».

8. Інформація про субпідрядника/співвиконавця: 8.1. Інформація (повне найменування та місцезнаходження (місце проживання)) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт, як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю (ненадання інформації означає відсутність в учасника наміру залучати такого суб’єкта господарювання та не вважається невідповідністю умовам тендерної документації Замовника).

Уповноважена особа                                                                                              Тетяна РОЖЕНКО

(044) 238 58 13