**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі -**

**код ДК 021:2015:42120000-6 Насоси та компресори (Насоси)**

***Технічні вимоги до продукції:***

1. Товар повинен бути новим, без ушкоджень, комплектація тільки новими деталями, в тому числі оригінальним двигуном. Дата виготовлення насосів – не раніше 2023 року.
2. **Строк поставки Товару:** поставка Товару здійснюється протягом 5 робочих днів з дати підписання договору.
3. **Місце поставки товару:** м. Коростень, Житомирської області, вул.Шевченка,8а.
4. **Загальна кількість товару:**5 шт.

ТОВАР МАЄ ВІДПОВІДАТИ НАСТУПНИМ ВИМОГАМ:

**ТАБЛИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики товару** **(вимоги замовника)** | **Характеристики товару, пропонованого учасником\*** |
| **1** | Тип насосу: відцентровий, багатоступінчатий,горизонтальний насос моноблочної конструкції з двигуном 1,85 кВт, 2900 об/хв, 400В, 50 Гц |  |
| **2** | Виробництво згідно стандартів ISO 9001 |  |
| **3** | Діапазон температур перекачуваного середовища: від +0 до +1100С |  |
| **4** | Кожен насос повинен забезпечувати в робочій частині стійкий діапазон характеристик на частоті 50Гц (не менше) по подачі від Qmin=3,6 м3/год. до Qmax=14,4 м3/год. при напорі (не менше) від Нmax=63 м до Hmix=21 м |  |
| **5** | Робоча витрата насосу не менше ніж 12м3/год, при напорі не менше 34,8 м |  |
| **6**  | Частота обертів, не більше:2900 обр./хв |  |
| **7** | Потужність робоча кожного насосу номінальна – не більше 1,85 кВт |  |
| **8** | Установка: горизонтальна |  |
| **9** | Матеріали виконання насосів:1. Корпус – нержавіюча сталь AISI 304 або краще
2. Робочі колеса-нержавіюча сталь AISI 304 або краще
3. Вал – нержавіюча сталь AISI 304 або краще
4. Ущільнююче кільце – EPDM
5. Торцеве ущільнення – Ceramic/Carbon/ EPDM
 |  |
| **10** | Всмоктуючий патрубок насосу: не менше Ду40 |  |
| **11** | Напірний патрубок насосу: не менше Ду32 |  |
| **12** | Характеристики двигунів:1. Потужність встановлена кожного насосу Рдв, не більше: 1,85 кВт
2. Частота обертання, не більше: 2900 об/хв
3. Напруга: 380-400 В
4. Частота мережі: 50 Гц
5. Клас пиловологозахисту-ІР55
6. Клас ізоляції – F

Число полюсів електродвигуна:2 |  |
| **13** | Гарантійний термін на товар – 2 роки, з моменту поставки товару |  |

***\* учасник має заповнити таблицю***

***Всі характеристики товару мають підтверджуватись документами, виданими виробником – учасник має надати в складі пропозиції відскановані відповідні документи (будь-який з перелічених або інший документ: паспорт, інструкція, керівництво, буклет, каталог виробника) видані виробником (у разі пропонування продукції іноземного виробництва – з перекладом наданих документів на українську мову), які містять інформацію про всі зазначені в таблиці характеристики.***

1. Товар повинен пропонуватись учасниками новим та таким, що не був у використанні, терміни та умови зберігання якого не порушені – надати гарантійний лист учасника щодо спроможності виконання даної умови.

2. Товар передається замовнику у зібраному та справному стані, без механічних та будь-яких інших пошкоджень, придатний для використання відповідно до свого призначення та встановлений на місці експлуатації.

3. Товар при поставках має супроводжуватись документами, що підтверджує його якість, відповідність та комплектацію – оригінали документів надаються на кожну одиницю окремо при поставці, документи мають бути складені українською мовою або супроводжуватись нотаріально засвідченим перекладом на українську мову. Учасник має надати в складі пропозиції гарантійний лист щодо надання таких документів при поставці.

4. Транспортні витрати на поставку товару з усіма супутніми послугами здійснюються за рахунок Постачальника.

5. Наявність сервісного центру на території України та фахівців, що пройшли навчання у виробника (надати чіткі відомості про назву і адресу відповідного центру або представництва дилера).

**6.** На підтвердження ступеня локалізації запропонованого товару Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. **Ступінь локалізації має становити не менше 15%.** Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=15>

7**.** Учасник в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

**Примітка:** *У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз “або еквівалент”*