**ДОДАТОК  3**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

**Таблиця 1**

Технічні характеристики.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Котел твердопаливний.* | *Технічні характеристики* | *Технічні характеристики зазначені учасником* |
| Номінальна потужність, кВт. | 100 |  |
| Опалювальна площа до, м² | 1000 |  |
| Паливо, що використовується. | дрова |  |
| Коефіцієнт корисної дії (при топці дров.),%. | 86 |  |
| Максимальний робочий тиск води в системі опалення кгс/см2 | 2,5 |  |
| Тиск гідравлічного випробовування кгс/см2 | 4 |  |
| Товщина сталі теплообмінника мм | 5 |  |
| Марка сталі теплообмінника | 09Т2С |  |
| Товщина теплоізоляції мм | 20 |  |
| Температура води в котлі макс/мін, | 65/95 |  |
| Об'єм топки, дм³ (л). | 388 |  |
| Об'єм води в котлі, л. | 500 |  |
| Діаметр димоходу, мм. | Ø220-250 |  |
| Мінімальна тяга в димоході, Па. | 20÷25 |  |
| Габаритні розміри топки  • висота  • ширина  • глибина | 600  800  820 |  |
| Габаритні розміри котла  • висота  • ширина  • глибина | 2000  1000  1400 |  |
| Маса котла без води. | 860 |  |
| Країна-виробник. | Україна |  |

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію, складена учасником згідно з **Таблицею 1**.
* Цінову пропозицію відповідно наданої форми **(Форма 2).**
* Сертифікат відповідності на котел, або Сертифікат експертизи типу.
* Товар повинен мати керівництво з експлуатації або інший інструктивний документ на котел. Для підтвердження учасник надає такий документ у складі пропозиції.
* Довідка учасника щодо року виготовлення, гарантію на товар та найменування виробника товару.
* Умови поставки: доставка товару здійснюється Учасником за його рахунок та здійснюється до: вул. Визволення, 1, с. Княжолука, Івано-Франківська обл..
* З метою отримання гарантій на своєчасне постачання Товару у кількості, якості та у встановлені строки Учасник надає оригінал гарантійного листа від Виробника, що підтверджує можливість поставки запропонованого Товару у необхідній кількості, необхідної якості із визначеним гарантійним терміном та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника торгів із зазначенням ідентифікатора закупівлі, предмету закупівлі цих торгів та повної назви Замовника.
* Ціна на Товар включає всі витрати Постачальника, пов'язані з поставкою Товару і здійсненням вантажно – розвантажувальних робіт при поставці товару, враховується у цінову пропозицію учасника. Загальна ціна Договору складається з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, зберігання, страхування, навантаження, сплати митних тарифів, витрат на відрядження та інших витрат.
* Умови оплати: Замовник сплачує Постачальнику на його розрахунковий рахунок відповідну суму за товар протягом 15 календарних днів з дня підписання видаткової накладної на товар.

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

При відвантаженні товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначено у супровідних документах. Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.

**Форма 2**

**ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про учасника процедури закупівлі** | |
| Повне найменування учасника/прізвище, ім’я, по батькові |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. |  |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). |  |
| Банківські реквізити |  |
| Особа, відповідальна за участь у торгах  (ПІБ, посада, контактні тел.) |  |
| Телефон, телефакс |  |
| Електронна адреса |  |
| Інша інформація |  |

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (повна назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у закупівлі по предмету закупівлі: **Котел твердопаливний (Код ДК 021:2015:44620000-2: Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі)**, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника за загальну суму:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами та прописом) (без ПДВ);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами та прописом) (ПДВ);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами та прописом) (з ПДВ).\*

*\*якщо учасник не є платником ПДВ – зазначається «без ПДВ»;*

*Примітка: в даній формі зазначається первинна цінова пропозиція. При укладанні договору замовник буде брати до уваги остаточну цінову пропозицію учасника, визначену в результаті проведення аукціону.*

1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

2. Якщо наша пропозиція буде відповідати всім кваліфікаційним вимогам та буде визнана найбільш економічно вигідною, то ми зобов'язуємося:

- підписати договір із Замовником не пізніше 20 робочих днів після оприлюднення рішення про переможця Закупівлі;

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну та беззаперечну згоду з усіма умовами даної процедури закупівлі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(підпис)* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(ініціали та прізвище)* |