Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП ПАЕС

Каскад ГЕС-ГАЕС

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- |
|  | ЗГІ – директор Каскаду ГЕС-ГАЕС |
|  | ____________ О. МЕЛЬНИЧУК |
|  | «______»__________2022 р. |

# Технічна специфікація до предмета закупівлі

# «Сервісне технічне обслуговування осушувача пневматичного господарства Ташлицької ГАЕС»

ТСдоПЗ(п).1500.0073-2022

| ПОГОДЖЕНО: | РОЗРОБЛЕНО: |
| --- | --- |
| Головний інженер Каскаду ГЕС-ГАЕС | Начальник МЦ Каскаду ГЕС-ГАЕС |
| ____________С. МУЗИЧЕНКО | ____________ В. КУХАРЬ |
| «_____» ___________2022 р. | «_____» ___________2022 р. |

ЗМІСТ

Арк.

|  | Повна назва послуг | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ …………...….............. | 3 |
|  | Місце надання послуг..…..…………………………………................................... | 3 |
|  | Стан об’єкта надання послуг……………………………………………………… | 3 |
|  | Опис і технічні характеристики послуг…....……………………………………... | 3 |
|  | Вимоги до видів (засобів) забезпечення | 4 |
|  | Вимоги до виконавця послуг | 4 |
|  | Додаток А. Інші вимоги до надання послуг …………………………………..… | 6 |

1.	Повна назва послуг

## Повна назва послуг: «Сервісне технічне обслуговування осушувача пневматичного господарства Ташлицької ГАЕС».

- Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ

# Вид послуг – сервісне технічне обслуговування адсорбційного осушувача повітря Ташлицької ГАЕС, в об’ємі сервісу «С» відповідно до заводської документації та згідно діючим нормативам.

# Oб’єкт належить до четвертого класу за НП 306.2.141-2008 мовою оригіналу «Общие положения безопасности атомных станций».

- Місце надання послуг

# Послуги виконуються в приміщенні 124/1 будівлі ТГАЕС, за нормальних умов оточуючого середовища і при наявності усіх необхідних технологічних мереж.

- Стан об’єкта надання послуг

Адсорбційний осушувач повітря є частиною діючого загально станційного пневматичного господарства Р=0,8 МПа, установка перебуває в працездатному стані, передається виконавцю за нарядом-допуском для надання послуг.

- Опис і технічні характеристики послуг

Сервісне технічне обслуговування осушувача пневматичного господарства Ташлицької ГАЕС (інв.№ 12451012) заплановано виконати у наступному обсязі:

| № | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сервісне технічне обслуговування в об’ємі сервіс «С» |  |  |
| 1 | Адсорбційний осушувач повітря ALD 0550 |  |  |
| 1.1 | Перевірка всіх електричних контактів, контактів плати керування та сигнальних ламп | установка | 1 |
| 1.2 | Перевірка сервісних повідомлень та сигналів тривоги, за необхідності обнуління | панель | 1 |
| 1.3 | Перевірка спрацювання попереджувальних та аварійних сигналів | панель | 1 |
| 1.4 | Рекалібровка трансміттера точки роси | датчик | 1 |
| 1.5 | Перевірка поперемінного перемикання адсорбційних осушувачів | адсорбер | 2 |
| 1.6 | Перевірка автоматичної роботи перемикаючих, магнітних клапанів та конденсатовідвідників | установка | 1 |
| 1.7 | Оптичний контроль балонів адсорберів | балон | 2 |
| 1.8 | Заміна адсорбенту | балон | 2 |
| 1.9 | Тестування на витік середовища під тиском | установка | 1 |
| 1.10 | Тестове проганяння установки під навантаженням з контролем робочих параметрів | установка | 1 |
| 1.11 | Заміна фільтрувальних елементів фільтрів додаткового очищення | ф. елемент | 2 |

| 1.12 | Перевірка, очистка та заміна зношених частин конденсатовідвідника | конденсатовідвідник | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Перевірка, очищення, змащення та заміна зношених частин електромагнітного клапану | клапан | 2 |
| 1.14 | Перевірка, очищення, змащення та заміна зношених частин перемикального клапану | клапан | 2 |
| 1.15 | Заміна глушника | глушник | 2 |
| 2 | Фільтр попереднього очищення DF-0600-ZU |  |  |
| 2.1 | заміна фільтрувального елементу фільтру попереднього очищення | ф. елемент | 1 |
| 2.2 | Перевірка, очистка та заміна зношених частин конденсатовідвідника | конденсатовідвідник | 1 |

- Вимоги до видів (засобів) забезпечення

6.1 Відомість матеріалів:

| 1 | 1C942630 Сервісний комплект Carepac C Ultrapac 0550 HED/ALD у складі: | компл. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Фільтроелемент S0600 | шт | 2 |
| 1.2 | Рем. комплект перекидного клапану | шт | 2 |
| 1.3 | Рем. комплект електромагнітного клапану | шт | 2 |
| 1.4 | Рем. комплект конденсатовідвідника UFM-D05 | шт | 1 |
| 1.5 | Глушник | шт | 2 |
| 1.6 | Комплект прокладок для фільтрів | шт | 1 |
| 1.7 | Набір прокладок та шайб для розподільників газу | шт | 1 |
| 1.8 | Адсорбент ULTRASORP 16 | кг | 158 |
| 2 | 1C486161 Фільтроелемент М0600 UltraPleat | шт | 1 |
| 3 | Рем. комплект конденсатовідвідника UFM-D03 | шт | 1 |

  - Для якісного надання послуг у відповідності до вимог заводської і експлуатаційної документації Виконавець повинен мати виключно оригінальні розхідні матеріали та комплектуючі.

  - Перелік обладнання:

- набір слюсарного інструменту;

- пристрій для виявлення витоків газу (стисненого повітря);

- пристрій для перевірки електричних контактів плати керування;

- пристрій для оптичного контролю.

- Вимоги до виконавця послуг

7.1	Послуги повинні надаватися під наглядом спеціалістів фірми виробника Donaldson Filtration Deutschland GmbH або офіційних дистриб’юторів (уповноважених на продаж, сервісні заходи та технічну підтримку обладнання Donaldson Filtration Deutschland GmbH в Україні).

7.2	Не пізніше, ніж за п’ятнадцять робочих днів до прибуття фахівців на     Каскад ГЕС-ГАЕС, Виконавець повинен направити лист на паперовому носієві на ім'я генерального директора ВП ПАЕС і в електронному вигляді у форматі Word на електронні адреси начальника ВОП ВП ПАЕС a_samchinskiy@sunpp.atom.gov.ua з метою надання права працівникам Виконавця бути відповідальними особами під час надання послуг за нарядами та розпорядженнями на об’єктах Каскаду ГЕС-ГАЕС.

У листі повинні бути вказані прізвище, ім’я, та по батькові, професія або посада, групи з електробезпеки працівників відповідальних за безпечне проведення послуг за нарядами та розпорядженнями на об'єктах Каскаду ГЕС-ГАЕС, а також П.І.Б. і номер

мобільного телефону представника керівництва Виконавця, відповідального за дотримання працівниками Виконавця вимог законодавчих та нормативно-правових актів з

охорони праці, а саме: НПАОП 40.1-1.03-76 (мовою оригіналу) «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»,                       НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України», НПАОП 40.1-1.01-97 (мовою оригіналу) «Правила безопасной эксплуатации электроустановок» (в редакції 2000 р.).

7.3	Фахівці Виконавця повинні мати при собі посвідчення встановленого зразка з вказаними групами з електробезпеки та записом про проходження медичного огляду.

7.4	Виконавець повинен мати досвід виконання аналогічного договору в повному обсязі.

7.5	Документи готуються Виконавцем українською мовою та надаються Замовнику в електронному і друкованому вигляді у трьох примірниках кожен.

7.6	Термін надання послуг з 01.09.2023 по 31.10.2023 (термін буде зазначено в календарному плані до договору).

ДОДАТОК А

ІНШІ ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

## А.1	Підстава для надання послуг

Підставою до надання послуг є:

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (у редакції 2019 року);

- ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 2019 року);

- НПАОП 40.01-1.03-76 (мовою оригіналу) «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций»;

- (мовою оригіналу) «Руководство по эксплуатации адсорбционного осушителя Donaldson Ultrafilter».

А.2	Перелік нормативних посилань

Послуги повинні бути виконані у відповідності з наступним документом:

- ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 2019 року).

Під час надання послуг Виконавець повинен додержуватись вимог документів:

–	НПАОП 40.01-1.03-76 (мовою оригіналу) «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций»;

- НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України».

А.3	Вимоги до безпеки послуг

В зоні діючих електроустановок та механічного обладнання необхідно дотримуватись вимог НПАОП 40.1-1.01-97 (мовою оригіналу) «Правила безопасной эксплуатации электроустановок» (в редакції 2000 р.), НПАОП 40.1-1.03-76 (мовою оригіналу) «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України».

А.4	Вимоги до гарантій

А.4.1	Виконавець повинен гарантувати безпечну та надійну роботу адсорбційного осушувача стисненого повітря Donaldson ALD 0550 ТГАЕС після надання послуг, строк дії гарантійного обслуговування повинен складати 12 місяців з часу введення обладнання в роботу. Гарантійне зобов’язання повинне бути записане у акті приймання-здавання з сервісного технічного обслуговування осушувача пневматичного господарства Ташлицької ГАЕС (форма акту згідно Додатка 23, ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» у редакції 2019 року (обов'язково)).

А.4.2	У разі виникнення збоїв в роботі і/або виходу з ладу обладнання, недоліків і/або дефектів обладнання, роботи по відновленню нормальної роботи обладнання впродовж гарантійного терміну здійснюються за рахунок Виконавця. При відмові або неможливості усунення недоліків і/або дефектів обладнання Виконавцем можливо усунення цих недоліків сторонньою організацією за рахунок Виконавця.

А.5 Вимоги до документації

Перелік звітної документації (форма актів відповідно до ГКД 34.20.661-2003 у редакції 2019 року):

- акт приймання-здавання з сервісного технічного обслуговування осушувача пневматичного господарства Ташлицької ГАЕС (додаток 23);

- акт дефектів (додаток 17);

- акт здачі-приймання наданих послуг.