**Комунальне підприємство «Лубни - водоканал»**

**Лубенської міської ради**

**Лубенського району Полтавської області**

|  |
| --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**  Протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою  Комунального підприємства  «ЛУБНИ-ВОДОКАНАЛ»  Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області  від 07 вересня 2022 року № 122    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анастасія ПАСЕЧНИК** |

**ОГОЛОШЕННЯ**

**про проведення спрощеної закупівлі**

**згідно предмету закупівлі:**

**ДК 021:2015 - 42120000-6 – «Насоси та компресори» - Свердловинний насосний агрегат МР617-13 - 1 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-08 - 2 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-11 - 1 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-15 - 1 шт.**

**СПРОЩЕНА ЗАКУПІВЛЯ**

**м. Лубни – 2022 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** |  |  |
| **1.** | **Загальні положення** | |
| 1.1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| **2** | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія -** | |
| 2.1 | Повне найменування | **Комунальне підприємство «Лубни - водоканал» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області** |
| 2.2 | Код згідно ЄДРПОУ замовника | 36770447 |
| 2.3 | Місцезнаходження замовника | 37500, Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Лубни, вул. Авіаторська, буд. 52. |
| 2.4 | Категорія замовника | Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| **3.** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)** | |
| 3.1 | Назва предмета закупівлі | предмету закупівлі:  ДК 021:2015 - 42120000-6 – «Насоси та компресори» - Свердловинний насосний агрегат МР617-13 - 1 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-08 - 2 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-11 - 1 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-15 - 1 шт. |
| 3.2 | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Окремих частин предмету закупівлі не визначено.  Пропозиція подається щодо предмету закупівлі в цілому.  **Враховуючі виробничі та технологічні потреби підприємства, розміщення об’єктів встановлення обладнання, умови експлуатації та обслуговування , габаритні розміри та конструкційні особливості для монтажу обладнання на об’єктах визначено конкретний тип обладнання , який повністю відповідає вказаним вимогам, тому аналоги та/або еквіваленти товару не приймаються у пропозиціях учасників.** |
| **4.** | **Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі** | Зазначено в Додатку 1 до оголошення |
| **5.** | **Кількість і місце поставки товарів та обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг** | |
| 5.1. | Кількість товарів | 1. Свердловинний насосний агрегат МР617-13 - 1 шт., 2. Свердловинний насосний агрегат МР630-08 - 2 шт., 3. Свердловинний насосний агрегат МР630-11 - 1 шт., 4. Свердловинний насосний агрегат МР630-15 - 1 шт. |
| 5.2 | Місце поставки товарів | 37500, Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Лубни, вул. Авіаторська, буд. 52. |
| 6 | **Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг** | До 21.09.2022 року |
| **7.** | **Умови оплати** | Подія: Дата підписання Акта приймання-передачі партії Товару та/або Видаткової накладної  Тип оплати: Післяплата  Період: 100 календарних днів |
| **8.** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **350 000 грн. 00 коп.**  *(Триста п’ятдесят тис. 00 копійок*), з ПДВ. |
| **9.** | **Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів)** | Період уточнення інформації про закупівлю  до 13.09.2022 року |
| **10.** | **Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж п’ять робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель)** | 10.1. Кінцевий строк подання пропозицій  до 16.09.2022 року  10.2. Отримана пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих пропозицій. |
| **11.** | **Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв** | 11.1. Єдиним критерієм оцінки згідно даної закупівлі є ціна (питома вага критерію – 100%). Згідно ч. 1 ст. 29 Закону оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цьому оголошенні, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями ст. 30 Закону.  11.2. До оцінки пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг. |
| **12.** | **Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати)** | Не вимагається |
| **13.** | **Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати)** | Не вимагається |
| **14.** | **Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі** | 14.1. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 1 % від очікуваної вартості закупівлі.  14.2. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни. |
| **15.** | **Додатки**  **до оголошення** | **Додаток № 1**  – Технічні, та якісні вимоги до предмету закупівлі (технічна специфікація);  **Додаток № 2** – Умови закупівлі;  **Додаток № 3** – Тендерна пропозиція;  **Додаток № 4** – Перелік документів, що вимагаються Замовником від Учасника;.  **Додаток № 5** – Проект договору. |

**ДОДАТОК № 1**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ДО ПРЕДМЕТА СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (*у разі наявності*)

**1. Свердловинний насосний агрегат МР617-13 - 1шт.**

**Технічні характеристики:**

Свердловинний насос, призначений для перекачування чистої води.

Всі робочі органи насосу повинні бути виготовлені із нержавіючої сталі, яка забезпечує високу корозійну стійкість.

Насос повинен бути оснащений електродвигуном с захистом від піску, торцевим ущільненням валу, опорними підшипниками з водяною змазкою та мембраною для компенсації об’єму.

**Технічні параметри насосу:**

Насос повинен забезпечувати в робочій частині стійкий діапазон характеристик по подачі:

від Qmin - 4м3/год до Qmах - 20м3/год, при напорі від Hmin = 81м до Hmax = 142м відповідно.

Насос повинен забезпечувати наступні робочі точки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Робоча точка 1\* | Робоча точка 2\* | Робоча точка 3\* | Робоча точка 4\* |
| Q = 8 м3/год | Q = 12 м3/год | 14 м3/год | Q = 16 м3/год |
| H = 138 м.в.с | H = 126 м.в.с | H = 117 м.в.с | H = 107 м.в.с |
| ККД= не менше 66 %. | ККД= не менше 74 %. | ККД= не менше 74 %. | ККД= не менше71 %. |

\*Робочі точки агрегату повинні бути підтвердженні графічними характеристиками роботи насосного агрегату, що є предметом закупівлі при частоті 50Гц, виданих заводом виробником, завірені печаткою/підписом завода виробника та відповідальної особи учасника.

Напірний патрубок – 2.5 дюйма. Типорозмір насосу – 6 дюймів.

**Матеріали насосу:**

Дифузори, зворотній клапан, сітчастий фільтр, секції насоса – нержавіюча сталь AISI 304.

Робочі колеса – нержавіюча сталь AISI 304**.**

Вал насоса – нержавіюча стальAISI 420.

Ущільнення гумові - бутадієн-нітрильного каучуку (NBR).

**Параметри електродвигуна:**

Тип електродвигуна – MSM6/10: занурений електродвигун «мокрого типу», трьох фазний, aсинхронний, герметично закритий.

Електродвигун повинен бути заповнений спеціальною рідиною на основі водного розчину пропілен-гліколю, стійкою для зберігання при температурі навколишнього середовища – до мінус 20°С.

Номінальна потужність на валу (P2) – не більше 7,5 кВт;

Номінальна напруга живлення - 3 x 380-400 V;

Допуск по відхиленню напруги: +6 % /- 10 %

Номінальне споживання току в робочій точці: 17.5 A

Коефіцієнт потужності cos фи (φ) - 0,82 (при U = 380В)

Частота живлення - 50 Hz;

Швидкість обертання номінальна – 2900 об/хв;

Тип пуску – прямий пуск.

Клас захисту – IP 68;

Максимальна кількість пусків на годину – 20.

**Матеріали електродвигуна:**

Вал – нержавіюча сталь AISI 420

Статор – нержавіюча сталь AISI 304

**Електродвигун повинен бути укомплектований:**

- компенсаційною мембраною для збалансування між внутрішнім та зовнішнім тиском, а також для компенсації температурних змін об’єму води;

- оригінальними термоусадковими муфтами для з’єднання двигуна насоса з електромережою.

**Насос повинен мати** захисну пластину-кришку із нержавіючої сталі (AISI 304) для захисту електричного кабелю від пошкодження.

В комплекті до насосу повинна бути - перехідна оригінальна муфта (редюсер) для з’єднання гідравлічної частини насоса з водопід’ємною трубою.

Насос та електродвигун повинні мати маркування СЄ відповідно до чинних європейських директив.

**Виробник насосу та електродвигуна повинен бути той самий.**

**Габарити:**

Довжина насосного агрегату - не більше 1873 мм

Довжина гідравлічної частини – не більше 1042 мм

Вага гідравлічної частини - 21 кг

Довжина двигуна - не більше 831 мм

Вага двигуна – 55 кг

Зовнішній діаметр двигуна – не більше 142 мм

Вага насосного агрегату - 76 кг.

**2. Свердловинний насосний агрегат МР 630-08 – 2шт.**

**Технічні характеристики:**

Свердловинний насос, призначений для перекачування чистої води.

Всі робочі органи насосу повинні бути виготовлені із нержавіючої сталі, яка забезпечує високу корозійну стійкість.

Насос повинен бути оснащений електродвигуном с захистом від піску, торцевим ущільненням валу, опорними підшипниками з водяною змазкою та мембраною для компенсації об’єму.

**Технічні параметри насосу:**

Насос повинен забезпечувати в робочій частині стійкий діапазон характеристик по подачі:

від Qmin = 8м3/год до Qmах = 39м3/год при напорі від Hmin = 31(м) до Hmax = 86м.

Насос повинен забезпечувати наступні робочі точки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Робоча точка 1\* | Робоча точка 2\* | Робоча точка 3\* | Робоча точка 4\* |
| Q = 16 м3/год | Q = 24 м3/год | Q = 28 м3/год | Q = 32 м3/год |
| H = 77 м.в.с | H = 68 м.в.с | H = 61 м.в.с | H = 52 м.в.с |
| ККД= не менше 66 %. | ККД= не менше 75 %. | ККД= не менше 77 %. | ККД= не менше 76 %. |

\*Робочі точки агрегату повинні бути підтвердженні графічними характеристиками роботи насосного агрегату, що є предметом закупівлі при частоті 50Гц, виданих заводом виробником, завірені печаткою/підписом завода виробника та відповідальної особи учасника.

Напірний патрубок – 3'' Типорозмір насосу – 6 дюймів.

**Матеріали насосу:**

Робочі колеса, проміжні камери (дифузори), зворотній клапан – нержавіюча сталь AISI 304

Вал насоса – нержавіюча стальAISI 420

З’єднання (NEMA) – нержавіюча стальAISI 431

Ущільнення гумові - бутадієн-нітрильного каучуку (NBR)

**Параметри електродвигуна:**

Тип електродвигуна: MSM6/10 - занурений електродвигун «мокрого типу», трьох фазний, асинхронний, герметично закритий.

Електродвигун повинен бути заповнений спеціальною рідиною на основі водного розчину пропілен гліколю, стійкою для зберігання при температури навколишнього середовища – до мінус 20 ºС.

Номінальна потужність –7.5 кВт;

Номінальна напруга живлення - 3 x 380-400-415 V;

Допуск по відхиленню напруги: +6 % /- 10 %

Номінальне споживання струму в робочій точці: 17.5 A

Коефіцієнт потужності cos фи (φ) - 0,82 (при U = 380В)

Частота живлення - 50 Hz;

Швидкість обертання номінальна – 2900 об/хв;

Тип пуску – прямий пуск.

Клас захисту – IP 68;

Максимальна кількість пусків на годину – 20.

**Матеріали електродвигуна:**

Вал – нержавіюча сталь AISI 420

Статор – нержавіюча сталь AISI 304

**Електродвигун повинен бути укомплектований:**

- компенсаційною мембраною для збалансування між внутрішнім та зовнішнім тиском, а також для компенсації температурних змін об’єму води;

- оригінальними термоусадковими муфтами для з’єднання двигуна насоса з електромережою.

Насос повинен мати захисну пластину-кришку із нержавіючої сталі (AISI 304) для захисту електричного кабелю від пошкодження.

В комплекті до насосу повинна бути - перехідна оригінальна муфта (редюсер) для з’єднання гідравлічної частини насоса з водопід’ємною трубою

Насос та електродвигун повинні мати маркування СЄ відповідно до чинних європейських директив.

**Виробник насосу та електродвигуна повинен бути той самий.**

**Габарити:**

Довжина насосного агрегату - не більше 1854 мм

Довжина гідравлічної частини –1023 мм

Вага гідравлічної частини - 18 кг

Довжина двигуна - 831 мм

Вага двигуна – 55 кг

Зовнішній діаметр агрегату – не більше 145 мм

Вага насосного агрегату - не більше 73 кг.

**3. Свердловинний насосний агрегат МР 630-11 – 1шт.**

**Технічні характеристики:**

Свердловинний насос, призначений для перекачування чистої води.

Всі робочі органи насосу повинні бути виготовлені із нержавіючої сталі, яка забезпечує високу корозійну стійкість.

Насос повинен бути оснащений електродвигуном с захистом від піску, торцевим ущільненням валу, опорними підшипниками з водяною змазкою та мембраною для компенсації об’єму.

**Технічні параметри насосу:**

Насос повинен забезпечувати в робочій частині стійкий діапазон характеристик по подачі:

від Qmin = 8м3/год до Qmах = 39м3/год при напорі від Hmin = 43(м) до Hmax = 119 м.

Насос повинен забезпечувати наступні робочі точки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Робоча точка 1\* | Робоча точка 2\* | Робоча точка 3\* | Робоча точка 4\* |
| Q = 16 м3/год | Q = 24 м3/год | Q = 28 м3/год | Q = 32 м3/год |
| H = 107 м.в.с | H = 94 м.в.с | H = 84 м.в.с | H = 72 м.в.с |
| ККД= не менше 66 %. | ККД= не менше 75 %. | ККД= не менше 77 %. | ККД= не менше 77 %. |

\*Робочі точки агрегату повинні бути підтвердженні графічними характеристиками роботи насосного агрегату, що є предметом закупівлі при частоті 50Гц, виданих заводом виробником, завірені печаткою/підписом завода виробника та відповідальної особи учасника.

Напірний патрубок – 3'' Типорозмір насосу – 6 дюймів.

**Матеріали насосу:**

Робочі колеса, проміжні камери (дифузори), зворотній клапан – нержавіюча сталь AISI 304

Вал насоса – нержавіюча стальAISI 420

З’єднання (NEMA) – нержавіюча стальAISI 431

Ущільнення гумові - бутадієн-нітрильного каучуку (NBR)

**Параметри електродвигуна:**

Тип електродвигуна: MSM6/12.5 - занурений електродвигун «мокрого типу», трьох фазний, асинхронний, герметично закритий.

Електродвигун повинен бути заповнений спеціальною рідиною на основі водного розчину пропілен гліколю, стійкою для зберігання при температури навколишнього середовища – до мінус 20 ºС.

Номінальна потужність –9.3 кВт;

Номінальна напруга живлення - 3 x 380-400-415 V;

Допуск по відхиленню напруги: +6 % /- 10 %

Номінальне споживання струму в робочій точці: 21 A

Коефіцієнт потужності cos фи (φ) - 0,82 (при U = 380В)

Частота живлення - 50 Hz;

Швидкість обертання номінальна – 2900 об/хв;

Тип пуску – прямий пуск.

Клас захисту – IP 68;

Максимальна кількість пусків на годину – 20.

**Матеріали електродвигуна:**

Вал – нержавіюча сталь AISI 420

Статор – нержавіюча сталь AISI 304

**Електродвигун повинен бути укомплектований:**

- компенсаційною мембраною для збалансування між внутрішнім та зовнішнім тиском, а також для компенсації температурних змін об’єму води;

- оригінальними термоусадковими муфтами для з’єднання двигуна насоса з електромережою.

Насос повинен мати захисну пластину-кришку із нержавіючої сталі (AISI 304) для захисту електричного кабелю від пошкодження.

В комплекті до насосу повинна бути - перехідна оригінальна муфта (редюсер) для з’єднання гідравлічної частини насоса з водопід’ємною трубою

Насос та електродвигун повинні мати маркування СЄ відповідно до чинних європейських директив.

**Виробник насосу та електродвигуна повинен бути той самий.**

**Габарити:**

Довжина насосного агрегату - не більше 2184 мм

Довжина гідравлічної частини –1311 мм

Вага гідравлічної частини - 23 кг

Довжина двигуна - 873 мм

Вага двигуна – 60 кг

Зовнішній діаметр агрегату – не більше 145 мм

Вага насосного агрегату - не більше 83 кг.

**4. Свердловинний насосний агрегат МР 630-15 – 1шт.**

**Технічні характеристики:**

Свердловинний насос, призначений для перекачування чистої води.

Всі робочі органи насосу повинні бути виготовлені із нержавіючої сталі, яка забезпечує високу корозійну стійкість.

Насос повинен бути оснащений електродвигуном с захистом від піску, торцевим ущільненням валу, опорними підшипниками з водяною змазкою та мембраною для компенсації об’єму.

**Технічні параметри насосу:**

Насос повинен забезпечувати в робочій частині стійкий діапазон характеристик по подачі:

від Qmin = 8м3/год до Qmах = 39м3/год при напорі від Hmin = 63(м) до Hmax = 164 м.

Насос повинен забезпечувати наступні робочі точки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Робоча точка 1\* | Робоча точка 2\* | Робоча точка 3\* | Робоча точка 4\* |
| Q = 16 м3/год | Q = 24 м3/год | Q = 28 м3/год | Q = 32 м3/год |
| H = 147 м.в.с | H = 130 м.в.с | H = 117 м.в.с | H = 100 м.в.с |
| ККД= не менше 66 %. | ККД= не менше 75 %. | ККД= не менше 77 %. | ККД= не менше 76 %. |

\*Робочі точки агрегату повинні бути підтвердженні графічними характеристиками роботи насосного агрегату, що є предметом закупівлі при частоті 50Гц, виданих заводом виробником, завірені печаткою/підписом завода виробника та відповідальної особи учасника.

Напірний патрубок – 3'' Типорозмір насосу – 6 дюймів.

**Матеріали насосу:**

Робочі колеса, проміжні камери (дифузори), зворотній клапан – нержавіюча сталь AISI 304

Вал насоса – нержавіюча стальAISI 420

З’єднання (NEMA) – нержавіюча стальAISI 431

Ущільнення гумові - бутадієн-нітрильного каучуку (NBR)

**Параметри електродвигуна:**

Тип електродвигуна: MSM6/17.5 - занурений електродвигун «мокрого типу», трьох фазний, асинхронний, герметично закритий.

Електродвигун повинен бути заповнений спеціальною рідиною на основі водного розчину пропілен гліколю, стійкою для зберігання при температури навколишнього середовища – до мінус 20 ºС.

Номінальна потужність –13 кВт;

Номінальна напруга живлення - 3 x 380-400-415 V;

Допуск по відхиленню напруги: +6 % /- 10 %

Номінальне споживання струму в робочій точці: 29 A

Коефіцієнт потужності cos фи (φ) - 0,82 (при U = 380В)

Частота живлення - 50 Hz;

Швидкість обертання номінальна – 2900 об/хв;

Тип пуску – прямий пуск.

Клас захисту – IP 68;

Максимальна кількість пусків на годину – 20.

**Матеріали електродвигуна:**

Вал – нержавіюча сталь AISI 420

Статор – нержавіюча сталь AISI 304

**Електродвигун повинен бути укомплектований:**

- компенсаційною мембраною для збалансування між внутрішнім та зовнішнім тиском, а також для компенсації температурних змін об’єму води;

- оригінальними термоусадковими муфтами для з’єднання двигуна насоса з електромережою.

Насос повинен мати захисну пластину-кришку із нержавіючої сталі (AISI 304) для захисту електричного кабелю від пошкодження.

В комплекті до насосу повинна бути - перехідна оригінальна муфта (редюсер) для з’єднання гідравлічної частини насоса з водопід’ємною трубою

Насос та електродвигун повинні мати маркування СЄ відповідно до чинних європейських директив.

**Виробник насосу та електродвигуна повинен бути той самий.**

**Габарити:**

Довжина насосного агрегату - не більше 2679 мм

Довжина гідравлічної частини –1695 мм

Вага гідравлічної частини - 30 кг

Довжина двигуна - 984 мм

Вага двигуна – 69 кг

Зовнішній діаметр агрегату – не більше 145 мм

Вага насосного агрегату - не більше 99 кг.

**Вимоги до упаковки і її маркування:**

1. Товар повинен бути упакований, промаркований у відповідності з вимогами нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ,ТУ та інше) укомплектований згідно з доданими документами.
2. Товар повинен бути поставлений в упаковці, яка відповідає встановленим технічним умовам, характеру вантажу та забезпечує збереження вантажу при транспортуванні і зберіганні.

Гарантійний термін свердловинних насосних агрегатів в комплекті з пристроєм керування не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.

**Враховуючі виробничі та технологічні потреби підприємства, розміщення об’єктів встановлення обладнання, умови експлуатації та обслуговування, габаритні розміри та конструкційні особливості, для монтажу обладнання на об’єктах визначено конкретний тип обладнання , який повністю відповідає вказаним вимогам, тому аналоги та/або еквіваленти товарів не приймаються у пропозиціях учасників.**

**ДОДАТОК № 2**

**Умови закупівлі**

**І. Загальні умови:**

1. **Термін поставки товарів – до 21.09.2022 року.**

2. Термін оплати 100 календарних днів після підписання видаткової накладної.

3. Учасник погоджується на підписання договору в редакції замовника.

4. За порушення термінів поставки, помилкову поставку, або часткову недопоставку товару учасник сплачує замовнику штраф у розмірі 50% від суми непоставленого або невірно/помилково поставленого товару.

5. Замовник має право до моменту укладання Договору отримати партію товару для перевірки технічних характеристик, в робочих умовах, безпосередньо на об’єкті, згідно вимог до предмету закупівлі, в присутності уповноваженої особи продавця**.**

**ІІ. Загальні вимоги до предмета закупівлі та учасника торгів:**

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують загальні вимоги:

1. Заводський гарантійний термін на товар в цілому повинен складати - не менше 12 місяців з дати введення товару в експлуатацію.

2. Товар, що пропонується Учасником повинен бути новим (не бувшим у використанні), дата виробництва не раніше 2022 року, у стандартному заводському виконанні.

**3. Товар повинен поставлятися в заводській упаковці, бути в зборі і повністю готовим до експлуатації. З кожною одиницею товару поставляється комплект ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНИХ муфт для з’єднання електричної частини насоса з електромережею замовника та технічний паспорт.**

4. Агрегатування електродвигуном має бути здійснено на заводі-виробника насосу згідно діючих норм і виробничих стандартів.

5. Насосний агрегат повинен пройти випробування на заводському стенді заводу виробника, з наданими параметрами роботи агрегату - перед відвантаженням з заводу.

6. Учасник забезпечує передпродажну підготовку товару до моменту передачі його на склад замовника.

7. Товар повинен бути доставлений замовнику **виключно** **уповноваженою особою продавця**, для огляду і встановлення відповідності предмету закупівлі.

8. Учасник здійснює після продажне обслуговування товару (обладнання) протягом гарантійного терміну експлуатації.

9. Цінова пропозиція учасника повинна враховувати всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, сплату податків (інших обов’язкових платежів, зборів), **виконання демонтажу діючого обладнання, монтажних та пуско - налагоджувальних робіт нового обладнання на об’єкті замовника,** пакування та інших витрат, що пов’язані з предметом закупівлі.

10. Учасник погоджується, що в разі, якщо товар, який пропонується, не відповідає вимогам Замовника, пропозиція такого Учасника може бути відхилена.

11. Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація, щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його пропозиція буде відхилена.

**ІІІ. Відповідність предмету закупівлі та учасника торгів:**

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі встановлених замовником, а саме:

1. Діючі (чинні) декларацію про відповідність, сертифікат відповідності товару, що є предметом закупівлі
2. Діючі (чинні) міжнародні сертифікати ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE товару, видані заводу виробнику. Сертифікати повинні мати переклад українською мовою.
3. Діючий (чинний) сертифікат (свідоцтво) показників гідравлічних випробувань та повірки випробувальної лабораторії завода виробника (включно випробування потужності електродвигуна, випробування гідростатичного тиску насосів, перевірка продуктивності насосів згідно ISO9906 ). Сертифікат (свідоцтво) повинен мати переклад українською мовою.
4. Діючий висновок санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності вимогам безпеки здоров’я і життя людини.

5. Діюча інструкція, керівництво з експлуатації на насосний агрегат, виданий заводом виробником. Має бути на Українській мові, чи мати переклад.

6. Графічні характеристики роботи насосного агрегату, що є предметом закупівлі, (із відображеними параметрами: Q; Н; ККД; kWt/HP) при частоті 50Гц, виданих заводом виробником, завірені печаткою/підписом завода виробника та відповідальної особи учасника.

7. Інформація з каталогу виробника про технічні дані гідравлічної частини насоса: конструкція, матеріали виконання, креслення, габаритні розміри, видана заводом виробником завірені печаткою/підписом завода виробника та відповідальної особи учасника.

8. Інформація з каталогу виробника про технічні дані електродвигуна: конструкція, матеріали виконання, креслення, габаритні розміри, видана заводом виробником завірені печаткою/підписом завода виробника та відповідальної особи учасника.

9. Агрегат, що пропонується (гідравлічна частина і двигун) повинен бути оригінальним, вироблений та зібраний на заводі виробника. Маркування агрегата не повинно мати ознаків підробки. Гідравлічна частина повинна мати маркування лазерним гравіюванням з наступними даними: країна виробник, марка, модель, інформація про робочі точки насоса та серійний номер. Двигун повинен мати маркування лазерним гравіюванням з наступними даними: країна виробник, марка, рівень захисту, потужність в НР та kWt, робочі характеристики, номінальний струм та cos φ при коливаннях напруги в мережі. Маркування будь яким іншим методом - не допускається.

Замовник залишає за собою право запросити фото підтвердження маркування насосних агрегатів (надати гарантійний лист).

9. Лист від Учасника в довільній формі про те, що Учасник гарантує, що виробник насосу та електродвигуна - той самий, що товар є новим, не раніше 2022 року виробництва, не знаходився в експлуатації, та не були порушені терміни та умови його зберігання.

10. Гарантійний лист від Учасника в довільній формі про те, що Учасник гарантує приїзд фахівців для проведення демонтажних, монтажних та пуско - налагоджувальних робіт на об’єкт на вимогу Замовника впродовж **1 (одного) календарного дня від дати заявки замовника.**

**Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та постанови КМУ від 03 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації встановлено мораторій на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з державою - агресором.**

**ДОДАТОК №3**

*Форма „ Пропозиція " подається у вигляді, наведеному нижче.*

**УПОВНОВАЖЕНІЙ ОСОБІ**

**ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ "**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі за предметом: **ДК 021:2015 - 42120000-6 – «Насоси та компресори» - Свердловинний насосний агрегат МР617-13 - 1 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-08 - 2 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-11 - 1 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-15 - 1 шт.**,згідно з технічними та іншими вимогами Замовника закупівлі.

Вивчивши документацію даної спрощеної закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару, що пропонує Учасник | Кількість,  шт. | Ціна за одиницю без ПДВ | Ціна за одиницю з ПДВ | Загальна ціна пропозиції без ПДВ | Загальна ціна пропозиції  з ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Всього (загальна вартість пропозиції) словами: | | | | | |  |

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції учасників згідно з умовами документації та Закону, а також розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити спрощену процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

5. Якщо нас визначено переможцем спрощеної закупівлі, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір відповідно до умов документації із замовником не пізніше ніж через **20** днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами та вимогами проведення процедури закупівлі, визначеними в документації.

7. Гарантуємо, що при підписанні договору про закупівлю, надамо замовнику у паперовому вигляді відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю та копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника/ Переможця\**.

*\* У разі технічної неможливості завантаження оновленої пропозиції Переможцем закупівлі, така пропозиція подається Замовникові у паперовому вигляді разом з підписаним Договором.*

**ДОДАТОК №4**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,**

**ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ ВІД УЧАСНИКА**

Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником.

Усі документи (довідки, інформаційні довідки, листи тощо), які складаються безпосередньо Учасником та завантажуються в електронну систему закупівель, повинні бути складені на фірмовому бланку та містити: № та дату, посаду, прізвище, ініціали та власноручний підпис уповноваженої особи, а також відбитки печатки (у разі наявності печатки).

Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію. За достовірність наданої інформації та документів відповідальність несе безпосередньо Учасник.

Всі документи пропозиції подаються у сканованому вигляді у форматі PDF та мати чітке зображення.

Паспорт та технічні характеристики обладнання повинні бути викладені на державній мові чи мати переклад.

Скановані документи, що входять до складу пропозиції Учасника не повинні містити різних накладень, малюнків, (наприклад, накладених підписів, печаток).

Пропозиція Учасника у **будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис** (або кваліфікований електронний підпис) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів.

**Всі завантажені файли (документи) повинні мати назву, яка відповідає змісту завантаженого документу. Документ розміщений на декількох сторінках повинен бути завантажений одним файлом (об’єднаний за допомогою відповідних програм).**

**Кваліфікаційні критерії та методика оцінки наданих пропозицій.**

Учасник обов'язково повинен подати через Авторизований електронний майданчик шляхом завантаження в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції також наступні документи:

***Для Учасників юридичних осіб:***

1. Виписка або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
2. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість або свідоцтво про сплату єдиного податку(в разі наявності) або витяг з реєстру платників єдиного податку;

***Для Учасників фізичних осіб – підприємців:***

1. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
2. Витяг з реєстру платників єдиного податку, сформований не раніше 2019 року;
3. 1-2, 3-4, 5-6 (в разі заповнення) сторінки паспорта громадянина України та сторінки із штампом останнього місця прописки (реєстрації) – для паспортів старого зразка, або, для паспорта громадянина України у формі ID-картки - копії обох сторін такого паспорту разом з копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, або інший документ, який посвідчує особу;
4. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, яка видана уповноваженим органом;
5. Довідка про відкриття поточного рахунку.

***Для всіх Учасників:***

1. Пропозицію (за формою, яка наведена в Додатку № 3 до цього оголошення) та форму додатку до пропозиції спрощеної закупівлі;
2. Відомості про учасника ;
3. Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника спрощеної закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору про закупівлю;
4. Копію документів, що підтверджують якість товару (сертифікати відповідності, сертифікат/паспорт якості, або зареєстровані ТУ на виготовлення товару у Держстандарті тощо), встановлені діючим законодавством на даний вид товару або обґрунтування їх відсутності (не підлягає обов’язкові сертифікації тощо);
5. Лист-погодження учасника з умовами проекту Договору про закупівлю, що міститься в Додатку № 5 до цього оголошення;
6. Технічний паспорт на товар.
7. Лист-погодження з основними вимогами та умовами закупівлі, зазначеними у Додатку №2.

При формуванні своєї пропозиції, слід взяти до уваги:

*Ціни повинні бути зазначені в українських гривнях.*

* *Оцінка пропозицій*: Пропозиції, які визнані такими, що відповідають вимогам цього оголошення спрощеної закупівлі та зокрема вимогам до предмету закупівлі, зазначеними в Додатку №1 цього оголошення, будуть оцінюватись шляхом порівняння цін.

Оцінка пропозицій здійснюватиметься в українських гривнях.

**Оцінка пропозиції здійснюється на основі наступних критеріїв:**

* Ціна.

Інші критерії не застосовуються.

Питома вага цінового критерію **«Ціна» = 100%**

До відома учасників спрощеної закупівлі:

Переможцем буде визнано учасника з найменшим показником ціни, за умови, що його пропозиція відповідає встановленим вимогам та критеріям для цієї спрощеної закупівлі.

Під час проведення оцінки пропозицій Замовник має право звернутись до Учасників з метою отримання роз’яснень та підтверджень щодо інформації наданої Учасниками у поданих ними пропозиціях.

Договір між Замовником та Переможцем має бути підписаний на суму, **що не перевищує** ціну останньої пропозиції, поданої Переможцем в Аукціоні.

Для укладання договору про закупівлю з Учасником-переможцем торгів сума договору буде визначена наступним чином:

У разі, якщо учасник-переможець не є платником ПДВ:

**Сума договору становить = загальна вартість пропозиції, грн. за результатами проведеного аукціону.**

У разі, якщо учасник-переможець є платником ПДВ:

**Сума договору становить = загальна вартість пропозиції з ПДВ, грн. за результатами проведеного аукціону.**

*Термін дії пропозиції.* Пропозиція Учасника повинна мати чинність упродовж 60 календарних днів від дати проведення електронного аукціону в Системі електронних закупівель.

**Замовник має право до моменту укладання Договору отримати партію товару для перевірки технічних характеристик, в робочих умовах, безпосередньо на об’єкті, згідно вимог до предмету закупівлі, в присутності уповноваженої особи продавця.**

**ДОДАТОК 5**

ПРОЕКТ

ДОГОВІР

про закупівлю товару

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

***Комунальне підприємство «Лубни - водоканал» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області***, в особі ***начальника Косолап Алли Андріївни***, який діє на підставі Статуту, надалі - Замовник з однієї сторони,

та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*зазначається найменування учасника-переможця*), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*зазначається учасником-переможцем*), що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*зазначається учасником-переможцем*), надалі – Постачальник, з іншої сторони, а разом надалі – Сторони, уклали цей Договір (надалі – Договір) про наведене нижче.

**1. Предмет Договору:**

1.1. Постачальник за Договором зобов’язується поставити (передати у власність) Замовнику ***Товар згідно ДК 021:2015 - 42120000-6 – «Насоси та компресори» - Свердловинний насосний агрегат МР617-13 - 1 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-08 - 2 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-11 - 1 шт., Свердловинний насосний агрегат МР630-15 - 1 шт.***, а Замовник – прийняти та оплатити такий Товар.

1.2. Найменування, кількість та обсяг поставки Товару зазначено у Специфікації (Додаток №1, що є невід’ємною частиною Договору).

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника та можуть бути переглянуті Сторонами в процесі виконання Договору шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

**2. Якість Товару**

2.1. Постачальник повинен передати Замовнику Товар, якість якого відповідає паспортам якості та/або сертифікату (технічним умовам) виробника.

2.2. Товар постачається (передається) Постачальником в упаковці та з маркуванням фірми-виробника. Товар має бути упакований таким чином, щоб не допустити його псування до прийняття Замовником.

2.3. Постачальник гарантує якість Товару та несе за це відповідальність. Постачальник гарантує Замовнику, що він володіє в необхідному обсязі правами на Товар, який поставляється за цим Договором, і що цей Товар може бути на власний розсуд використаний Замовником без порушення будь-яким чином будь-яких прав третіх осіб. Постачальник за власний рахунок захищатиме Замовника від будь-яких дій чи претензій, у разі їх виникнення, стосовно порушення таких прав.

2.4. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні, без дефектів.

2.5. Гарантійний термін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*зазначається відповідно до інформації, наданої учасником-переможцем у складі його тендерної пропозиції*).

2.6. У разі виявлення неякісного Товару при прийманні або протягом гарантійного строку Постачальник зобов’язаний замінити Товар на якісний та придатний до використання.

2.7. Строк заміни неякісного Товару становить 14 календарних днів з дати повідомлення Постачальника про неякісний Товар. У випадку заміни Товару Постачальник зобов’язаний здійснити його поставку за адресою, вказаною Замовником, власними силами та за власний рахунок.

2.8. Під час поставки Товару Постачальник має надати супровідні документи, що підтверджують якість Товару.

2.9. Під час поставки Товару Постачальником мають бути дотримані та застосовані заходи щодо захисту довкілля.

**3. Ціна Договору**

3.1. Загальна сума Договору становить: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) з / без ПДВ

3.2. Ціна за одиницю Товару зазначено у Специфікації (Додаток № 1) до цього Договору.

3.3. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Ціна Договору включає усі витрати, пов’язані з поставкою Товару, в тому числі витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, тару та упаковку, страхування, пуско - налагоджувальні роботи, сплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів тощо.

**4. Порядок здійснення оплати**

4.1. Розрахунки за поставлений Товар належної якості здійснюються Замовником у національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника.

4.2. Зобов’язання Замовника з оплати за цим Договором вважається виконаним з моменту списання коштів з його рахунку.

4.3. Оплата за Договором здійснюється Замовником до 31.12.2022р. з дати підписання Сторонами Акта приймання-передачі партії Товару та/або Видаткової накладної на підставі виставленого Постачальником рахунку.

4.4. У разі ненадання Постачальником усіх необхідних первинних документів Замовник має право затримати оплату за Договором до моменту їх отримання. У цьому випадку зобов’язання Замовника з оплати не вважається простроченим.

**5. Поставка Товару**

5.1. Поставка Товару та пуско - налагоджувальні роботи здійснюються Постачальником власними силами та за власний рахунок до 21.09.2022 року.

5.2.Місце поставки товару: 37500, Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Лубни, вул. Авіаторська, буд. 52.

5.3. Одержувач Товару – Комунальне підприємство «Лубни - водоканал» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.

5.4. Документом, що засвідчує факт та обсяг передачі партії Товару Замовнику, є Видаткова накладна та/або Акт приймання-передачі партії Товару, що підписуються належно уповноваженими представниками Постачальника і Замовником.

5.5. Після поставки партії Товару Постачальник зобов’язаний надати уповноваженому представнику Замовника Видаткову накладну та/або підписаний зі свого боку Акт приймання-передачі партії Товару.

5.6. Уповноважений представник Замовника зобов’язаний в 1-но денний термін підписати Акт приймання-передачі партії Товару або Видаткову накладну або надати мотивовану відмову, вказавши причини такої відмови.

5.7. У випадку надходження мотивованої відмови від підписання Акта приймання-передачі партії Товару або Видаткову накладну, Сторонами складається Акт з переліком недоліків, що підписується уповноваженими представниками Сторін, в якому вказуються терміни усунення недоліків.

5.8. Датою прийняття партії Товару Замовником є дата затвердження Замовником Акта приймання-передачі партії Товару або Видаткової накладної.

**6. Права та обов’язки Сторін**

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату Товару в порядку та на умовах, визначених Договором.

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з Видатковою накладною та/ або Актом приймання-передачі за умови відсутності зауважень до кількості та якості Товару.

6.1.3. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його за 20 календарних днів до розірвання Договору.

6.2.2. Контролювати здійснення Постачальником поставки Товару в строки, встановлені Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість Договору. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору шляхом оформлення додаткової угоди до Договору.

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, визначених умовами Договору.

6.2.5. Вимагати від Постачальника передати у власність Товар в асортименті та якості, визначених Специфікаціями і цим Договором.

6.2.6. Відмовитися від приймання неякісного Товару або поставленого з порушенням строків, визначених умовами Договору.

6.2.7. Вимагати безоплатного усунення дефектів, виявлених при прийманні або протягом гарантійного строку, чи відшкодування понесених витрат з усунення дефектів за свої кошти, якщо доведе, що вони виникли з вини постачальника або виробника

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару в строки, встановлені Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам Договору.

6.3.3. Оформити необхідні документи передбачені умовами Договору.

6.3.4. Здійснити доставку і передачу Товару згідно з умовами Договору.

6.3.5. Забезпечити Замовника необхідною інформацією щодо безпечної та корисної експлуатації Товару.

6.3.6. Виписати податкову накладну, що відповідає даті виникнення податкових зобов’язань згідно зі статтею 187 Податкового кодексу України.

6.3.7. Зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у термін протягом 10 календарних днів, але в будь-якому разі не пізніше ніж за один день до закінчення граничного терміну реєстрації, передбаченого чинним законодавством України.

6.3.8. Відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки.

6.3.9. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

6.3.10. Постачальник зобов’язаний здійснювати безоплатний гарантійний ремонт Товару на території України протягом гарантійного строку (крім випадку, який не є гарантійним та за умови виконання Замовником правил зберігання та експлуатації).

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар на умовах, визначених Договором.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Замовника за 20 календарних днів до розірвання Договору.

**7. Відповідальність Сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2. За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товару, з поставки якого допущено прострочення, за кожний календарний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцяти) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості. За порушення термінів поставки, помилкову поставку, або часткову недопоставку товару постачальник сплачує замовнику штраф у розмірі 50% від суми непоставленого або невірно/помилково поставленого товару.

7.3. За порушення умов Договору щодо якості Товару Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) вартості неякісного Товару, з наступною заміною його власними силами та за власний рахунок на якісний і придатний до використання протягом строку, встановленого за домовленістю Сторін.

7.4. У разі порушення строків заміни товару Постачальник компенсує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товару, в якому виявлені недоліки (дефекти), за кожний день прострочення заміни товару.

7.5. У випадках, передбачених п.7.2. - п.7.4 цього Договору, Замовник має право відповідно зменшити суму остаточного розрахунку на суму штрафних санкцій.

7.6. За порушення строків оплати поставленого Товару Постачальник має право стягнути з Замовника пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення.

7.7. У разі реєстрації Постачальником податкової накладної/розрахунку коригування податкової накладної в ЄРПН у строки, що перевищують строки, визначені Податковим кодексом України, у зв’язку з чим Замовник втратив право на нарахування податкового кредиту по відповідній сумі податку, Постачальник за першою вимогою Замовника протягом семи календарних днів з дня отримання такої вимоги сплачує Замовнику штраф у розмірі податкового кредиту, право на який втрачене (*пункт включається до договору у разі, якщо Переможець є платником ПДВ*).

**8. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі з наданням доказів виникнення обставин непереборної сили.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України (регіональною торгово-промисловою палатою) або іншим уповноваженим органом.

Неповідомлення, неналежне або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на обставини непереборної сили, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) робочих днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**9. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів і консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

**10. Антикорупційні застереження**

10.1. Сторони підтверджують, що при виконанні цього Договору Сторони, а також їх афілійовані особи, та працівники зобов’язуються:

- дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- вживати всіх можливих заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності;

- не пропонувати, не обіцяти, не давати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи не грошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам/від будь-яких осіб за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.

10.2. У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою/особами, визначеними у цьому розділі, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи/осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.

**11. Строк дії Договору**

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє до 31.12.2022 р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

11.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке сталося під час дії Договору.

**12. Внесення змін до Договору та його розірвання**

12.1. Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, тільки за домовленістю Сторін, що оформлюється додатковими угодами до Договору, які є його невід’ємною частиною.

12.2. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни до Договору, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні.

Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін до Договору, в 10-денний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення.

12.3. Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку, що має наслідком розірвання Договору, надіславши повідомлення Постачальнику, в разі:

– прийняття судом постанови про визнання Постачальника банкрутом;

– застосування щодо Постачальника санкцій відповідно до Закону України «Про санкції» та чинних на момент укладання цього Договору відповідних указів Президента України;

– втрати, анулювання, відкликання, визнання недійсною чи не чинною будь-якої з ліцензій, дозволів, що входять до дозвільної документації Постачальника, без яких виконання Договору не є можливим відповідно до законодавства України;

– порушення Постачальником антикорупційного застереження;

– в інших випадках, передбачених Договором та/або законодавством,

в 10-денний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення.

12.4. Постачальник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику в разі прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом.

Договір вважається розірваним у день отримання відповідного повідомлення Замовником.

12.5. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

12.5.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. В такому разі вартість ціни за одиницю Товару зменшується з відповідним зменшенням ціни Договору шляхом підписання додаткової угоди до Договору.

12.5.2. Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частин п’ятої та шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом підписання додаткової угоди до Договору.

**13. Інші умови**

13.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору матимуть юридичну силу лише після підписання обома Сторонами додаткової угоди та скріплення печатками (в разі їх наявності).

13.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

13.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

13.4. У випадку вчинення Постачальником корупційного правопорушення Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір та вимагати відшкодування збитків, завданих невиконанням Договору.

13.5. З питань, що не врегульовані умовами цього Договору, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

13.6. Усі додатки і доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками (в разі їх наявності).

13.7. На момент укладення цього Договору Замовник зареєстрований платником податків на загальній системі оподаткування; Постачальник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(заповнюється учасником-переможцем)*.

13.8. Сторони негайно інформують одна одну про зміни адреси та реквізитів. Інформування здійснюється Сторонами у вигляді надсилання іншій Стороні повідомлення протягом 5 банківських днів з моменту зміни адрес та реквізитів.

**14. Додатки до Договору**

14.1. Невід’ємними частинами цього Договору є Специфікація (Додаток №1 до Договору)

**15. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник**  **Комунальне підприємство «Лубни - водоканал» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області**  37500, Полтавська обл.., м. Лубни, вул. Авіаторська, 52;  код ЄДРПОУ: 36770447;  Р/рUA463510050000026003281979600  в АТ «УкрСиббанк» м. Київ  МФО: 351005  тел: (053)-617-67-89.  E-mail lubny-vodokanal@ukr.net  **Начальник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Алла КОСОЛАП**  М.П. | **Постачальник** |

**Додаток № 1**

**до Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року**

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

до Договору про закупівлю №\_\_\_\_\_від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування**  **товару\*** | **Кіль-кість, шт.** | **Ціна за одиницю грн. без ПДВ** | | **Ціна за одиницю грн. з ПДВ\*\*** | | **Загальна вартість грн. без ПДВ** | **Загальна вартість грн. з ПДВ\*\*** |
| 1 | ***Свердловинний насосний агрегат МР617-13*** | ***1 шт.*** |  | |  | |  |  |
| 2 | ***Свердловинний насосний агрегат МР630-08*** | ***2 шт.*** |  | |  | |  |  |
| 3 | ***Свердловинний насосний агрегат МР630-11*** | ***1 шт.*** |  | |  | |  |  |
| 4 | ***Свердловинний насосний агрегат МР630-15*** | ***1 шт.*** |  | |  | |  |  |
| **Всього:** | | | |  | |  |  |  | |

**\*Зазначається учасником на підставі інформації про необхідні якісні (споживчі) та кількісні характеристики предмета закупівлі, наведені у Додатку 3 до тендерної документації (обов’язково вказується марка та модель засобу, що планується постачати, основні технічні характеристики та комплектація)**

**\*\*у разі якщо учасник є платником ПДВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник**  **Комунальне підприємство «Лубни - водоканал» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області**  37500, Полтавська обл.., м. Лубни, вул. Авіаторська, 52;  код ЄДРПОУ: 36770447;  Р/рUA463510050000026003281979600  в АТ «УкрСиббанк» м. Київ  МФО: 351005  тел: (053)-617-67-89.  E-mail lubny-vodokanal@ukr.net  **Начальник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Алла КОСОЛАП**  М.П. | **Постачальник** |