Додаток №3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Придбання лічильників теплової енергії  для забезпечення   обмінного фонду.

Код ДК 021:2015- 38550000-5 Лічильники.

Таблиця №1Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*

Код за ДК 021:2015 – 38550000-5 (Лічильники теплової енергії)

| № з/п | Найменування товару марка, тип | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лічильник теплоти ULTRAHEAT T550/UH50-B36Q-UA00-E 0H-AB08-CLA Код за ДК 021:2015 – 38551000-2 - Лічильники енергії | комплект | 1 |
| 2. | Лічильник теплоти ULTRAHEAT T550/UH50-B61Q-UA00-E 0M-AB08-CLA Код за ДК 021:2015 – 38551000-2 - Лічильники енергії | комплект | 5 |
| 3. | Лічильник теплоти ULTRAHEAT T550/UH50-B65Q-UA00-E 0M-AВ08-CLА Код за ДК 021:2015 – 38551000-2 – Лічильники енергії | комплект | 1 |
| 4. | Лічильник теплоти ULTRAHEAT T550/UH50-B70Q-UA00-E 0M-AB08-CLB Код за ДК 021:2015 – 38551000-2 – Лічильники енергії | комплект | 1 |

Закупівля проводиться з метою формування обмінного фонду існуючого парку лічильників вже змонтованих в будинках.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  ДЛЯ АНАЛОГІВ.(п.1-п.25)

1. Сертифікація відповідно ДСТУ EN1434

2. Лічильник теплової енергії має забезпечити можливість обліку витрати теплоносія на

прямому або зворотному трубопроводах.

3. Метод вимірювання — ультразвуковий

4. Клас 2 ДСТУ EN 1434

5. Приєднання витратомірних пристроїв:

-  для номінальної витрати 2,5 м3/год монтажна довжина 130 мм, приєднання накидна гайка 1', Pn16.

-  Для  номінальної витрати 10 м3/год монтажна довжина 300 мм, приєднання фланцеве Dn 40,  Pn16/25, діаметр по центрах кріпильних отворів – 110 мм, діаметр отворів – 18 мм, число отворів 4.

-  Для  номінальної витрати 15 м3/год монтажна довжина 270 мм, приєднання фланцеве Dn 50,  Pn16/25, діаметр по центрах кріпильних отворів – 125 мм, діаметр отворів – 18 мм, число отворів 4.

-  Для  номінальної витрати 25 м3/год монтажна довжина 300 мм, приєднання фланцеве Dn 65,  Pn16/25, діаметр по центрах кріпильних отворів – 145 мм, діаметр отворів – 18 мм, число отворів 8.

6. Лічильники не повинні потребувати прямих ділянок до та після витратомірів.

7. Датчики температури - різьба 1/4" / Ø 6x100 мм, для застосування з занурювальною гільзою, для лічильників з номінальною витратою 10,15,25 м3/год

8. Наявність вбудованого годинника реального часу з можливістю налаштування

контрактного часу .

9. Одиниці виміру:

Енергія - за вибором з ряду: МВт, кВтг, ГДж, Гкал

Витрата - по вибору з ряду: м3/ год, тони / г

Обсяг - за вибором з ряду: м3, тони)

Температура - °С

10. Забезпечити наявність апаратного та/або програмного захисту доступу до

налаштувань.

11. Всі зміни налагоджувальних параметрів автоматично фіксуються у відповідному

архіві.

12. Для підключення перетворювачів температури передбачити входів — не менше 2

13. Наявність комплекту монтажних частин для встановлення перетворювачів

температури

14. Імпульсний вихід, дискретний вихідний сигнал:

Відкритий колектор (оптопара)

15. Наявність функції синхронізації часу.

16. Наявність архіву:

Годинний не менше 45 діб – кількість тепла, витрата, температура в прямому трубопроводі, температура в зворотньому трубопроводі, потужність, об’єм теплоносія, час простою, коди помилок.

Добовий не менше 65 діб – кількість тепла, витрата, температура в прямому трубопроводі, температура в зворотньому трубопроводі, потужність, об’єм теплоносія, час простою, коди помилок.

Місячний не менше 15 місяців – кількість тепла, максимальне значення витрати, температура в прямому трубопроводі, температура в зворотньому трубопроводі, максимальна потужність, об’єм теплоносія, час простою, коди помилок.

Річний не менше 15 років – кількість тепла, максимальне значення витрати, температура в прямому трубопроводі, температура в зворотньому трубопроводі, максимальна потужність, об’єм теплоносія, час простою, коди помилок.

17. Автономне живлення, термін роботи до 12 років

18. Для організації передачі даних лічильники повинні мати 2 незалежних інтерфейсних виходи. В складі лічильників мають бути встановлені інтерфейси M-Bus (зі стандартизованим протоколом обміну по EN13757-3) та модулем WZU-RS2 із інтерфейсом RS-232 та спеціальним протоколом (читання поточних та архівних даних теплолічильника), або WZU-RS3 з протоколом MODBUS RTU(читання поточних даних теплолічильника) . Лічильники повинні мати технічну можливість зміни та налаштування інтерфейсних каналів персоналом замовника на місці встановлення лічильника та без втручання в метрологічні параметри приладів обліку.

19. Засоби вимірювальної техніки повинні бути оснащені енергонезалежною пам’яттю.

20. Міжповірочний інтервал, не менше 4 років.

21. Гарантійне  обслуговування не менше 2 років.

22. Для аналогів передбачити навчання обслуговуючого персоналу, можливість дрібного ремонту замовником.

23. Середній термін служби не менше 16 р.

24. Довжина кабельної траси не менше 1,5 м.п.

25. Доступ до бази даних повинен бути захищений паролями та/або апаратно.

26. Разом з лічильниками надати сервісне програмне забезпечення для можливості налаштування, параметризації, повірки та зняття архівних даних з приладів обліку.

Теплолічильники (далі товар) повинні бути новими, їх якість та комплектність повинні відповідати технічній документації, діючим на території України, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджуватися учасником сертифікатом відповідності/сертифікатом якості/ паспортом на товар від виробника у складі його пропозиції.

Рік виготовлення товару – не раніше 2024 р.

Гарантійний строк товару не може бути меншим від гарантійного строку заводу-виробника.

(Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати лист щодо встановленого гарантійного строку на товар із зазначенням самого строку).

Товар повинен поставлятися в заводській упаковці з нанесенням відповідного маркування разом з технічною документацією та гарантійними талонами на адресу Замовника: вул. Глібова, буд1, м. Ніжин, Чернігівської обл. за рахунок Постачальника.

- Учасники у складі тендерної пропозиції надають:

1. Документи на підтвердження відповідності товару заявленим  характеристикам та дозвільні документи:

А) копії паспорту/тів на Товар, згідно переліку у таблиці №1 Додатку №3 до тендерної документації, в якому/яких має зазначатись:

- заводський номер,

- параметри (коефіцієнти, тощо) конфігурування (за наявності),

- метрологічні та технічні характеристики,

- дату виготовлення,

- дату проходження технічного контролю з відбитком відповідного тавра  та підписом, тощо.

Б) копії сертифікату/тів (дійсних на момент подання тендерної пропозиції) перевірки типу [Модуль В]. Якщо документи мають додатки - надаються разом з додатками.

2. Перелік сервісних центрів на території України (із зазначенням № телефону/нів, місцезнаходження) по обслуговуванню та ремонту Товару (в тому числі по гарантійному обслуговуванню).

3. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції таблицю порівняльних характеристик Товару (предмета закупівлі) (за формою в Таблиці №2), щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару технічним характеристикам Замовника вказаних в Таблиці №1 Додатку №3 до тендерної документації.

ТАБЛИЦЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРУ

Таблиця №2

| Вимоги Замовника | Запропоновано Учасником |
| --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Технічні характеристики | Найменування товару | Технічні характеристики | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

4. Примітки:

- У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце проходження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

- Еквівалент – це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, те, що повністю відповідає чому-небудь, може його замінювати або виражати.

- Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилання на тип предмета закупівлі, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі», а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, Замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

5. Інші вимоги:

1. Відвантаження товару – згідно заявки Замовника.

2. Рік виготовлення – не раніше 2024р.

3. Товар повинен бути новим та передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення. Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та Постачальника за Договором. Товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується, повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару, не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару.

4. Ціна запропонована Учасником включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, зберігання товару, отримання необхідних дозвільних документів, гарантійне обслуговування, тощо.

5. Вимоги до тари та упаковки – Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам  Товару. Упаковка не повертається.

6. Перевезення та норми відвантаження – автотранспортом Учасника

7. Гарантійний строк Товару (предмета закупівлі), встановлений Учасником, не може бути меншим ніж гарантійний строк встановлений виробником Товару (предмета закупівлі).