**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**щодо закупівлі**

**Генератор дизельний**

**ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування Товару** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| **1.** | **Генератор дизельний** | **шт.** | **1** |

**Технічні характеристики та вимоги до товару**

Товар, що планує закупити Замовник, повинен відповідати (або мати кращі – еквівалент) наступним технічним характеристикам\*:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Назва технічної характеристики** | **Параметри товару** |
| Основна потужність | Не менше 125/100 кВа/кВт (від 125/100 кВа/кВт, не більше 150/120) |
| Максимальна потужність | Не менше 130/110 кВа/кВт (від 130/110 кВа/кВт, не більше 160/130 кВа/кВт) |
| Кількість фаз - коеф.потужності | 3-0,8 |
| Струм | 245А |
| Напруга | 400/230 В |
| Механічна потужність двигуна | Не більше 135 кВт |
| Охолодження | Рідинне |
| Система забору повітря | Турбонадув |
| Витрати палива при 100% навантаженні | Не більше 30л/год |
| Витрати палива при 75% навантаженні | Не більше 23л/год |
| Витрати палива при 50% навантаженні | Не більше 16л/год |
| Вид палива | Дизельне пальне |
| Електроживлення | 24В |
| Ємність паливного бака | Не менше 130 л. (+-5%) |
| Тип регулятора управління | Механічний |
| Вага (кг.) | Не більше 1700 |
| Габарити (мм.) ДхШхВ | Не більше 3000х1100х1500 |
| Альтернатор |  |
| Тип альтернатора | безщітковий |
| Кількість полюсів | Не більше 4 |
| Регулятор напруги | +/- 1% |
| Максимальний рівень шуму | ≤ 72 |
| Захисний кожух | Так |
| Наявність автоматичного вводу резерву | так |

***\*****Обґрунтування необхідної технічної специфікації предмету закупівлі:*

*Закупівля дизельного генератора з певними технічними і якісними характеристиками зазначених в цьому Додатку, обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням призначення генератора, експлуатаційних витрат, що досить важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів (очікуваної вартості). Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, з урахуванням співвідношення ціни і якості, замовником було прийнято рішення провести закупівлю дизельного генератора з зазначеними технічними і якісними характеристиками*

**Надати у складі тендерної пропозиції наступні  документи:**

1. Товар (та його окремі складові), який постачається, є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

          2. Дизельний генератор, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні, та відповідати технічним характеристикам зазначеним у цьому додатку. Учасник у складі своєї пропозиції надає заповнену таблицю цього додатку.

3. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.

4. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки.

   5. Учасник повинен поставити товар, виготовлений з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству.

 6. **У складі пропозиції Учасник повинен надати наступні документи**:

- **гарантійний лист** Учасника про те, що товар який пропонується Учасником буде належної якості, новим, таким що не перебував у експлуатації;

**-гарантійні листи** Учасника про гарантійний строк на кожну одиницю товару згідно вимог Замовника. Заміна та ремонт товару, що вийшло з ладу під час гарантійного терміну проводиться безпосередньо Учасником – переможцем;

- **лист від Учасника** про країну походження товару за предметом закупівлі, запропонованого учасником у складі пропозиції;

**-** для підтвердження якості товару Учасник в своїй пропозиції надає **декларацію відповідності на товар від виробника (за наявності), або інший документ, який підтверджує якість товару**;

- доставка товару здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності, відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника на безкоштовній основі (**надати лист-гарантію**);

. - сервісний центр повинен бути на території України (У складі пропозиції Учасники надають **довідку в довільній формі з зазначенням адреси, графіку роботи та контактних номерів телефону сервісного центру**).

7.  Товар повинен супроводжуватись документами виконані українською мовою: **паспорт, інструкція, керівництво, брошура тощо на генератор / витяг з паспорту, інструкції, керівництва тощо, що підтверджує технічні характеристики товару (на кожну одиницю окремо**)**.**

**8.** На підтвердження ступеня локалізації запропонованого товару Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Ступінь локалізації має становити не менше 20%. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/products>.

9. Учасник у складі пропозиції надає Таблицю-порівняння щодо відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам та специфікації Замовника (надати таблицю-порівняння складену на основі таблиці технічної специфікації). Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші (не нижчі), ніж у замовленого товару. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, генератор , або еквівалент), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації».

**Примітки:**

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз* ***«або еквівалент».***

***Звертаємо ВАШУ увагу!!!***

***Учасник, який погоджується з умовами та вимогами щодо поставки Товару, підписує дані Технічні вимоги та подає в складі своєї Тендерної пропозиції.***

***Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи форму, патент, розміри деталей, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».***